# 诸暨市东白电力安装工程有限公司“5.27” 触电事故调查报告

来源：诸暨市人民政府　绍兴市诸暨市·组织分项·信息公开(事故调查)

原文链接：https://www.zhuji.gov.cn/art/2016/8/3/art_1384123_12474427.html

发布时间：2016-08-03　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

诸暨市东白电力安装工程有限公司“5.27”

触电事故调查报告

2016 年 5 月 27 日，诸暨市东白电力安装工程有限公司

在诸暨市江藻镇墨二村110千伏姚江变墨城线改造工程架线

施工中发生一起触电事故，造成 1 人死亡。6 月 23 日，接到

诸暨市东白电力安装工程有限公司事故报告后，依据《生产

安全事故报告和调查处理条例》（国务院493 号令）的相关

规定，受诸暨市人民政府委托，由市安监局牵头，会同市监

察局、市公安局、市总工会、市供电局并邀请市检察院组成

事故调查组，对该事故展开全面调查，现将事故调查情况报

告如下：

一、事故单位基本情况

诸暨市东白电力安装工程有限公司位于诸暨市陶朱街

道艮塔西路*号，法定代表人翁*雄，实际负责人张*平，公

司类型为有限责任公司，注册资本肆仟两百捌拾万元。公司

成立于 1997 年 5 月 9 日，主要承装（修、试）电力设施，

普通货物运输，电力工程勘察、设计，供配电设备运行维护、

电力抢修、计量装接、抄表收费服务等。持有建筑业企业资

质证书，资质类别及等级为电力工程施工总承包叁级、城市

及道路照明工程专业承包叁级，输变电工程专业承包叁级。

安徽龙脉电力建设有限公司位于安徽省合肥市庐江县

郭河镇产业园*号，法定代表人汪*龙，注册资本壹仟万元。

公司成立于 2013 年 4 月23 日，主要经营送变电工程施工，

防腐工程，城市及道路照明工程，消防工程等。持有建筑业

企业资质证书，资质类别及等级为输变电工程专业承包叁

级。

诸暨市东白电力安装工程有限公司于2016年2月18日

与安徽龙脉电力建设有限公司签订工程施工劳务分包合同

及劳务分包安全协议（线路），将诸暨市江藻镇110 千伏姚

江变墨城线改造工程劳务分包给安徽龙脉电力建设有限公

司，合同明确诸暨市东白电力安装工程有限公司负责组织现

场安全监督检查，纠正违章行为；劳务作业前，组织乙方的

负责人、工程技术人员及相关安全人员进行施工作业的安全

技术交底，并在作业过程中进行指导，临近带电设备作业，

落实专人监护等。

二、事故经过

因架线施工跨过 10 千伏墨三村支线以及 0.4 千伏墨二

村变低压线路，需做停电处理。诸暨市姚江供电所根据诸暨

市东白电力安装工程有限公司电力工程施工配合停送电及

交接联系单，分别于 2016 年5 月 18 日、26 日组织工作人员

对停电范围及施工区域进行现场勘查。5 月 26 日，姚江供电

所巡检员暨本次停电防护工作负责人陈*兴口头向副所长倪

*刚汇报，因墨二村多次停电，住户反映强烈，建议5 月 27

日在 0.4 千伏墨二村变 A 线5#杆处采用临时剪断接户线，再

恢复墨二村变送电的办法，减少停电面积，得到倪*刚口头

同意。

5 月 27 日上午 7 时 30 分左右，诸暨市东白电力安装工

程有限公司施工负责人郭*龙带领公司安全员柴*枫、安徽龙

脉电力建设有限公司现场负责人曾*双带领罗*成等 14 名施

工人员到达墨二村施工现场。郭*龙随即召开安全会，对曾*

双布置当日的施工任务、安全措施等。此时陈*兴同防护人

员王*也到达施工现场，并且先断开了 10 千伏墨三村支线。

8 时 20 分左右，陈*兴安排王*拉开墨二村变 A、B 总保、低

压总闸刀，断开 0.4 千伏墨二村变低压线路电源。8 时 30 分

左右，王*操作完毕后致电陈*兴。陈*兴安排安徽龙脉电力

建设有限公司施工人员罗*成上杆执行墨二村 A 线 5#杆接户

线断线工作。罗*成遂登杆作业。当爬到低压横担处下方时，

附近有一用户向陈*兴询问停电事宜，陈*兴离开去同用户解

释停电事宜。8 时 40 分左右，陈*兴突然听到“啊”的一声，

跑过来发现罗*成倒挂在 5#杆低压横担上。陈*兴发现罗*成

触电后，立即告知其他施工人员。随后曾*双与郭*龙及其他

施工人员陆续赶到事故现场，曾*双与另一名施工人员立即

登杆，将罗*成解救到地面，并对其进行心肺复苏，直至 120

急救车到达现场后将罗*成送往诸暨人民医院抢救，罗*成经

抢救无效死亡。

事故发生后，诸暨市东白电力安装工程有限公司未及时

将事故死亡情况向当地人民政府和负有安全生产监督管理

职责的有关部门上报。

死者罗*成：男，身份证号******************，户籍

所在地为广西壮族自治区凌云县玉洪瑶族乡岩佃村中佃屯*

号。工作于安徽龙脉电力建设有限公司，电工，证件号码

T**************。

现场勘验情况：墨二村变A 线 5#杆位于诸暨市江藻镇墨

二村 222 号住户西侧，紧邻该住户围栏。该杆为高低压同杆，

高压为10 千伏墨二村支线，低压为0.4 千伏墨二村变 A 线，

高压线与低压线间距约 2 米。该杆高压线不在停电范围，故

高压一直带电。低压线处设有南北方向横担一根，东西方向

横担二根。

三、事故造成的人员伤亡

本次事故造成一人死亡。

四、事故原因分析

（一）造成事故的直接原因

安徽龙脉电力建设有限公司施工人员罗*成上杆作业前

未按操作规程挂接地线，在未做好可靠的安全技术措施下上

杆作业；未经施工负责人曾*双同意，擅自协助防护人员做

现场停电防护工作，违章操作。

（二）造成事故的间接原因

诸暨市东白电力安装工程有限公司对劳务分包单位安

全管理不到位，对劳务分包人员安全教育不够，作业现场安

全监管存在漏洞。

诸暨市东白电力安装工程有限公司施工负责人郭*龙在

开工前未有效管控现场施工人员，未对参加停电防护工作的

人员进行安全交底，未及时指出停电防护工作中存在的安全

风险和控制措施。

姚江供电所停电防护工作负责人陈*兴未严格执行工作

票制度，未严格按工作票要求执行相关安全措施；在未告知

施工负责人的情况下，安排罗*成进行断线作业；在罗*成登

杆作业时，接受用户询问，未履行监护职责。

诸暨市姚江供电所内部管理不严，对职工安全教育不

够，对规章制度执行不力，作业现场安全管理不到位。

五、事故性质及类别

调查组认为这是一起因企业安全生产管理制度落实不

到位、现场安全管理不到位、作业人员违章作业导致的生产

责任事故。事故类别为触电事故，且为迟报事故。

六、事故责任分析及处理建议

罗*成未能严格遵守诸暨市东白电力安装工程有限公司

的安全生产规章制度和操作规程，违章作业，对事故发生负

有主要责任。鉴于罗*成在本起事故中死亡，免予追究责任。

诸暨市东白电力安装工程有限公司安全生产管理制度

落实不到位，未督促从业人员严格执行单位的安全生产规章

制度和安全操作规程，对作业现场管控存在漏洞，对本起事

故的发生负有重要责任。建议诸暨市安全生产监督管理局依

据安全生产有关法律法规规定，对诸暨市东白电力安装工程

有限公司进行经济处罚。

诸暨市东白电力安装工程有限公司实际负责人张*平未

认真履行安全生产主要负责人的职责，未有效督促、检查本

单位的安全生产工作，未及时消除事故隐患，对事故的发生

负有领导责任。事故发生后，诸暨市东白电力安装工程有限

公司未及时向安全生产监督管理部门上报事故情况，迟报事

故，建议诸暨市安全生产监督管理局依据安全生产有关法律

法规规定，对实际负责人张*平进行经济处罚。

诸暨市东白电力安装工程有限公司现场施工负责人郭*

龙未及时发现纠正违章行为，施工现场安全监督检查不到

位，建议市供电局对郭*龙作出处理，并将处理结果上报诸

暨市安全生产监督管理局。

诸暨市姚江供电所内部管理不到位，对职工安全教育不

够，作业现场安全管理不到位，工作人员陈*兴未认真履行

监护职责，对规章制度执行不力，建议市供电局对姚江供电

所职工陈*兴及相关人员作出处理，并将处理结果上报诸暨

市安全生产监督管理局。

七、防范措施及建议

诸暨市东白电力安装工程有限公司要汲取本起事故教

训，立即排查本部门、班所的安全隐患，加强对劳务分包单

位及施工现场的安全监管，督促作业人员严格执行公司安全

生产规章制度和操作规程；加强对作业人员的安全生产教育

和培训。

诸暨市供电局要举一反三，深入开展电力施工作业的安

全排查整治，加强对承包企业的安全监督检查，加大对该类

项目施工现场的安全监管力度。同时要督促各供电所强化内

部管理，严格落实管理制度，加强对工作人员的教育培训，

杜绝类似事故的发生。

诸暨市东白电力安装工程有限公司“5.27”触电事故调查组

2016 年 7 月 27 日