# 河南安阳市凯信达商贸有限公司“11·21” 特别重大火灾事故调查报告

来源：应急管理部（国家）　应急管理部·事故调查报告

原文链接：https://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202308/t20230829_460801.shtml

发布时间：2023-08-25　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

河南安阳市凯信达商贸有限公司“11·21”

特别重大火灾事故调查报告

国务院事故调查组

2023 年 8 月

1

目 录

一、事故有关情况和直接原因.............................2

（一）事故单位情况................................ 2

（二）事故发生经过和应急处置 ...................... 5

（三）事故直接原因................................ 6

二、地方党委政府及其有关部门存在的主要问题.............8

（一）地方党委政府没有认真落实属地安全管理责任....8

（二）消防救援机构监督检查和专项整治不力 .........10

（三）商务部门对商贸行业消防安全管理指导督促不力 .11

（四）公安派出所日常消防监督检查不到位...........12

（五）应急管理部门安全生产隐患排查不严格 .........13

（六）自然资源部门对非法用地行为查处不彻底.......13

（七）住房城乡建设和城市管理部门没有查处有关建设工程

消防安全问题 ..................................... 14

三、事故涉及有关方面的主要责任........................15

（一）有关企业................................... 15

（二）有关部门................................... 18

（三）地方党委政府............................... 28

2

四、对有关单位及责任人的处理建议 ......................31

（一）司法机关已采取强制措施的人员...............31

（二）有关公职人员和单位 ......................... 32

（三）行政处罚................................... 32

五、事故整改和防范措施建议............................32

（一）坚持以习近平总书记关于防范化解重大安全风险的重

要指示精神统一思想、推动工作 ..................... 32

（二）全方位织密织牢消防安全责任网...............33

（三）深入治理中小企业消防安全突出问题...........34

（四）健全完善相关法规制度....................... 36

（五）切实强化基层安全治理能力................... 37

1

2022 年 11 月 21 日 16 时许，河南省安阳市文峰区安

阳市凯信达商贸有限公司发生特别重大火灾事故，造成

42 人死亡、2 人受伤，直接经济损失 12311 万元。

事故发生后，党中央、国务院高度重视。习近平总

书记立即作出重要指示，要求全力救治受伤人员，妥善

做好家属安抚、善后等工作，查明事故原因，依法严肃

追究责任。强调各地区和有关部门要始终坚持人民至上、

生命至上，压实安全生产责任，全面排查整治各类风险

隐患，坚决防范和遏制重特大事故发生。根据习近平总

书记重要指示，11 月 22 日上午，国务院安委会副主任、

应急管理部部长王祥喜受国务院领导同志委托，率工作

组紧急赶赴事故现场，指导事故处置工作。河南省委、

省政府，安阳市委、市政府在事故发生后，立即组织抢

险救援和善后处置等工作。

依据有关法律法规，经国务院批准，成立了由应急

管理部牵头，公安部、国家消防救援局（原应急管理部消

防救援局）、全国总工会和河南省人民政府有关负责同志

参加的国务院河南安阳市凯信达商贸有限公司“11·21”

特别重大火灾事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请

专家参与事故调查。中央纪委国家监委成立责任事故追

责问责审查调查组，对有关地方党委政府、相关部门和

2

公职人员涉嫌违纪违法及失职渎职问题开展审查调查。

事故调查组认真贯彻落实习近平总书记重要指示精

神和党中央、国务院决策部署，坚持“科学严谨、依法

依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、

检测鉴定、视频分析、模拟实验和调阅资料、询问谈话、

座谈交流等方式，查清了事故发生经过、原因、人员伤

亡、直接经济损失和有关单位情况，查明了地方党委政

府及其有关部门和单位在监管方面存在的问题和相关人

员的责任，提出了整改和防范措施建议。

调查认定，河南安阳市凯信达商贸有限公司“11·21”

特别重大火灾事故是一起企业负责人严重违法违规、主

体责任不落实，地方党委政府及其有关部门和单位履职

不到位而导致的生产安全责任事故。

一、事故有关情况和直接原因

（一）事故单位情况

安阳市凯信达商贸有限公司（以下简称凯信达公司）

是一家从事五金产品、建筑材料、专用化学产品（不含危

险化学品）、日用百货等批发销售的商贸流通企业，所属

仓库是商品储存和批发销售场所。

凯信达公司法定代表人康继革，与其弟康继伟各占

24.5%的股份，其父康学俭占 51%。公司建有的钢结构建

3

筑分为两层，共分布 8 家单位：一层（见图 1）分布凯信

达公司仓库、安阳市文峰区宝莲寺亨亿针织厂（以下简称

亨亿针织厂）、安阳市东宸医药连锁有限公司（以下简称东

宸公司）仓库、安阳高新区衣香洗衣坊（以下简称衣香洗衣

坊）和安阳太空人服饰有限公司（以下简称太空人公司）办

公室；二层（见图 2）分布安阳市尚鑫服装有限公司（以

下简称尚鑫公司）、文峰区宝莲寺靓贝尔制衣厂（以下简称

靓贝尔制衣厂）、太空人公司、安阳高新区娇子家具城（以

下简称娇子家具城）仓库。

图 1 一层单位分布图

4

图 2 二层单位分布图

该钢结构建筑面积为 14592 平方米，其中凯信达公

司仓库为3588 平方米。事故中过火面积为11000 平方米，

除东宸公司仓库、衣香洗衣坊外，其他 6 家单位均被烧

毁。

火灾发生时，建筑内共有 116 人，其中74 人成功逃

生（2 人受伤），42 人死亡。伤亡人员均为尚鑫公司员工。

5

（二）事故发生经过和应急处置

11 月 21 日 13 时 30 分，凯信达公司负责人康继革在

仓库门口焊接货物托盘，15 时 30 分离开仓库。14 时 17

分，凯信达公司另一负责人康继伟对仓库内货架进行电

焊加固作业，其父康学俭和另一人员在旁协助；15 时 58

分，在完成一货架焊接加固后停止作业，三人离开现场；

16 时 13 分，该货架上方出现烟气；16 时 17 分，一仓库

管理员发现该货架上装有瓶装聚氨酯泡沫填缝剂的包装

纸箱有明火，随即呼喊救火。一员工提着灭火器赶到起

火区域，另一员工将消防水带与室内消火栓连接，由于

火势发展迅猛，二人放弃灭火跑出仓库，公司现场其他

员工也相继自行逃生。

16 时 18 分，公司一员工跑出仓库拨打“119”报警，

安阳市消防救援支队接警后，第一时间调派 13 个消防救

援站、47 辆消防车、228 名指战员到场救援。河南省消

防救援总队立即调派鹤壁、新乡、濮阳 3 个消防救援支

队的 33 辆消防车、152 名指战员赶赴现场增援。16 时 31

分，第一批救援队伍到达现场，发现起火建筑充满高温

浓烟并伴有连续爆炸声，随即全力以赴开展救援灭火。

20 时 20 分，基本控制了现场火势，周边紧邻建筑得到有

效保护。23 时40 分，现场明火全部被扑灭。

6

事故发生后，地方政府及时成立现场救援指挥部，

调集公安、应急管理、城市管理、卫生健康、住房城乡

建设、供电、供水等力量协同处置。

（三）事故直接原因

综合调查询问、现场勘验、视频分析、实验验证以

及技术鉴定，排除放火、电气、自燃、吸烟等因素，认

定事故直接原因：凯信达公司负责人在一层仓库内违法

违规电焊作业，高温焊渣引燃包装纸箱，纸箱内的瓶装

聚氨酯泡沫填缝剂受热爆炸起火，进而使大量黄油、自

喷漆、除锈剂、卡式炉用瓶装丁烷和手套、橡胶品等相

继快速燃烧蔓延，并产生大量高温有毒浓烟。火灾发生

时，凯信达公司一层仓库的部分消防设施缺失、二层的

被人为关停失效，尚鑫公司负责人未及时有效组织员工

疏散撤离，是造成大量员工伤亡的重要原因。有关具体

情况如下：

1.无证违法违规电焊作业。凯信达公司负责人康继

革、康继伟违反相关法律法规规定，在未取得特种作业

操作证的情况下，多次违法违规电焊作业。事发当日下

午，康继伟进入仓库又违规焊接加固货架。最终，焊渣

引燃货架下端装有瓶装聚氨酯泡沫填缝剂的包装纸箱，

导致火灾发生。

7

2.建筑内部分消防设施缺失或失效。起火建筑原设

计为展厅时，凯信达公司就没有按设计要求设置消防控

制室；公司擅自将一层改为仓库且未安装火灾自动报警

系统、自动喷水灭火系统，致使火灾初期无法实现早期

报警和自动喷水控制火势。尚鑫公司所在二层的火灾自

动报警系统和自动喷水灭火系统被人为关停失效，致使

尚鑫公司员工未能第一时间获知火警提示、疏散撤离。

3.大量危险和可燃物品燃烧蔓延快温度高毒性大。

凯信达公司仓库存放的物品中，既包含近 5 吨润滑用黄

油、19.6 万余副手套，又包含 1.4 万余瓶聚氨酯泡沫填

缝剂、2.5 万余瓶自喷漆、1.2 万余瓶卡式炉用瓶装丁烷、

1 千余瓶除锈剂和 20 千米电线、115 千米橡胶管。从仓

库出现明火到浓烟封堵尚鑫公司室内楼梯仅用时3 分钟，

火场最高温度超过 1400 摄氏度，燃烧产生了大量含有氰

化氢、一氧化碳等的高温有毒浓烟，加剧了火灾险情。

4.违规分隔加大安全风险。凯信达公司将起火建筑

随意分隔出租，且未按规范要求进行防火分隔，导致建

筑内 6 家使用耐火等级低的单层铁皮进行简易分隔的单

位过火烧毁。尤其是尚鑫公司通往室外的内部楼梯上方

与凯信达公司仓库连接处仅用纸箱板封堵，导致仓库着

火后大量高温有毒浓烟迅速冲破纸箱板，涌入充满了该

8

内部楼梯，堵住了尚鑫公司员工的逃生通道。

5.未及时有效组织疏散撤离。火灾初期，尚鑫公司

一名在室外的员工听到一层凯信达公司仓库传来“砰砰”

响声，随即上二层向尚鑫公司主要负责人张建亮报告“好

像楼下不知道什么炸了”，张建亮说“跟咱们有啥关系”，

因而没有第一时间组织员工疏散撤离。待张建亮下楼查

看又返回二层试图组织疏散时，大量浓烟已经涌入，错

失了撤离的最佳时机，张建亮通过自己熟知的室外楼梯

自行逃生，而尚鑫公司被困员工因平时未经演练，在不

知道可以通过室外楼梯逃生的情况下，撬开了分隔铁皮

进入隔壁靓贝尔制衣厂，但又被浓烟困住，不幸遇难。

二、地方党委政府及其有关部门存在的主要问题

（一）地方党委政府没有认真落实属地安全管理责

任。一些领导干部学习领会习近平总书记关于防范化解

重大安全风险的重要指示精神不深入，“人民至上、生命

至上”理念树得不牢，发展和安全没有统筹好，抓工作

不认真、不扎实，“从根本上消除事故隐患，从根本上解

决问题”还有较大差距，特别是重发展、轻安全，项目

审批安全红线意识缺乏、把关不严，引进项目有“挖到

篮子里都是菜”的盲目发展冲动。2010 年 8 月，原安阳

高新技术产业集聚区文峰区管理委员会（以下简称文峰区

9

管委会）为推进项目落地，默许凯信达公司先建设后补办

土地、规划、建设等相关许可手续。同年，安阳市委办

公室、市政府办公室印发《关于进一步做好促进产业集

聚区发展有关工作的通知》中要求“严格控制对产业集

聚区和区域内企业的各类检查行为”，相关部门据此没有

对凯信达公司的违法行为及时有力查处。涉事企业从

2010 年入驻园区、厂房建设到分隔出租至事发的12 年来，

按规定需要的土地、规划、建设等许可证一个都没有，

也没有办理消防设计审查和验收备案，却能照常经营。

2022 年 6 月，安阳市高新技术开发区（以下简称高新区）

与文峰区行政区域套合改革后，文峰区管委会职能合并

至高新区管委会，但至事发时仍未理顺高新区和文峰区

宝莲寺镇对文峰区管委会管理企业的安全管理责任，也

未理清高新区相关部门安全监管责任，致使工作职责衔

接不到位。近年来河南省虽然开展了消防安全专项整治

三年行动，2021 年河南柘城县“6·25”重大火灾事故后

基本建立了乡镇（街道）专职消防救援队、消防安全服

务中心，但整治工作针对性不强、成效不明显。安阳市

仅在事故发生后几天内对类似凯信达公司仓储批发危险

和可燃物品、“下库上厂”的生产经营单位开展排查，就

关停整治了 275 家，表明事故发生前问题就很突出，但

10

未得到有效治理；全市现有制衣企业 4000 余家，其中 0-3

岁婴幼童装产量在全国市场占有较大比重，703 家 30 人

以上的劳动密集型制衣企业中就包含尚鑫公司，但没有

针对性开展消防安全隐患排查治理；吸取 2021 年河南柘

城县“6·25”重大火灾事故教训不深刻，没有结合实际、

举一反三深入扎实开展消防安全隐患治理整顿，导致更

为严重的火灾事故发生。另外，还迟报 4 名遇难人员，

文峰区委、区政府主要负责人分别迟报15 小时和6 小时，

安阳市公安局主要负责人迟报 23 小时30 分钟。

（二）消防救援机构监督检查和专项整治不力。执

法检查不严不细，2019 年 2 月原文峰区公安消防大队对

起火建筑二层的两家制衣厂开展消防监督检查时，发现

存在未设置火灾自动报警系统、未设置自动喷水灭火系

统、缺少疏散楼梯等火灾隐患，但对该起火建筑未办理

消防验收备案手续，以及室内疏散通道不符合规范等基

本问题没有检查；同年 5 月，消防大队对上述火灾隐患

整改情况进行检查，6 月进行了复查。但在以上三次检查

中均没有对一层凯信达公司仓库进行抽查检查，未发现

和处置没有设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统

的问题。专项整治不彻底不深入，未将凯信达公司、尚

鑫公司等 8 家单位纳入“双随机、一公开”单位名录库，

11

在 2020 年4 月起开展的消防安全专项整治三年行动中，

消防救援机构均未对这 8 家单位进行消防监督检查。未

按照《中华人民共和国消防法》有关进行电焊、气焊等

具有火灾危险作业的人员必须持证上岗的规定，检查和

发现凯信达公司负责人无证焊接作业问题。

（三）商务部门对商贸行业消防安全管理指导督促

不力。2017 年、2020 年、2021 年，国务院办公厅、河南

省和安阳市政府分别颁布了《消防安全责任制实施办

法》，均明确“商务部门负责指导、督促商贸行业的消防

安全管理工作”。2020 年 6 月至 8 月，河南省、安阳市、

文峰区三级商务部门印发了《消防安全专项整治三年行

动实施方案》，要求“集中整治行业消防安全问题”“对

商贸行业消防安全风险隐患全面排查”。经安阳市统计局

确认凯信达公司属于限上（年主营业务收入 2000 万元以上）

批发类的商贸企业，但安阳市、文峰区商务部门对凯信

达公司这类商贸企业没有排查，未履行消防安全管理指

导督促职责，导致此类商贸企业长期处于行业管理空档。

2020 年 8 月，根据河南省消安委的工作部署，河南省商

务厅印发通知在全省商贸行业深入推进消防安全标准化

管理工作，要求商务部门严格落实“三管三必须”要求，

督促指导商贸企业制定易燃易爆危险品管理等制度，严

12

格落实《建筑设计防火规范》等国家和行业标准，之后

要求限上商贸企业 2021 年年底前达标，安阳市商务局要

求“2022 年 10 月底前全部完成标准化管理工作”，但作

为限上商贸企业的凯信达公司从未开展此项工作，其消

防安全问题一直没有解决。

（四）公安派出所日常消防监督检查不到位。《河南

省消防条例》明确公安派出所对除省辖市、县级人民政

府公安机关消防机构监督检查范围外的消防安全重点单

位、其他单位履行消防安全职责的情况实施日常消防监

督检查。但宝莲寺派出所对辖区“九小”场所开展消防

安全大检查时，未将凯信达公司、尚鑫公司等 8 家单位

纳入检查范围，也未将其纳入“双随机、一公开”单位

名录库进行抽查检查。2022 年，河南省公安厅印发《关

于全力做好全省公安派出所消防安全工作的通知》，要求

在日常做好隐患排查的基础上，国庆假日前要组织派出

所对本地辖区开展一次全面大排查；党的二十大召开前，

要对辖区开展一次全面“回头看”，最大限度消除消防安

全隐患；安阳市公安局文峰分局的工作方案也要求派出

所对辖区内“九小”场所和沿街门店逐一登记造册，但

宝莲寺派出所没有对凯信达公司、尚鑫公司等 8 家单位

开展排查，也未逐一登记造册。为掩盖未进行检查的事

13

实，事故发生当天宝莲寺派出所一包片民警伪造了 2022

年9 月 25 日到尚鑫公司和靓贝尔制衣厂进行日常消防监

督检查的记录表。安阳市公安局及文峰分局对公安派出

所 履职 指 导 督 促 不 力 ， 没 有 吸 取 2021 年 河 南 柘 城 县

“6·25”重大火灾事故中基层派出所伪造检查记录的教

训，导致类似问题再次出现。

（五）应急管理部门安全生产隐患排查不严格。第

三方机构根据与文峰区应急管理局签订的技术服务协

议，分别于 2021 年 4 月、10 月和 2022 年 10 月，对凯信

达公司、尚鑫公司等单位开展安全生产隐患排查，先后

指出凯信达公司未与承租企业签订安全管理协议、安全

制度不健全、培训不到位等问题。但文峰区应急管理局

对以上问题仅交由宝莲寺镇政府督促落实，没有进一步

核查并下达执法文书、推动整改到位；同时，对第三方

机构查出的尚鑫公司等单位存在消火栓部分损坏、疏散

通道不畅、缺少应急疏散指示标志等火灾隐患，未依法

移送其他有关部门处理。未按照《中华人民共和国安全

生产法》有关生产经营单位的特种作业人员必须取得相

应资格方可上岗作业的规定，检查和发现凯信达公司负

责人无证焊接作业问题。

（六）自然资源部门对非法用地行为查处不彻底。

14

凯信达公司自 2010 年 8 月签订《项目入驻协议书》至事

故发生前，该公司地块内建筑物均未办理土地使用权证、

建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等审批手续。

直到2020 年河南省审计厅部署的一次专项审计行动中指

出该问题后，文峰区自然资源局才对凯信达公司非法占

用土地行为进行处罚，但还是没有真正整改到位。此后

至事故发生前，凯信达公司仍在办理土地使用权相关手

续，未取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证，

更没有进行消防设计审查验收备案，导致该建筑消防安

全先天不足，火灾隐患始终存在。类似问题在安阳市比

较突出，全市 8 个开发区 713 家入驻企业中，299 家未办

理建设用地规划许可证、532 家未办理建设工程规划许可

证。

（七）住房城乡建设和城市管理部门没有查处有关

建设工程消防安全问题。河南省住房和城乡建设厅、河

南省消防救援总队 2019 年印发文件，明确 2019 年 6 月

底后，建设工程消防设计审查验收职责由住房城乡建设

部门承接；《中华人民共和国消防法》（2021 年第二次修正）

规定：建设单位未依照本法规定在验收后报住房和城乡

建设主管部门备案的，由住房和城乡建设主管部门责令

改正，处五千元以下罚款。但在市、区两级分设的住房

15

城乡建设部门、城市管理部门对“未开展建设工程消防

备案的违法行为”监督检查工作互相推诿不履职。住房

城乡建设部门错误认为本部门只有行政许可备案职责，

不对违法行为进行检查；城市管理部门错误认为本部门

只有行政处罚职责，坐等住房城乡建设部门移送相关案

件，导致均没有对凯信达公司建设工程未开展消防备案

的违法行为进行监督检查。2021 年度国务院安全生产和

消防工作考核通报了河南省有关地区住房城乡建设部门

未查处建设工程领域消防安全违法行为问题，但基层住

房城乡建设、城市管理部门仍没有针对辖区类似问题进

行对照检查和整改。

三、事故涉及有关方面的主要责任

（一）有关企业

1.凯信达公司

凯信达公司未按规定取得土地使用权

[1]

，未按规定办

理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证

[2]

、建筑工

[1]《中华人民共和国土地管理法》（2004 年）第四十四条第一款：建设占用土地，涉

及农用地转为建设用地的，应当办理农用地转用审批手续。

[2]《中华人民共和国城乡规划法》（2007 年）第三十八条第二款：以出让方式取得国

有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设

项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向城市、县人民政府城乡

规划主管部门领取建设用地规划许可证。第四十条第一款：在城市、镇规划区内进行

建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县

人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请

办理建设工程规划许可证。

16

程施工许可证、建设工程竣工验收

[3]

和消防设计审查验收

备案

[4]

等手续。未按设计进行建设施工

[5]

。一、二层之间

的室内疏散楼梯未按要求设置成封闭楼梯间

[6]

，储存可燃

物品的丙类仓库未设置火灾自动报警系统和自动喷水灭

火系统、与建筑内车间之间违规使用单层铁皮分隔

[7][8]

。

擅自改变形成“下库上厂”功能布局，又储存大量危险

和可燃物品，加大安全风险。将违法建筑出租给其他生

产经营单位

[9]

，未与承租单位签订安全管理协议，未定期

[3]《中华人民共和国建筑法》（2011 年）第七条第一款：建筑工程开工前，建设单位

应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取

施工许可证……。第六十一条第二款：建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；

未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

[4]《中华人民共和国消防法》（2008 年）第十三条第一款第二项：按照国家工程建设

消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：

（二）其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消

防机构应当进行抽查。第十三条第二款：依法应当进行消防验收的建设工程，未经消

防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，

应当停止使用。

[5]《中华人民共和国建筑法》（2011 年）第五十八条第二款：建筑施工企业必须按照

工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负

责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。

[6]《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.7.6：高层厂房和甲、乙、丙类多层厂

房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。

[7]《中华人民共和国消防法》（2008 年）第二十三条第三款：储存可燃物资仓库的管

理，必须执行消防技术标准和管理规定。

[8]《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.2.7：单层乙类仓库，单、多层丙类仓

库和多层丁、戊类仓库，其耐火等级不应低于三级。8.3.2：下列物品仓库应设置自

动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统：（7）每座占地面积大于 1500 平方米或总

建筑面积大于 3000 平方米的其他单层或多层丙类物品仓库。

[9]《河南省房屋租赁管理办法》（河南省人民政府令第 167 号，2015 年）第十条第一

项：出租房屋的结构及其附属设施应当符合建筑、消防等方面的安全条件。有下列情

形之一的房屋，不得出租：（一）属于违法建筑的。

17

对承租单位进行安全检查、督促整改隐患

[10]

。消防设施

改造交由无资质主体施工

[11]

。未按规定制定消防安全制

度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案

[12]

。未对

消防设施定期维护保养、检测，违规安排无职业资格证

人员操作自动消防系统

[13]

，擅自停用消防设施

[14]

。公司

负责人康继革、康继伟无证违法违规焊接作业

[15][16]

。未

组织员工岗前安全教育和培训，未制定应急救援预案，

[10]《中华人民共和国安全生产法》（2021 年）第四十九条第二款：生产经营项目、

场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门

的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；

生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全

检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[11]《中华人民共和国建筑法》（2011 年）第二十二条：建筑工程实行直接发包的，

发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。

[12]《中华人民共和国消防法》（2021 年）第十六条第一项：机关、团体、企业、事

业等单位应当履行下列消防安全职责：（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消

防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。

[13]《河南省消防条例》（2014 年）第四十二条第六项：下列人员应当接受消防安全

专业培训：（六）自动消防系统的操作人员应当依法取得消防职业资格证书后方可上

岗。

[14]《中华人民共和国消防法》（2021 年）第十六条第二项、第三项：机关、团体、

企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（二）按照国家标准、行业标准配置

消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；（三）

对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，

存档备查。第二十一条第二款：进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消

防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。第二十八条：任何单

位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材……。

[15]《中华人民共和国安全生产法》（2021 年）第三十条第一款：生产经营单位的特

种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗

作业。

[16]《中华人民共和国消防法》（2021 年）第二十一条第二款：进行电焊、气焊等具

有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全

操作规程。

18

未定期组织演练

[17][18]

。

2.尚鑫公司

作业场所设置办公室、会议室、展厅等功能性用房

后，通道入口与室内楼梯口距离不符合规范要求

[19]

，严

重影响被困人员安全疏散。公司负责人张建亮、侯会娟

未落实消防安全责任制，未制定本单位的消防安全制度，

未组织员工岗前安全教育和培训；未制定应急救援和疏

散预案，未组织演练。未有效组织安全疏散

[20][21]

，造成

重大人员伤亡。

（二）有关部门

1.消防救援机构

[17]《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第 61 号，2002

年）第三十六条第三款：单位应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防

安全培训。

[18]《中华人民共和国安全生产法》（2021 年）第二十八条第一款：生产经营单位应

当对从业人员进行安全生产教育和培训……未经安全生产教育和培训合格的从业人

员，不得上岗作业。第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救

援预案……并定期组织演练。

[19]《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.3.5：办公室、休息室设置在丙类厂房

内时，应采用耐火极限不低于2.50h 的防火隔墙和 1.00h 的楼板与其他部位分隔，并

应至少设置 1 个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火

门。3.7.1：厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，

其相邻 2 个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于 5m。

[20]《中华人民共和国消防法》（2021 年）第四十四条第二款：人员密集场所发生火

灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。

[21]《生产安全事故应急条例》（国务院令第 708 号，2019 年）第十七条第二项：发

生生产安全事故后，生产经营单位应当立即启动生产安全事故应急救援预案，采取下

列一项或者多项应急救援措施，并按照国家有关规定报告事故情况：（二）根据事故

危害程度，组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后撤离。

19

（1）文峰区消防救援大队（原文峰区公安消防大队）

2019 年 2 月到凯信达公司检查时，未依法查处该公

司没有申报竣工验收消防备案的违法行为

[22][23]

。未认真

履行消防监督检查职责，未发现起火建筑二层通向一层

安全出口的室内楼梯设置不符合规范的问题，未对凯信

达公司一层仓库进行消防监督检查，没有发现和处置储

存可燃物品未采取防火分隔措施、未设置火灾自动报警

系统和自动喷水灭火系统的问题。对电焊、气焊等具有

火灾危险性作业的人员未持证上岗查处不到位。未结合

辖区内中小制衣生产企业多的产业特点，在消防安全专

项整治三年行动方案中设置针对性治理内容。吸取 2021

年河南柘城县“6·25”重大火灾事故教训不深刻，推动

指导辖区内“九小”场所和沿街门店消防安全专项整治

不力，未将涉事相关企业纳入“双随机、一公开”单位

名录库。对公安派出所日常消防监督检查工作指导不力，

未按规定对公安派出所民警进行消防监督检查业务培

[22]《消防监督检查规定》（公安部令第120 号，2012 年）第十条第一款第一项：对

单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查，应当根据单位的实际情况检查下列内

容：（一）建筑物或者场所是否依法通过消防验收或者进行竣工验收消防备案，公众

聚集场所是否通过投入使用、营业前的消防安全检查。

[23]《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第119 号，2012 年）第二十六条：建

设工程的消防设计、竣工验收未依法报公安机关消防机构备案的，公安机关消防机构

应当依法处罚，责令建设单位在 5 日内备案，并确定为检查对象；对逾期不备案的，

公安机关消防机构应当在备案期限届满之日起5日内通知建设单位停止施工或者停止

使用。

20

训，消防改革过渡期间未按要求向安阳市公安局文峰分

局治安巡防大队（消防工作指导办公室）派驻专门人员进

行指导

[24][25]

。

（2）安阳市消防救援支队（原安阳市公安消防支队）

对文峰区消防救援大队开展消防监督检查工作指导

监督不力

[26]

，对其未按规定落实消防监督检查执法职责

问题失管失察；吸取 2021 年河南柘城县“6·25”重大

火灾事故教训不深刻，履行全市“九小”场所和沿街门

店消防安全专项治理综合监管职责不到位

[27]

；未结合本

地中小制衣生产企业多的产业特点，在消防安全专项整

治三年行动中部署开展针对性检查治理。修订《安阳市

消防安全重点单位界定标准》工作不严谨、存在疏漏。

[24]《消防监督检查规定》（公安部令第120 号，2012 年）第四条第二款：公安机关

消防机构应当与公安派出所共同做好辖区消防监督工作，并对公安派出所开展日常消

防监督检查工作进行指导，定期对公安派出所民警进行消防监督业务培训。

[25]《河南省消防救援总队 河南省公安厅关于加强改革过渡期间消防监督执法的通

知》（豫公通〔2019〕180 号）要求：要推动落实消防救援机构派驻指导机制。各地要

继续落实公安派出所消防工作指导机制，保留原市、县两级设置在公安机关治安部门

的消防工作指导办公室，落实市、县两级消防救援机构向指导办公室派驻专员，加强

对公安派出所消防工作的统筹、协调和管理。

[26]《消防监督检查规定》（公安部令第120 号，2012 年）第四条第一款：上级公安

机关消防机构应当对下级公安机关消防机构实施消防监督检查的情况进行指导和监

督。

[27]《安阳市人民政府办公室关于印发全市“九小”场所和沿街门店消防安全专项治

理工作方案的通知》（安政办明电〔2021〕48 号）要求：消防救援部门负责消防安全

综合监管，对各地、各部门排查整治工作进行业务指导。

21

2019 年、2021 年均未按规定调整确定消防安全重点单位

[28]

。

消防改革过渡期间未按要求向安阳市公安局治安和出入

境管理支队（消防工作指导办公室）派驻专门人员进行指

导。

（3）河南省消防救援总队（原河南省公安消防总队）

吸取 2021 年河南柘城县“6·25”重大火灾事故教

训不深刻，对消防安全专项整治工作指导不力；对安阳

市消防安全专项整治三年行动实施方案缺乏针对性、消

防安全重点单位界定标准制定存在疏漏等问题失察；对下

级消防救援机构消防监督检查执法工作指导不到位。

2.商务部门

（1）文峰区商务局

贯彻落实商贸行业消防安全责任制存在盲区，未按

照规定对凯信达公司以及同类商贸企业消防安全管理工

作进行指导、督促

[29][30]

。贯彻落实消防安全专项整治三

[28]《河南省消防救援总队 河南省公安厅关于加强改革过渡期间消防监督执法的通

知》(豫公通〔2019〕180 号)要求：市、县消防救援机构要会商当地公安机关，按照

有关规定，每年定期排查确定辖区消防安全重点单位情况，联合发文调整确定消防安

全重点单位列管范围，并由消防救援机构通过同级应急管理部门报当地人民政府备

案。

[29]《河南省消防安全责任制实施办法》（河南省人民政府令第 197 号，2020 年）第

十七条第四项：县级以上人民政府负有行业监督管理职责的部门按照职责分工，在各

自职责范围内依法对其主管行业的消防安全负管理责任：（四）商务部门负责指导、

督促商贸行业的消防安全管理工作。

[30]《安阳市消防安全责任制实施办法》（安政办〔2021〕64 号）第十七条第四项：

（四）商务部门负责指导、督促商贸行业的消防安全管理工作。

22

年行动不到位，未按照《安阳市商贸行业消防安全专项

整治三年行动实施方案》部署，健全与消防救援机构分

析评估、定期会商、信息共享等工作机制

[31]

。未认真推

进商贸行业消防安全标准化管理工作，截至 2022 年 11

月底，包括凯信达公司在内的辖区绝大多数商贸企业未

按规定时限完成

[32]

。

（2）安阳市商务局

对商贸行业消防安全责任制认识存在偏差，对文峰

区商务局督导检查不力，贯彻落实商贸行业消防安全责

任制存在盲区。没有结合实际针对性部署开展商贸行业

消防安全专项整治三年行动，未建立消防安全管理制度，

未与消防救援机构建立相关工作机制。对文峰区商务局未

认真组织商贸行业消防安全标准化管理工作失察。

（3）河南省商务厅

对商贸行业消防安全责任制认识存在偏差，对全省

商贸行业普遍存在的贯彻落实消防安全责任制盲区问题

失管失察，对商贸行业消防安全专项整治三年行动和消

[31]《安阳市商务局关于印发<安阳市商贸行业安全生产专项整治三年行动实施方案>

的通知》（安商务〔2020〕82 号）附件 3《安阳市商贸行业消防安全专项整治三年行

动实施方案》要求：健全与消防救援机构分析评估、定期会商、联合执法、信息共享

等工作机制。

[32]《安阳市商务局关于印发<关于深入推进商务系统消防安全标准化管理工作方案>

的通知》（安商务〔2020〕79 号）要求：2022 年 10 月底前，全部完成标准化管理工

作。

23

防安全标准化管理工作重部署轻落实，对安阳市商务局

贯彻落实情况督导检查不力。

3.公安机关

（1）安阳市公安局文峰分局宝莲寺派出所

对履行日常消防监督检查职责认识存在偏差，未严

格按照规定对凯信达公司、尚鑫公司等 8 家单位开展消防

监督检查

[33][34][35]

；吸取2021 年河南柘城县“6·25”重大

火灾事故教训不深刻，未结合辖区中小制衣生产企业多

的产业特点开展针对性检查，没有按要求开展“九小”

场所拉网排查和逐一登记造册

[36]

；未认真组织开展辖区

内三级消防安全重点单位摸排工作

[37]

；未对涉事单位开展

[33]《消防监督检查规定》（公安部令第120 号，2012 年）第三十条第一款：公安派

出所对其日常监督检查范围的单位，应当每年至少进行一次日常消防监督检查。第三

十一条：公安派出所对单位进行日常消防监督检查……。

[34]《河南省公安派出所消防监督工作规定（试行）》（豫公通〔2009〕303 号）第十

三条：公安派出所对其日常监督检查范围的单位，应当每年至少进行一次日常消防监

督检查。

[35]《河南省公安厅关于全力做好全省公安派出所消防安全工作的通知》（豫公治明

发〔2022〕459 号）要求：在日常做好隐患排查的基础上，“十一”国庆假日前，要组

织派出所对本地辖区开展一次全面大排查，并将其作为第四次巡查宣防集中统一行动

的重点内容；党的二十大召开前，要对辖区开展一次全面“回头看”；最大程度消除

消防安全隐患。

[36]《河南省消防安全委员会关于印发全省“九小”场所和沿街门店消防安全综合治

理工作方案的通知》（豫消安〔2022〕11 号）要求：公安派出所按照综合网格划分……

全覆盖开展排查。《文峰公安分局“九小”场所和沿街门店消防安全专项治理工作方

案》要求：各公安派出所对辖区内“九小”场所和沿街门店逐一登记造册……7 月 20

日前，要澄清检查单位底数和场所基本情况，建立检查台帐。

[37]《河南省公安厅关于调整河南省消防安全重点单位界定标准的通知》（豫公通

〔2013〕250 号）要求：彻底澄清辖区消防安全重点单位底数。要组织公安机关消防

24

消防监督检查，对有关民警伪造检查记录问题失管失察。

（2）安阳市公安局文峰分局

对公安派出所履行日常消防监督检查职责认识存在

偏差，对宝莲寺派出所履职指导督促不力；吸取 2021 年

河南柘城县“6·25”重大火灾事故教训不深刻，未结合

辖区中小制衣生产企业多的产业特点，制定“九小”场

所消防安全专项治理工作方案，督促指导宝莲寺派出所

开展“九小”场所排查整治工作不力；对宝莲寺派出所

未按要求开展日常消防监督检查、未认真开展三级消防

安全重点单位摸排工作的问题失察；未按规定成立派出

所消防工作指导办公室

[38][39]

。对宝莲寺派出所伪造消防

监督检查记录问题失管失察。

（3）安阳市公安局

对公安派出所履行日常消防监督检查职责认识存在

偏差，对基层工作指导督促不力；吸取 2021 年河南柘城

机构、公安派出所，依据界定标准，对社会单位上报的备案信息进行核实，同时对辖

区社会单位进行认真排查，对符合消防安全重点单位界定标准而未申报备案的单位，

书面通知其在规定期限内申报备案。

[38]《安阳市公安局关于成立派出所消防工作指导机构的通知》（2018 年）要求：各

县（市）局在治安大队、市区分局在社区警务大队成立派出所消防工作指导办公室。

[39]《河南省消防救援总队 河南省公安厅关于加强改革过渡期间消防监督执法的通

知》（豫公通〔2019〕180 号）要求：要推动落实消防救援机构派驻指导机制。各地要

继续落实公安派出所消防工作指导机制，保留原市、县两级设置在公安机关治安部门

的消防工作指导办公室，落实市、县两级消防救援机构向指导办公室派驻专员，加强

对公安派出所消防工作的统筹、协调和管理。

25

县“6·25”重大火灾事故教训不深刻，对安阳市公安局

文峰分局督促、指导辖区派出所履行日常消防监督检查

职责不力问题失察；修订《安阳市消防安全重点单位界

定标准》工作不严谨、存在疏漏。对安阳市公安局文峰

分局未结合实际制定“九小”场所消防安全专项治理工

作方案、未成立派出所消防工作指导办公室的问题失管

失察。对宝莲寺派出所伪造消防监督检查记录问题失察。

事故发生后，迟报 4 名遇难人员。

4.应急管理部门

（1）文峰区应急管理局

委托第三方机构开展隐患排查服务后，仅将隐患清

单交由宝莲寺镇政府督促落实，未跟进处理。未依法履

行职责，对涉事企业安全教育培训不到位、安全规章制

度不健全等问题督促整改不到位，也没有将发现的有关

消防安全问题依法移送有关部门查处

[40]

。查处无熔化焊

接与热切割特种作业证上岗人员不到位。未有效指导、

督促宝莲寺镇履行对凯信达公司及其承租企业的安全生

产属地监管职责。

[40]《中华人民共和国安全生产法》（2021 年）第六十九条：负有安全生产监督管理

职责的部门在监督检查中，应当互相配合，实行联合检查；确需分别进行检查的，应

当互通情况，发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送其

他有关部门并形成记录备查，接受移送的部门应当及时进行处理。

26

（2）安阳市应急管理局

对文峰区应急管理局安全生产隐患排查整改不闭

环、安全生产执法不规范等问题失察。对文峰区应急管

理局查处无特种作业证上岗人员不到位的行为督导不

力。

5.自然资源部门

（1）文峰区自然资源局（原文峰区国土资源局）

未依法履行职责，组织开展土地使用情况监督检查

不力，没有及时发现和查处凯信达公司等园区内企业长

期非法占地的违法违规行为，对园区内普遍存在的未取

得建设用地使用权证等非法使用土地行为失管。

（2）安阳市自然资源和规划局（原安阳市国土资源局）

对全市产业集聚区长期存在土地违法违规行为的问

题监管指导不力，对全市产业集聚区建设用地违法行为

查处不到位的问题失管失察，对原文峰区国土资源局土

地违法行为查处不彻底的问题督促整改不力。

6.住房城乡建设部门

（1）文峰区住房和城乡建设局

未按规定对未经消防设计审查验收备案的建设工程

27

投入使用的违法建筑开展监督检查

[41]

。对 2021 年度国务

院安全生产和消防工作考核通报的河南省有关地区住房

城乡建设部门未查处建设工程领域消防安全违法行为问

题，没有对辖区类似凯信达公司问题对照检查和查处。

（2）安阳市住房和城乡建设局

未按规定对未经消防设计审查验收备案的建设工程

投入使用的违法建筑开展监督检查，对文峰区住房和城

乡建设局存在的同类问题失察；对建成区外和非国有土

地上的建设工程消防设计审查验收备案放任不管，使凯

信达公司成为监管盲区。对 2021 年度国务院安全生产和

消防工作考核通报的河南省有关地区住房城乡建设部门

未查处建设工程领域消防安全违法行为问题，没有对辖

区类似凯信达公司问题对照检查和查处。

7.城市管理部门

文峰区城市管理行政执法局未按照文峰区政府有关

职责界定

[42]

，履行对建设工程领域消防许可（备案）违

[41]《安阳市文峰区（高新区）安全生产职责清单》（文办〔2022〕2 号）第二十五条：

文峰区住房和城乡建设局、高新区建设局安全生产职责（四）指导监督建设工程消防

设计审查、消防验收、备案和抽查工作。第四十一条：（一）坚持分级管理。区政府

及有关部门以严格日常监管、加强执法检查、监督排查整改、打击非法违法行为为主

要职责。

[42]《文峰区关于城市管理行政执法局“三定”有关问题的说明》：文峰区城市管理

行政执法局“三定”中，第二十一条“城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的除

市级辖区以外的行政处罚权”，包括《消防法》第五十八条的相关行政处罚权，即应

当对违反有关建设工程领域消防许可（备案）的违法行为进行监督检查和行政处罚。

28

法行为的监督检查和行政处罚职责，未指导宝莲寺镇开

展相关工作，使凯信达公司长期处于监管空白。

（三）地方党委政府

1.宝莲寺镇

未依法查处辖区内相关企业违反城乡规划建设行

为，致使辖区内相关企业长期违法占用土地、违反规划

建设项目。未对建设工程领域消防许可（备案）违法行

为进行检查。未认真落实属地管理责任，开展消防安全

专项整治三年行动不扎实，对凯信达公司违规改建、违

规出租不具备消防安全条件的建筑等违法行为以及尚鑫

公司消防安全问题失管，督促凯信达公司、尚鑫公司的

消防安全问题闭环整改不力；吸取 2021 年河南柘城县

“6·25”重大火灾事故教训不深刻，开展“九小”场所

消防安全专项整治不深入、不彻底，未发现相关企业存

在的违法违规问题

[43]

。

2.文峰区管委会

[44]

未严格按照批准的园区主导产业和功能布局安排相

[43]《河南省人民政府办公厅关于印发全省“九小”场所和沿街门店消防安全专项治

理工作方案的通知》（豫政办明电〔2021〕20 号）：乡镇政府和街道办事处是直接责任

主体，要全面发动基层网格化管理力量，开展火灾隐患排查治理和消防宣传教育。

[44]文峰区管委会2009 年 8 月成立，2022 年 6 月被撤销；撤销前，由文峰区管委会

对园区内企业进行安全监管。

29

关项目

[45]

。2010 年，在凯信达公司空压机生产项目尚未

备案的情况下，文峰区管委会主动要求凯信达公司先建

设后审批

[46]

。违规向凯信达公司单独供地

[47]

。对凯信达

公司将空压机生产厂房变更为五金交电仓库、将厂房出

租给不符合园区产业规划定位的生产经营单位行为失

管。重发展轻安全，对凯信达公司等园区内企业长期缺

乏监管。吸取 2021 年河南柘城县“6·25”重大火灾事

故教训不深刻，对消防安全工作重视不够

[48]

，组织开展

消防安全专项整治三年行动不扎实。

3.高新区管委会

组织开展消防安全专项整治三年行动不扎实，对管

理区域内消防安全风险隐患未做到全面排查。在 2022 年

国庆和党的二十大期间消防安全专项检查以及“九小”

场所消防安全综合治理中，未将凯信达公司、尚鑫公司

等企业纳入检查范围。未理清高新区相关部门安全监管

职责，督促指导高新区相关部门履行企业安全监管和日

[45]《安阳市委办公室 安阳市政府办公室关于进一步做好促进产业集聚区发展有关

工作的通知》（安办〔2010〕19 号）要求：严格按照批准的产业集聚区主导产业和功

能布局安排相关项目，凡不符合主导产业布局的项目一律不准入驻产业集聚区。

[46]2012 年 7 月 30 日取得备案批准。

[47]《安阳市委办公室 安阳市政府办公室关于进一步做好促进产业集聚区发展有关

工作的通知》（安办〔2010〕19 号）要求：集聚区内固定资产投资金额低于 5000 万元

的一般工业项目原则上不予单独供地，应入住标准化厂房。

[48]文峰区管委会 2020-2021 年班子会议纪要中较少提及消防安全工作。

30

常管理职责不力，对凯信达公司、尚鑫公司等企业安全

监管不到位。

4.文峰区

未认真落实属地管理责任，未将中小制衣生产企业

消防安全列入三年行动重点整治范围，未开展针对性消

防安全专项整治。对相关部门单位和宝莲寺镇政府履行

消防安全和安全生产管理职责不力问题失察。对文峰区

管委会未“严格按照批准的产业集聚区主导产业和功能

布局安排相关项目”，未履行土地、规划、建设等日常管

理职责，以及有关部门未及时依法开展执法检查等问题

失管失察。对建成区外和非国有土地上的建设工程消防

设计审查验收备案的部门监管职责不明确，使得凯信达

公司成为监管盲区。对宝莲寺镇履行属地消防安全和安

全生产管理职责的指导和监督检查不力。统筹推动文峰

区和高新区行政区域套合改革不力，未及时理顺对文峰

区管委会管理企业的安全监管责任，导致凯信达公司等

企业长期存在安全隐患未被发现。事故发生后，迟报 4

名遇难人员。

5.安阳市

对辖区内各类工业园区存在的项目未批先建、消防

安全隐患普遍存在、安全监管不到位等问题失管失察。

31

落实消防安全专项整治三年行动不力，未结合辖区内中

小制衣生产企业多的产业特点，将其纳入消防安全专项

整治三年行动重点内容。吸取 2021 年河南柘城县“6·25”

重大火灾事故教训不深刻，未落实消防救援机构和公安

派出所的协作配合机制，督促开展消防安全隐患排查治

理不力。对相关部门单位存在的履职不力等问题失管失

察。对文峰区和安阳市公安局迟报4 名遇难人员失察。

6.河南省

对习近平总书记关于防范化解重大安全风险的重要

指示精神学习领会不深刻不到位，对安阳市在统筹发展

和安全上出现的偏差推动整改不够。未有效督促安阳市

和有关部门开展消防安全专项整治三年行动。吸取 2021

年河南柘城县“6·25”重大火灾事故教训举一反三不够，

组织开展全省消防安全大检查不彻底。对相关部门单位

未认真履行消防安全责任制规定失察。

四、对有关单位及责任人的处理建议

（一）司法机关已采取强制措施的人员

凯信达公司负责人康学俭、康继伟、康继革，库区

主管常孝南；尚鑫公司负责人张建亮、侯会娟；凯信达

公司消防设施改造施工方人员白云、孟宣佐，因涉嫌犯

罪被刑事拘留。

32

（二）有关公职人员和单位

对在事故调查中发现的地方党委政府及有关部门的

公职人员履职方面存在的问题等线索及相关材料，移交

中央纪委国家监委河南安阳“11·21”特别重大火灾事

故追责问责审查调查组。

河南省委、省政府在事故发生后已向党中央、国务

院作出了初步检查，建议事故结案后进一步作出深刻检

查，针对事故调查指出的突出问题，深刻吸取教训，认

真研究和落实整改防范措施。要对安阳市委、市政府整

改情况进行评估，同时督促其他地区举一反三、加强整

改，严防重特大事故发生。

（三）行政处罚

建议由河南省应急管理部门按照《中华人民共和国

安全生产法》，分别对凯信达公司、尚鑫公司进行行政处

罚。

五、事故整改和防范措施建议

（一）坚持以习近平总书记关于防范化解重大安全

风险的重要指示精神统一思想、推动工作。地方各级党

政领导干部要继续加强学习《习近平关于防范风险挑战、

应对突发事件论述摘编》，切实把思想和行动统一到习近平

总书记关于防范化解重大安全风险的重要指示精神上

33

来，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，真正担负

起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。地方各级

党委政府要把安全生产、消防安全知识纳入干部培训的

重要内容，进一步增强化解系统性安全风险、维护人民

群众生命财产安全的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

要以《地方党政领导干部安全生产责任制规定》为重点，

加强对新上任领导干部的专题培训，制定和落实领导干

部安全生产职责和年度任务“两张清单”，切实做到知

责明责尽责。建议河南省对照党的二十大精神和习近平

总书记的重要指示，深刻反思近年来重特大事故教训，

围绕加强党委政府领导、强化部门安全监管、落实企业

主体责任、推进社会安全治理等方面，以“时时放心不

下”的责任感，抓紧研究实施推动公共安全治理模式向

事前预防转型的对策措施，统筹好发展和安全两件大事，

切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处。

（二）全方位织密织牢消防安全责任网。地方各级

党委政府要高度重视消防安全工作，把生产经营单位消

防安全作为公共安全治理的重点来抓，尤其是要深刻吸

取此次事故教训，细化各有关部门责任措施，覆盖辖区

所有生产经营单位，坚决杜绝“只管合法、不管非法生

产经营单位安全”的不负责任行为，坚决消除中小企业

34

消防安全监督检查和管理盲区漏洞，防止责任悬空。消

防救援机构要贯彻预防为主、防消结合的方针，加快探

索向事前预防转型的有效制度办法和具体实践途径，进

一步健全完善消防安全执法检查工作体制机制，强化执

法效能。商务部门要进一步指导、督促仓储批发等商贸

行业消防安全管理工作，防止漏查漏管。公安机关要加

强对派出所的指导，细化消防安全责任措施，并按照现

行有关法规制度，切实履行好有关日常消防监督检查等

工作职责。应急管理等有关部门要完善有关制度办法，

将日常检查发现的由其他相关部门负责的安全问题及时

移送查处；要加强熔化焊接与热切割焊工特种作业证颁

证培训和监督检查，同时其他各有关部门也要加强焊接

等有关焊工作业证的规范管理，严厉查处无证上岗作业

等违法违规行为。住房城乡建设部门要加强对新建、改

建、扩建工程的消防设计审查、验收备案等工作，依法

严格查处不符合消防安全规定的建设项目，从源头上把

好消防安全关。各地消安委要建立部门信息共享、协调

联动工作机制，加强统筹推动，加快提高消防安全整体

能力水平。河南省和安阳市要结合实际制修订消防安全

有关法规制度，厘清有关部门职责，并督促落实到位。

（三）深入治理中小企业消防安全突出问题。中小

35

企业分布行业领域广、数量多，大都涉及消防安全问题，

稍有不慎，容易造成“小火亡人”，甚至像这起事故一

样酿成大祸。但长期以来，一些地方治理手段措施没有

跟上，多处于监管空白地带，要坚决扭转这种现象。河

南省、安阳市要针对已投产投运的生产经营单位无土地、

规划、建设许可等突出问题，抓紧排查、摸清底数，尽

快研究、系统解决消防安全历史遗留问题，其他地区也

要全面排查，加快解决此类工业园区企业“先上车后买

票”形成的安全问题，坚决防止久拖不决、留下后患。

河南省和其他地区要针对该起事故教训，举一反三开展

消防安全专项治理，重点推动治理“厂库合一、下库上

厂”和“多合一”场所，储存批发危险和可燃物品的商

贸企业，以及同一建筑内部各类生产经营单位总人数超

过30 人的。要督促各类企业依法办理消防行政审批手续，

对建筑消防设施违反消防法律法规、违规设置影响逃生

和灭火救援的障碍物、违规动火作业等情形，依法严肃

查处。要加强劳动密集型企业消防安全设施抽查检查，

确保完好有效。对严重影响公共安全的重大火灾隐患单

位，要提请地方政府挂牌督办，跟踪限期整改销号。对

存在重大火灾隐患逾期拒不整改的，依法依规实施联合

惩戒。

36

（四）健全完善相关法规制度。国家层面，为防止

基层相关部门消防职责不清、责任悬空，建议加快完善

与《中华人民共和国消防法》配套的法规和规章制度，

尽快制修订出台消防安全责任制实施办法，机关、团体、

企业、事业单位消防安全管理规定，消防监督检查规定

等。住房城乡建设部门要修订完善《建设工程消防设计

审查验收管理暂行规定》，对未申报办理建设工程消防许

可（备案）但已经投入使用的建筑，依据《中华人民共

和国消防法》第五十八条规定，明确地方住房城乡建设

和城市管理部门相应的监督检查职责。商务部门要会同

有关部门抓紧制定出台小规格大批量危险物品仓储批发

相关制度办法和标准，完善和落实《易燃易爆性商品储

存养护技术条件》（GB17914-2013）。各地区要修订完善

消防安全重点单位界定标准，将类似该事故中同一建筑

物多家企业分租、火灾危险性大的纳入重点监管范围，

强化风险研判，前移风险管控关口，加强消防安全监管；

同时要严格落实非消防安全重点单位监督管理责任，防

止出现监管空白。各地区要认真贯彻落实安全生产“十

五条硬措施”提出的“切实加强劳务派遣和灵活用工人

员安全管理”，结合本地产业分布和生产经营单位实际

用工情况，制定具体实施办法，加强规范管理，有效保

37

护从业人员生命安全。

（五）切实强化基层安全治理能力。认真贯彻落实

中央关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意

见，改革完善基层消防安全监管体制机制，强化基层专

业消防力量，补齐基层消防安全短板。河南省要按照既

定部署，加强专业力量建设和装备配备，抓紧建设乡镇

（街道）专职消防救援队、消防安全服务中心。其他地

区也要结合实际，强化基层消防力量建设，完善工作机

制，加强与有关部门的协调联动，切实做好生产经营单

位火灾防范工作。各有关部门要对基层单位加强业务指

导，提高履职防范能力，做到小切口、真管用；要组织

力量对中小企业开展消防安全工作帮扶，指导开展现场

应急救援基本技能训练和应急疏散演练，做到有报警、

能疏散、会疏散、不亡人；深入开展消防安全“五进”

宣传活动，充分运用典型案例加强警示教育。各级消防

救援机构要畅通网络举报渠道，特别是建好用好消防安

全举报微信小程序，方便社会公众和企业员工举报，一

经查实及时兑现奖励；对各有关部门移送的消防安全违

法行为和火灾隐患举报线索，要及时核查并反馈情况。