# 海沧新阳厦门永圆食品有限公司“7·10”一般触电事故调查报告

来源：厦门市海沧区人民政府　厦门市海沧区·安全事故调查

原文链接：https://www.haicang.gov.cn/xx/zdxxgk/zdxxgk/anquansc/xzgl_43286/202308/t20230824_923694.htm

发布时间：2023-08-24　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

— 1 —

海沧新阳厦门永圆食品有限公司

“7·10”一般触电事故调查报告

2023 年 7 月 10日 15 时 47 分许，位于海沧新阳新光路 5 号

厦门永圆食品有限公司斩拌车间周转区发生一起一般触电事故，

致 1 名工人死亡。

事故发生后，海沧公安分局、区应急管理局和新阳街道办等

部门领导及工作人员立即赶到事故现场调查了解情况，并督促相

关企业妥善做好善后处置工作，维护社会稳定。

根据《厦门市海沧区人民政府关于授权区应急管理局、区建

设与交通局负责组织事故调查组进行生产安全事故调查的通知》

（厦海政办〔2021〕173号）相关规定，区应急管理局牵头组织

区工信局、区总工会、海沧公安分局和新阳街道办等相关单位，

成立“海沧新阳厦门永圆食品有限公司‘7·10’一般触电事故调

查组”，对该起事故进行调查。

事故调查组秉持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问相关当事人及委托

第三方机构技术分析等，查明了事故经过、事故原因，认定了事

故性质，分清了事故责任，提出了对事故有关单位和人员的处理

建议，分析了事故暴露出的问题和教训，提出了事故防范和整改

措施建议。

经调查认定，海沧新阳厦门永圆食品有限公司“7·10”事故

是一起因作业现场管理不到位，员工未正确使用安全防护用品，

违章带电作业造成的一般生产安全责任事故。

— 2 —

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

企业名称：厦门永圆食品有限公司（以下简称永圆食品公

司），该公司经营范围为食品生产，经营期限自 2009 年 05 月

25 日至 2029 年 05月 24 日。公司现有员工 150 余人，主要生产

鱼糜等冷冻食品。

（二）事故发生单位安全管理情况

经查阅永圆食品公司安全生产管理资料，该公司制定有《设

备设施维修、保养管理制度》、《设备设施停用管理制度》及《电

工安全操作规程》等安全生产管理制度，总经理高某宏为公司主

要负责人，胡某彬为公司安全生产管理人员，该公司水电维修业

务外包。

2023 年 7 月 5 日，徐某辉（死者）应聘入职，签订有新进

人员履历表，应聘项目为机修工（对电工特种作业资格无岗位要

求）。永圆食品公司不能提供出徐某辉的安全生产教育和培训书

面台账等资料。

（三）事故发生经过

2023 年 7 月 10 日上午，机修工邓某明和徐某辉巡查时发现

斩拌车间周转区一灯板故障。当日下午，徐某辉提议对故障灯板

进行更换，二人找来铁梯、工具和新灯板。15时 43 分许，徐某

辉爬上梯子骑坐在顶端，左、右脚分开踩在铁梯第二和第一格，

拆下故障灯板后发现需更换变压器（LED 驱动电源），遂接过

下面配合的邓某明递上的一把塑料手柄剪刀。15时 47 分许，徐

某辉剪除故障变压器时剪刀卡住电源线火线，身体变得僵直。邓

— 3 —

某明发现后立即上梯拍掉电源线，徐某辉瞬间头朝下跌落地面。

闻讯赶到现场的生产主任胡某彬立即组织对徐某辉进行抢救，后

送厦门长庚医院抢救无效于 17时 06 分死亡。

（四）事故现场情况

1.事故发生地点

位于厦门市海沧区新光东路 5 号一层厂房厦门永圆食品有

限公司斩拌车间周转区（见图 1）。

2.作业时使用的工作梯

作业时使用的工作梯为钢管制成的人字梯，顶部离地

250cm，顶部第一格踏步离地 212cm，第二格踏步离地 178cm，

梯脚上未见防滑绝缘脚垫（见图 1）。

3.剪断电源线时使用的工具

徐某辉用于剪断电源线的工具为一把塑料手柄的不锈钢剪

刀（见图 2）。

图 1 事故位置示意图 工作梯 图 2 剪电线的剪刀

工 作

故障灯 板位

— 4 —

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成 1 人死亡。徐某辉（死者），男，汉族，**岁，

籍贯河南 县。

2.直接经济损失。事故造成直接经济损失约 170 万元。

（六）勘验情况

2023年 7月 11日下午，区应急管理局邀请技术专家参与对现

场进行勘验，经分析检测认定：（1）绿色电源线的末端，有明显

的剪断痕迹，通过比对确认，与变压器（见图 3）的咖啡色导线末

端所连接的导线线径一致、剪切口相吻合，确认为被死者剪断的

电源线（见图 4）；（2）经使用万用表及验电笔对蓝色及绿色电

源线进行检测，确认这对电源线为交流电，电压为 220V，其中绿

色电源线为火线，蓝色电源线为零线。

图 3 变压器 图 4 被剪断的电源线

火线

— 5 —

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023 年 7 月 10 日 17时 20 分，新阳派出所接厦门长庚医院

报，永圆食品公司一工人触电送至医院后经抢救无效死亡；17

时 41 分，区应急管理局、海沧公安分局、新阳街道办接到联动

平台指令，值班领导和工作人员第一时间赶赴现场进行应急处

置，同时展开事故调查，区应急管理局按规定向市应急管理局上

报了生产安全事故快报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，海沧公安分局、区应急管理局和新阳街道办等

部门领导及工作人员立即赶到事故现场调查了解情况，并督促相

关企业妥善做好善后处置工作，维护社会稳定，配合相关部门开

展调查工作。区应急管理局责令企业停工检查，搞好善后工作，

要求行业主管部门举一反三搞好全区工贸企业安全隐患排查整

治。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，永圆食品公司现场人员立即组织对徐某辉进行

心肺复苏抢救并拨打 120，当日 15时 56 分左右，用私家车将伤

者徐某辉送至 1.1 公里外的厦门长庚医院，后经抢救无效于 17

时 06 分死亡。

永圆食品公司第一时间联系死者家属，成立善后处置工作

组，全程对接死亡家属来厦相关事宜，全力做好安抚工作，维护

社会稳定。7 月 18日，经协商双方达成赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

— 6 —

事故发生后，相关单位和职能部门第一时间启动应急响应，

组织工作人员到达现场处置相关情况，避免出现社会负面影响，

整个事故应急处置完成较好。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

徐某辉安全意识薄弱，缺乏自我保护意识，使用不符合规范

的作业梯[1]带电违章操作。未穿戴绝缘手套、隔离绝缘靴等安全

防护用品，使用剪刀剪切电源线，致使其本人触电身亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.司法鉴定意见书

2023年 7月 31日，福建正泰司法鉴定中心出具《司法鉴定意

见书》（闽正泰司鉴[2023]病鉴字第 24号），鉴定意见为：被鉴

定人徐某辉符合电击死。

2.专家安全生产技术分析结论

2023年 7月 31日，厦门市科严安全工程师事务所有限公司出

具《安全生产技术分析报告》，结论为死者在人体无任何对地绝

缘措施的条件下，使用不具备可靠绝缘措施的剪刀剪断带电的导

线，是导致其发生触电的直接原因；现场作业人员无头部防护措

施及防坠落措施，造成触电后坠落引发二次伤害。

（三）其他可能因素排除

厦门市公安局新阳派出所出具的《非正常死亡证明》显示：

徐某辉已死亡，死因符合电击后头部着地，未发现可确定为刑事

[1] GB 12142-2007 便携式金属梯安全要求 8.2.8.2：除专门设计用于电气线路使用的梯子外，金属梯不应在可

能与带电线路接触场合使用。

— 7 —

案件的依据。

（四）间接原因分析

1.永圆食品公司，对新入职人员安全生产教育和培训不规

范，对实习期员工从事生产作业内容没有把关，对照明灯具检修

相关安全生产规章制度和安全操作规程规范执行不力，作业现场

管理不到位，没有及时发现并制止徐某辉违规带电检修作业行

为。

2.胡某彬，永圆食品公司生产主任，专职安全生产管理人员，

负责公司生产现场的安全管理工作。对新入职员工作业管理不到

位，对机修工严格按照安全生产规章制度和安全操作规程规范作

业督促检查落实不到位，对维保现场安全情况掌握不细，未及时

发现并消除事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

永圆食品公司，对新入职人员安全生产教育和培训不规范，

对实习期员工从事生产作业内容把关不严，作业现场管理不到

位，没有及时发现并制止徐某辉违规带电检修作业行为，对照明

灯具检修相关安全生产规章制度和安全操作规程规范执行不力，

其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第

一款

[2]

及第四十五条

[3]

的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位

的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以

及事故应急措施。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准

的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

— 8 —

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告

和调查处理条例》（国务院令第 493号）等法律法规的有关规定，

建议对永圆食品公司“7·10”一般触电事故有关责任人及责任单

位作出如下处理：

（一）徐某辉，此次事故的死者，因其安全意识薄弱，缺乏

自我保护意识，未穿戴绝缘手套、隔离绝缘靴等安全防护用品，

使用不符合规范的作业梯、使用剪刀剪切电源线、带电违章操作，

致使其本人触电身亡，对事故发生负有主要责任。鉴于其已死亡，

不予追究责任。

（二）永圆食品公司，对新入职人员安全生产教育和培训不

规范，对实习期员工从事生产作业内容没有把关，对照明灯具检

修相关安全生产规章制度和安全操作规程规范执行不力，作业现

场管理不到位，没有及时发现并制止徐某辉违规带电检修作业行

为，对事故发生负有责任。其行为分别违反了《中华人民共和国

安全生产法》第四十四条第一款及第四十五条的规定，建议由区

应急管理局依法对其进行行政处罚。

（三）胡某彬，永圆食品公司生产主任，履行安全生产管理

职责不到位，现场管理不到位，对作业人员安全提醒不到位，建

议由永圆食品公司依据公司相关规定对其进行处理。

六、事故整改和防范措施

（一）永圆食品公司要严格按照国家安全生产法律法规履行

主体责任。要建立健全全员安全生产责任制，安全负责人要

切实履职尽责，作业人员要提高安全意识，消除麻痹大意和

侥幸心理，杜绝习惯性违章；建立健全规章制度，抓实作业

— 9 —

人员的安全教育培训，强化作业现场管，杜绝类似事故的发生。

（二）永圆食品公司要强化隐患排查治理工作。要以本起事

故为教训，深入开展安全生产隐患大排查大整治活动，教育和督

促从业人员严格遵守安全生产规章制度，增强从业人员的自我保

护意识，提高岗位作业的辨识能力和安全防范意识，及时消除生

产安全事故隐患，从根本上杜绝生产安全事故的发生。

（三）深入推进重大事故隐患专项排查整治 2023 行动。区

工信局和区应急管理局要以贯彻落实全国重大事故隐患专项排

查整治 2023 行动部署为契机，督促辖区企业有序开展安全生产

隐患大排查大整治行动、安全隐患自查自纠工作，建立重大事故

隐患台账清单，抓好隐患整改工作，有效预防生产安全事故的发

生，确保我区安全生产形势持续稳定向好的态势。

海沧新阳厦门永圆食品有限公司

“7·10”一般触电事故调查组

2023年8月8日