# 厦门乾诚鼎盛机电工程有限公司7.14一般物体打击事故调查报告

来源：厦门市海沧区人民政府　厦门市海沧区·安全事故调查

原文链接：https://www.haicang.gov.cn/xx/zdxxgk/zdxxgk/anquansc/xzgl_43286/202109/t20210906_805419.htm

发布时间：2021-09-06　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

厦门乾诚鼎盛机电工程有限公司“7.14”

一般物体打击事故调查报告

2021年 7月14日10时15分许，厦门乾诚鼎盛机电工程有限

公司在承接厦门盈趣科技股份有限公司智能制造生产线建设项

目二标段空调主机安装合同组织施工作业时，发生一起死亡1 人

的物体打击事故。

接到事故报告后，海沧公安分局、区应急局和新阳街道办等

部门领导及工作人员立即赶到事故现场调查了解情况，并督促相

关企业妥善做好善后处置工作，维护社会稳定。

根据《厦门市海沧区人民政府办公室关于授权区安监局建设

局负责组织事故调查组进行生产安全事故调查的通知》（厦海政

办〔2007〕73 号）有关规定，区应急局牵头组织区工信局、区

总工会、海沧公安分局及新阳街道办等相关单位，成立了“厦门

乾诚鼎盛机电工程有限公司‘7•14’一般物体打击事故调查组”，

对该起事故进行调查。

事故调查组秉持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重时

效”的原则，通过调查取证、询问相关当事人及委托第三方机构

技术分析，查明了事故经过、事故原因，认定了事故性质，分清

了事故责任，提出了对事故有关单位和人员的处理建议，分析了

事故暴露出的问题和教训，对事故相关单位提出了加强和改进安

全生产工作的措施建议。现将有关情况报告如下：

- 2 -

一、 事故基本情况

（一）事故时间：2021 年 7 月14 日 10 时 15 分许

（二）事故地点：海沧区东孚西路 100号

（三）事故类别：物体打击

（四）人员伤亡：事故造成 1 人死亡

刘某（死者），男，汉族，1983 年 7 月 2 日出生，户籍：

四川省武胜县礼安镇半边街村 X 组 XX 号，公民身份号码：

513623XXXXXX6712。

（五）经济损失：事故造成直接经济损失约 134万元

二、施工项目及事故相关单位概况

2021 年 5 月 21 日，厦门盈趣

科技股份有限公司（甲方，以下简

称：盈趣科技公司）与厦门乾诚鼎

盛机电工程有限公司（乙方，以下

简称：乾诚机电公司）签定《智能

制造生产线建设项目二标段空调

主机采购及安装合同》（合同编号：YQCG20210521001），合同

总金额计210 万元整，空调主机安装地点设在盈趣科技公司二期

地下室（见图1）。2021 年 5 月 30日，双方签订的《安全协议

厦门乾诚鼎盛机电工程有限公司 统一社会信用代码：91350206303288953G，建筑业

企业资质证书编号：D33520089，类型：法人商事主体，住所：厦门市思明区东芳山

庄 67 号之五，法定代表人：陈晓毅，注册资本：捌佰万元整，主要经营范围：各类

工程建设活动；建筑智能化工程施工；施工专业作业；制冷、空调设备销售；建筑材

料销售；管道运输设备销售等。

图 1：二期地下室

- 3 -

书》约定：“1、在施工过程中，乙方必须自觉遵纪守法，遵守

甲方安全管理规章制度、措施。严格遵守安全操作规程。对违反

本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权

终止合同；2、在为甲方工作期间，乙方自带或外租的设备、设

施，必须遵守符合规范要求，如使用不符合规范要求的设备、设

施，由此造成的损失，由乙方承担”。

7 月 5 日，乾诚机电公司开始进场安装。由于空调主机定货

周期较长，为确保施工现场有效统一管理，乾诚机电公司在该工

程设立了项目部，由林某任项目经理，负责对该项目质量、进度

及安全的总协调，盈趣科技公司指定工程部工程课主任李某负责

对接施工单位，对施工过程的进度与质量进行监督。

三、事故发生经过、救援及善后情况

2021 年 7 月 14 日上午 7 时 30 分许，林某、李某对现场作

业环境进行了安全巡查，之后林某按照施工进度计划表就当天相

关工作向班组长孙某祥作了安排。孙某祥根据工作计划，召集工

人进行了人员分工，安排刘某、刘某林俩人负责空调主机房前通

道长 18 米钢管的吊装及固定工作，刘某为作业指挥手，负责手

拉葫芦的选择及钢管捆绑相关工作，刘某林去吊装现场的横梁上

打葫芦挂钩钢板。8 时 20 分许，工人雷某山来到施工现场，孙

某祥先安排他与刘某一起去固定机房穿墙孔的管道悬吊支架，以

便钢管升到要求高度时可固定安装。完成相关准备工作后，三人

便协作吊装钢管，雷某山在靠近空调主机房的东南侧手拉葫芦处

- 4 -

作业，刘某林在西北侧手拉葫芦处作业，刘某为现场指挥手。

10 时许，钢管前端已上升至接近机房穿墙孔的管道悬吊支

架高度，刘某要求雷某山停止作业，

接着指挥刘某林继续斜拉葫芦抬升钢

管。10 时 15 分许，雷某山所在的东

南侧手拉葫芦上吊钩转轴突然断裂掉

下（见右图 2），吊装的钢管随之坠

落并砸中刘某的头部。雷某山、刘某

林立即呼叫其他工人协作将钢管移

开，并第一时间拨打 120急救电话，待救护人员到场后诊断刘某

已无生命迹象。

7 月 22 日，乾诚机电公司与刘某家属签定《调解协议书》，

至此，善后工作处理完毕。

四、事故调查取证及综合分析

（一）事故调查取证

1．现场勘验情况

图 2：断裂的上吊钩转轴

图 3：事发现场平面图

- 5 -

（1）事故发生地点：盈趣科技公司二期地下室空调主机房

外通道，东南至西北走向，机房位于地下室的东南侧（见上图3）。

（2）东南侧肇事手拉葫芦：VD 型（见下图 4，未列入现行

特种设备目录），最大额定起重量 3 吨、起重高度 3 米，双链结

构。

（3）起吊物：螺旋焊接钢管（见下图 5），长 18 米，直径

40厘米，管壁厚度 0.9厘米，重量约为 1.7吨；

（4）管道悬吊支架：离地高度 2.35 米、支架为封闭的四方

型钢材结构（见下图6）。

（5）东南侧手拉葫芦上吊钩挂点：自制金属结构，支撑面

已扭曲变形（见下图7）。

图 4：肇事手拉葫芦 图 5：吊装的螺旋焊接钢管

图 6：管道悬吊支架 图 7：肇事的手拉葫芦上吊钩挂点

- 6 -

2．吊装现场证人证言

（1）乾诚机电公司员工雷某山在询问笔录中说到在吊装过

程中，刘某作为指挥手，指挥位置有时在他的前面，有时就到他

的侧后，事发时则在他的侧后。

（2）乾诚机电公司班组长孙某祥在询问笔录上说到因为前

一天有使用过肇事手拉葫芦，当时感觉比较顺，所以事发当天就

接着用，没有对手拉葫芦及吊装物进行检查评估；吊装钢管安排

了有经验的刘某负责指挥监护，作业前告知刘某等人要注意安

全，作业人员不得在吊物下方行动。

（3）乾诚机电公司项目经理林某在询问笔录上说到由于手

拉葫芦是班组长孙某祥带来的工具，所以只是对孙某祥提出要定

期保养和检查的要求，公司没有排查过。

3.盈趣科技公司安全技术交底情况

(1)5 月 30 日，盈趣科技公司与乾诚机电公司签定《安全协

议书》，约定乾诚机电公司在施工过程中，要严格遵守安全操作

规程，对于自带或外租的设备、设施，必须符合规范要求等，李

某、林某分别在协议书上签字确认。

(2)7 月 4 日，乾诚机电公司进场前一天，盈趣科技公司与

乾诚机电公司项目部管理人员进行了空调设备安装安全交底，交

底内容包括：建筑施工工人必须熟知本工种的安全操作规程和施

工现场的安全生产制度，不违章作业；班组长和班组专职安全员

必须每日上班前对作业环境、设施、设备进行认真检查，发现不

安全隐患，立即解决等，林某、孙某祥分别在交底单上签字确认

- 7 -

。

4．乾诚机电公司对员工的培训教育及现场隐患自查情况

（1）乾诚机电公司分别于7 月 3 日、7 月 10 日对施工现场

作业人员开展安全生产教育培训，孙某祥、雷某山、刘某林、刘

某等分别在记录表上签字确认。

（2）乾诚机电公司分别于7 月 6 日、7 月 10 日对施工现场

开展安全隐患自查自纠，记录表中并未对手拉葫芦等现场施工相

关工具的安全性能进行隐患排查。

5．委托安全中介服务机构分析

为准确分析事故发生技术原因，区应急局委托厦门市科严安

全工程师事务所有限公司对事故现场吊装作业过程进行了技术

分析。分析结果如下：

（1）断裂手拉葫芦的起重链一端与连接件固定受力点的连

接已脱离，直接缠绕在下吊钩的游轮上，并用铁丝将铁链的末

端 绑扎固定，起吊时游轮固定不转动。双链葫芦被作为单链葫

芦使用，根据绑扎铁丝外表重生锈的程度，推断双链葫芦作为单

链葫

图 9：绑扎铁丝图 8：手拉葫芦铁链

- 8 -

芦使用的时间已较长(见上图 8、9）。

（2）根据双链葫芦结构，东南侧断裂手拉葫芦的双链葫芦

长期被作为单链葫芦来使用，由于葫芦上吊钩连接件一端连接的

起重链已脱离，上吊钩连接件仅剩中间的上吊钩及一端葫芦本体

在受力，另一端失去了起重链的受力。葫芦在手拉操作过程中产

生的摆动，增加了上吊钩转轴与上吊钩连接件的摩擦，金属材料

长期摩擦发热导致材料的强度逐渐降低，葫芦上吊钩的承重能力

也逐步降低；作业时西北侧的葫芦采用斜拉起升，致使东南侧的

葫芦起重链夹角不断增大，从而增加了起重链的受力，也导致上

吊钩转轴的径向受力同步增大，最终超出上吊钩转轴径向受力的

极限，致使上吊钩转轴发生径向断裂（见下图 10）。

（二）事故综合分析

综合现场勘验、资料收集、证人证言、非正常死亡证明及第

三方技术分析等证据，分析如下：

1.乾诚机电公司生产安全事故隐患排查治理不彻底，未及时

图 10：手拉葫芦在钢管吊装过程中的受力立面图

- 9 -

发现并消除手拉葫芦的事故隐患，教育和督促刘某严格执行本单

位安全生产规章制度和指挥手安全操作规程不到位，该单位《空

调设备安装施工方案》中明确的安全技术措施未得到有效落实。

2．乾诚机电公司指挥手刘某安全意识不强，在吊装钢管作

业中违反公司制定的吊装作业安全操作规程，为控制吊物起吊的

高度和角度靠近吊物下方指挥。

综上，空调设备安装单位乾诚机电公司生产安全事故隐患排

查治理不彻底，未能及时发现并消除手拉葫芦的事故隐患，教育

和督促刘某严格执行本单位的安全生产规章制度和指挥手安全

操作规程不到位。指挥手刘某安全意识不强，违反公司明确的指

挥手安全站位要求，有时处在吊物下方指挥。事故发生前，西北

侧的葫芦采用斜拉起升，致使东南侧的葫芦起重链夹角不断增

大，增加了起重链的受力，上吊钩转轴的径向受力也同步增大，

最终超出极限发生径向断裂，钢管随之坠落砸中正好处于吊物下

方的刘某，致重度颅脑损伤死亡。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

乾诚机电公司指挥手刘某安全意识不强，在指挥吊装钢管作

业中，未严格遵守公司制定的吊装作业安全操作规程，事故发生

时错误的处在吊物的下方指挥。乾诚机电公司在吊装钢管作业

中，东南侧手拉葫芦双链被作为单链使用，在西北侧手拉葫芦斜

拉起升时，东南侧葫芦上吊钩转轴的径向受力超出极限发生径向

断裂，钢管随之坠落砸中下方刘某头上，致重度颅脑损伤死亡。

- 10 -

（二）间接原因

乾诚机电公司生产安全事故隐患排查治理不彻底，未及时发

现并消除手拉葫芦的事故隐患，教育和督促刘某严格执行本单位

安全生产规章制度和指挥手安全操作操规程不到位，本单位《空

调设备安装施工方案》中明确的安全技术措施未得到有效落实。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，厦门乾诚鼎盛机电工程有限公司

“7·14”事故是一起因安全隐患排查不到位、指挥人员违反安

全操作规程引发的一般物体打击事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）厦门乾诚鼎盛机电工程有限公司生产安全事故隐患排

查治理不彻底，未能及时发现并消除手拉葫芦的事故隐患，教育

和督促刘某严格执行本单位的安全生产规章制度和指挥手安全

操作规程不到位，本单位《空调设备安装施工方案》中明确的安

全技术措施未得到有效落实，对事故发生负有责任，建议由海沧

区应急管理局依法进行行政处罚。

（二）厦门乾诚鼎盛机电工程有限公司指挥手刘某安全意识

不强，在指挥吊装钢管作业中，未严格遵守公司制定的吊装作业

安全操作规程，故发生事故时错误的处在吊物的下方指挥，对事

故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议不追究相关责任。

（三）厦门乾诚鼎盛机电工程有限公司班组长孙某祥未全面

掌握手拉葫芦等吊装工具相关性能，安全检查不到位，建议由厦

门乾诚鼎盛机电工程有限公司根据公司相关规定予以处理，并将

- 11 -

处理结果报海沧区应急管理局。

（四）厦门乾诚鼎盛机电工程有限公司项目经理林某责任心

不强，对施工现场安全管理不到位，落实安全隐患排查不彻底，

建议由厦门乾诚鼎盛机电工程有限公司根据公司相关规定予以

处理，并将处理结果报海沧区应急管理局。

七、整改防范措施

（一）厦门盈趣科技股份有限公司要加大对临时施工单位的

安全协调管理力度，督促施工单位完善各类施工专项方案和事故

应急预案；要建立健全全员安全生产责任制，进一步强化公司安

全生产管理职责，举一反三，持续深入抓好各类安全风险管控,

切实负起安全生产主体责任。

（二）厦门乾诚鼎盛机电工程有限公司要科学制定各类施工

专项方案，严格作业现场监督管理，及时制止与纠正“三违”现

象，强化作业人员的安全教育培训，确保各项安全管理制度和安

全操作规程的有效落实。

（三）厦门乾诚鼎盛机电工程有限公司要下大力排查施工中

各类生产安全事故隐患，做好各项安全防范措施；要加大安全生

产投入，进一步完善安全生产条件，严格按安全标准施工，坚决

杜绝后续工程发生类似事故。

厦门乾诚鼎盛机电工程有限公司“7•14”

一般物体打击事故调查组

2021 年8 月 10 日