# 始兴县马市镇联俄村“4·18”一般事故调查报告

来源：始兴县应急管理局　韶关始兴县·事故报告（审批）

原文链接：http://www.gdsx.gov.cn/zdlyxx/scaqq/sp/content/post_2649781.html

发布时间：2024-07-15　抓取时间：2026-10-16

今天是：

政府首页 走进始兴 新闻动态 政务公开 政务服务 政民互动

•  政府首页

•  走进始兴

•  新闻动态

•  政务公开

•  政务服务

•  政民互动

•

首页 > 重点领域信息公开 > 生产安全 > 生产安全事故调查报告信息

### 始兴县马市镇联俄村“4·18”一般事故调查报告

### 来源：本网 作者： 发布时间：2024-07-15 09:04:57 字体：[大中小]

2024年4月18日11时左右，始兴县马市镇联俄村上俄井桥附近发生一起电线杆倒塌事故，导致1人死亡，2人受伤。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，始兴县人民政府于4月19日成立了由副县长任组长，县府办、应急局、公安局、发改局、人社局、信访局、司法局、总工会、供电局及马市镇人民政府组成的始兴县马市镇联俄村“4·18”一般事故调查处理工作领导小组（下称“事故调查组”），对事故开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过聘请专家到现场勘查、询问相关当事人、查阅有关资料和对事故地点进行综合分析，查明了事故发生的经过、原因及人员伤亡情况。现将有关情况报告如下：

一、事故单位概述

（一）发生事故单位：韶关超福电力安装工程有限公司，法定代表人：陈某连，统一社会信用代码：91440222MAxxxxxxxx。

（二）事故单位类型：有限责任公司（自然人独资）

（三）事故发生时间：2024年4月18日10时55分左右

（四）事故发生地点：始兴县马市镇联俄村上俄井桥附近

（五）伤亡人员情况：死亡1人，受伤2人。

死者李某良，男性，41岁，湖南宜章人，身份证号：4310221983xxxx4572，持有高压电工证、高处作业证。

伤者一李某明，男性，54岁，湖南宜章人，身份证号：4328241970xxxx4575，持有高压电工证、高处作业证。

伤者二饶某林，男性，44岁，韶关乐昌人，身份证号：4402811980xxxx2115，持有高压电工证、高处作业证。

（六）直接经济损失：200万元

二、事故发生经过和善后情况

（一）事故发生经过

2024年4月18日07时10分，施工班组谭某校、谭某志、肖某兴、李某明、李某良、饶某林、陈某祥、谭某林、王某仁、李某、周某江等人到达施工现场。7时30分至10时，肖某兴、谭某志指挥现场施工人员进行开挖杆洞、安装拉线、杆洞回填等准备工作，随后两人步行至开关站对开关站围墙进行施工地质勘查和围墙砌筑施工策划。拉线安装完成后，由谭某校负责检查左杆3条永久拉线和1条临时拉线的安装质量和紧固情况，李某良负责检查右杆2条永久拉线和1条临时拉线的安装质量和紧固情况。10时40分，准备工作完成，饶某林登上左杆，李某良和李某明登上右杆进行杆顶滑轮和吊绳的安装。

10时50分，4名地面辅助工人利用杆顶滑轮将地线横担牵引到杆顶，李某良、饶某林、李某明三人开始安装地线横担。李某良和李某明将横担托举到安装位置，饶某林将横担扶到安装位置，取出螺杆穿过横担进行穿心就位，并准备紧固。在过程中，三人发现水平距离的横担螺丝孔由于电杆外偏，螺杆无法穿心找孔，李某明托举横担，手持扳手准备找孔紧固，李某良取出撬棍往水平方向撬动，试图改变杆身水平位移实现穿心找孔，导致杆身摇晃，撬棍打滑造成地线横担出现冲击位移。受冲击位移影响，角桩角度左移，缠绕在角桩桩顶的临时拉线绳圈突然脱落，造成右杆杆身朝左杆方向倾倒，两杆撞击后向下倒杆。三人无法及时解除身上的安全带和防坠绳，只能和电杆一同由高空坠落至地面。

事故发生后，谭某校安排其他工人将三人身上的安全带和防坠绳解开，转移到空旷处，对三人进行了简单的急救，并拨打了始兴县120急救电话，告知事故现场基本情况和要求救护车现场急救。11时20分，医护人员赶到现场对李某良、李某明、饶某林三人进行救治，11时25分，现场医护人员宣布李某良经抢救无效死亡。11时50分，救护车搭载饶某林、李某明分别送到始兴县人民医院和始兴县中医院急救。13时15分，李某良遗体运往殡仪馆。

死者李某良，男性，41岁，湖南宜章人，身份证号：4310221983xxxx4572。

伤者李某明，男性，54岁，湖南宜章人，生命体征平稳，目前由粤北人民医院收纳医治。

伤者饶某林，男性，44岁，韶关乐昌人，生命体征平稳，目前由始兴县人民医院收纳医治。

（二）事故应急处置和善后情况

2024年4月18日11时30分左右，始兴县应急管理局值班室接到公安局110指挥中心报告：始兴县马市镇联俄村上俄井桥附近，有3名工人受伤，具体情况不详，已通知120到场救治。接报后，始兴县应急管理局立即组织人员赶赴现场应急处置，同时立即向县主要领导和分管县领导汇报，县委县政府主要领导和分管县领导高度重视，指示相关单位立即到现场进行应急处置。经医护人员现场对李某良进行抢救无效后确认其死亡。

4月25日，超福公司已与死者家属签订协议书，并与伤者就赔偿问题达成一致，善后工作已基本完成。

三、事故发生原因和事故性质

事故调查组通过聘请专家到现场勘查、询问相关当事人及查阅有关资料的方式，根据现场勘验专家意见和对事故地点进行综合分析后，分析事故发生原因如下：

（一）直接原因

根据医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》等相关资料显示，李某良死亡直接原因是弥散性脑损伤致死。

（二）间接原因

1.天气影响，土质松软。受接连几天降雨影响，施工现场电杆开挖杆洞的回填土水分过高，砂石泥土间粘性低，粘合度小，回填夯实杆根效果差，易受电杆自重和晃动影响导致电杆倾斜。同时，临时拉线角桩入土处地质松软，附着力差，入土角度偏小，容易发生外力造成的角桩位移，采用缠绕固定的绳圈直径过大容易脱落。当李某良使用撬棍校正杆身外偏时，杆身摇晃，导致角桩向左水平位移，钢丝绳圈飞出，临时拉线钢丝绳脱落。在杆身晃动及临时拉线脱落的双重冲击力下，最终导致电杆向左倾斜撞击右杆一同倒杆。

2.技能不足、操作不当。由于李某良技能水平不足、采用错误施工方法，采取非常规作业方法，使用撬棍校正杆身外偏，试图进行横担与杆身螺孔找孔，最终造成杆身摇晃导致杆身倾斜倒杆。

（三）事故性质

经事故调查分析认定，始兴县马市镇联俄村“4·18”一般事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

通过对事故原因的分析和认定，本着以事实为依据，以法律为准绳的原则，依照《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规的规定，事故调查组建议对此事故中的相关责任单位和相关责任人给予如下处理：

对事故单位责任认定及处理意见

韶关超福电力安装工程有限公司：

对事故有关责任人的责任认定及处理意见

1.谭某校（现场负责人）：

2.李某良（死者）：

五、事故防范措施建议

该起事故的发生，暴露了电杆安装工地作业现场管理混乱，安全生产教育培训不到位，从业人员安全意识淡薄、违章作业等问题。为深刻吸取事故教训，举一反三，引以为戒，防止类似事故再次发生，事故调查组提出以下防范措施和建议：

（一）韶关超福电力安装工程有限公司要深刻吸取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，完善各项规章制度，严格按照安全生产有关法律法规的要求，编制本单位生产安全事故应急救援预案。狠抓防范措施的落实，确保责任落到实处。

（二）韶关超福电力安装工程有限公司要认真落实从业人员“三级”安全教育培训工作，提高从业人员安全意识和操作技能，杜绝“三违”现象，提高事故防范、应急处置和自我保护能力。

(三)韶关超福电力安装工程有限公司要进一步加强对作业现场的安全管理，强化对作业现场的巡查，及时发现、制止、纠正违章违规作业行为和消除安全隐患。要依据法律法规、标准规范组织现场作业活动，进一步明确安全管理责任，全面组织辨识和排查作业现场的各类隐患，规范作业程序，严防类似事故再次发生。

附件下载：

关闭窗口 打印本页

国家部委网站   中国政府网 公安部 国家密码管理局 国家档案局 国家公务员局 国家公园管理局 国家矿山安全监察局 国家中医药管理局 国家文物局 中国民用航空局 国家铁路局 国家移民管理局 国家国防科技工业局 国家烟草专卖局 国家能源局 国家信访局 国家行政学院 中国证券监督管理委员会 中国气象局 国务院发展研究中心 中国工程院 中国科学院 国务院新闻办公室 国家互联网信息办公室 国务院台湾事务办公室 国务院侨务办公室 国务院研究室 国家宗教事务局 国务院港澳事务办公室 国家标准化管理委员会 国家认证认可监督管理委员会 国家税务总局 国务院国有资产监督管理委员会 国家核安全局 国家原子能机构 国家航天局 国家语言文字工作委员会 退役军人事务部 生态环境部 自然资源部 国家民族事务委员会 国防部 国家监察委员会 全国人民代表大会 最高人民法院 国家发展和改革委员会 最高人民检察院 中国人民政治协商会议全国委员会 教育部 商务部     本省厅局网站   广东省人民政府     本市部门网站   韶关市人民政府网 韶关廉政网 韶关市发展和改革局 韶关市教育局 韶关市科技局 韶关市工业和信息化局 韶关市公安局 韶关市民政局 韶关市司法局 韶关市财政局 韶关市人力资源和社会保障局 韶关市自然资源局 韶关市生态环境局 韶关市住房和城乡建设管理局 韶关市交通运输局 韶关市水务局 韶关市农业农村局 韶关市商务局 韶关市文化广电旅游体育局 韶关市卫生健康局 韶关市退役军人事务局 韶关市应急管理局 韶关市审计局 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 韶关市市场监督管理局 韶关市统计局 韶关市信访局 韶关市医疗保障局 韶关市政务服务和数据管理局 韶关市林业局 韶关高新技术产业开发区管理委员会 韶关市丹霞山管理委员会     县市政府网站   浈江区人民政府网 武江区人民政府网 乐昌市政府网 南雄市人民政府网 曲江区人民政府网 仁化县人民政府网 乳源瑶族自治县人民政府网 始兴县人民政府网 广东翁源政府网 新丰县人民政府网

主办：始兴县人民政府办公室 联系电话：0751-3334818

承办：始兴县政务服务和数据管理局联系电话：0751-3327219

网站标识：4402220009 粤ICP备17022955号粤公网安备 44022202000106号

智能互动

手机版

微信

始兴发布

分享