# 惠东高潭焕清机械维修店“11·27”乙炔气瓶爆炸事故调查报告

来源：惠东县应急管理局　惠州市惠东县·惠东县

原文链接：http://www.huidong.gov.cn/hdxzdlyxxgk/aqscxxgk/scaqsgdcbgxx/content/post_5749152.html

发布时间：2026-04-13　抓取时间：2026-10-17　正文由PDF自动提取

- 1 -

惠东高潭焕清机械维修店“11·27”一般

乙炔气瓶爆炸事故调查报告

2024 年 11 月 27 日 16 时 45 分左右，在惠东县高潭镇河

汕路焕清机械维修店，发生一起气瓶爆炸事件，造成 1 人死

亡，直接经济损失约 8 万元。

为迅速查清事故原因，深刻吸取事故教训，堵塞安全监

管漏洞，防范遏制类似事故再次发生，依据《生产安全事故

报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法

规规定，县人民政府于 2024 年 12 月 16 日成立了由县应急

管理局、县公安局、县市场监管局、县总工会、高潭镇人民

政府等单位业务骨干为调查组成员的惠东高潭焕清机械维

修店“11·27”一般乙炔气瓶爆炸事故（以下简称“事故调查

组”），全面负责事故调查工作。事故调查组聘请了机械设备、

应急管理等方面专家参与调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测

鉴定和专家论证，查明了事故发生的经过、直接原因和间接

原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责

任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对

事故原因及暴露出的突出问题和教训，提出了改进工作和防

范事故的措施建议。

经事故调查组认定惠东高潭焕清机械维修店“11·27”一

般乙炔气瓶爆炸事故是一起因机修店主要负责人落实企业

- 2 -

安全生产主体责任不到位，违规存放工业气体造成气瓶爆炸

事故，属一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

惠 东 县 高 潭 镇 焕 清 机 械 维 修 店 ， 统 一 社 会 信 用 代

码:92441323MA51Q366X，个体注册号:441323600952657,经

营者姓名：黄某清，组成形式：个人经营。成立日期 2017

年 11 月 13 日，经营场所：惠东县高潭镇河汕路 51 号，行

业门类：居民服务、修理和其他服务，经营范围：维修：补

胎、加气、电焊、风焊。

（二）爆炸乙炔气瓶相关情况

1.爆炸气瓶编号情况

爆炸气瓶编号：220081402；出厂充装介质：乙炔，制

造日期：2020 年 9 月；容积：40L；瓶体水压试验压力：5.2MPa；

设计使用年限：20 年。

2.爆炸气瓶登记使用单位情况

登记企业名称：梅州市梅县区丙村石化有限公司，经营

范围：危险化学品生产（乙炔、电石）。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。在 2020 年 4 月

由“梅州市梅县区丙村石化厂”名称变更为“梅州市梅县区丙

村石化有限公司”。

3.爆炸气瓶检验单位情况

检验单位名称：梅县区丙村石化厂乙炔钢瓶检验站，检

验日期：2024 年 1 月，下次检验日期：2027 年 1 月。

- 3 -

（三）事故发生单位安全管理情况

由于惠东县高潭镇焕清机械维修店主要负责人黄某清

已经在事故中死亡，调查组在店里未发现该机械维修店相关

管理台账资料，无法认定其相关安全管理情况。

（四）事故发生经过

经调查和调取维修店监控视频显示：2024 年 11 月 27 日

16 时 47 分左右，焕清机械维修店店主、主要负责人黄某清

在机修设备房进行搬运氧气瓶时，停放在机修设备房内的乙

炔气瓶突然发生爆炸，造成黄某清被爆炸冲击波至机修设备

房外，现场死亡。

（五）事故现场情况

焕清机械维修店位于高潭镇河汕路。为两层建筑，外面

有铁皮搭设的机修设备房，内存放有乙炔气瓶、氧气罐瓶等，

角磨机、电焊机、维修器具性等杂物。

- 4 -

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

- 5 -

事故共造成 1 人死亡。

死者：黄某清，男，汉族，40 岁惠东高潭人，户籍地：

户籍地：高潭镇福田村委会上田村，系惠东县高潭镇焕清机

械维修店主要负责人。由于事故死者是店主，主要负责人，

由家属自行处理死者善后工作及房屋维修工作，直接经济损

失（含丧葬费用和房屋维修费用）约 8 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，维修店附近居民拨打 110 电话报警，110

指挥中心调动高潭派出所民警赶赴现场处警。该村村干部获

悉爆炸情况后，向高潭镇人民政府相关领导报告，高潭镇人

民政府主要领导获知后高度重视，立即调度镇消防救援专职

队、镇应急办、综治办、高潭镇卫生院等部门赶赴现场处置。

高潭镇派出所民警到场后，立即采取现场管控措施，疏散周

边群众并采取警戒措施，镇消防专职救援队到场后，因现场

破坏严重并伴有小起火灾，随即采取灭火措施。120 救护车

抵达现场，经医护人员检查后认定黄某清无生命体征，宣告

黄某清因伤重现场死亡。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，高潭镇人民政府调度镇消防救援专职队、

镇应急办、综治办、高潭镇卫生院等部门赶赴现场处立即采

取救援措施，确认人员死亡后，按程序向县政府总值班，县

应急管理局、县市场监管局等部门报告。

- 6 -

（三）医疗救治情况

120 救护车抵达现场，经医护人员查体后认定黄某清无

生命体征，在宣告黄某清因伤重现场死亡。

（四）事故应急处置评估

经调查，在事故发生后，机修店周边群众及时拨打 110

电话报警，高潭镇人民政府接报后，立即调度镇消防救援专

职队、镇应急办、综治办、高潭镇卫生院等部门赶赴现场立

即采取救援措施，能组织人员及时开展现场处置，在伤者因

伤势过重抢救无效死亡后，按程序向县政府总值班，县应急

管理局、县市场监督管理局等部门报告，应急措施得当。县

政府总值班室、高潭镇人民政府、县交通运输局、县应急管

理局、县公安局高潭派出所、高潭卫生院各部门信息接收相

对通畅，相关人员能够迅速进行现场应急处置，并积极协调

街道办妥善处理事故善后事宜。高潭卫生院接警后能立即响

应，第一时间出发，配备医生和护士、工作人员赶赴现场，

经医护人员查体后认定黄某清无生命体征，在宣告黄某清因

伤重现场死亡。高潭派出所在此事故应急处置过程中，现场

管理控制和保障措施果断有力，现场秩序良好，舆情控制管

控措施得力，事故应急处置效果较好。高潭镇人民政府、县

市场监管局、县应急管理局在事故接报后，均能第一时间安

排相关人员赶赴事故现场组织协调部署事故善后相关工作。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

惠东县高潭镇焕清机械维修店主要负责人黄某清违反

- 7 -

《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》（GB／T34525-2017）

等相关规定，未按规范放置乙炔气瓶，导致乙炔气瓶内混合

气体发生爆炸。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

事故调查组分别委托县消防救援大队、广东省特种设备

检测研究院惠州检测院，安全专家等对事故现场、瓶体、安

全状况进行勘查、鉴定，认定如下：

1.县消防救援大队、安全专家认定现场排除黄某清当时

有进行利用乙炔及氧气进行焊接、切割、动火作业。

2.乙炔气瓶存放场所未发现电气漏电隐患。

3.气瓶质量鉴定情况：爆炸现场周围有燃烧的痕迹，爆

炸后的乙炔气瓶呈扁平状，未见大块碎片（见图 1、2）。气

瓶残骸内壁无积碳和火烧迹象，气瓶破口断面平整，具有解

理（脆性）断裂特征（见图 3）。从气瓶爆炸后的形态分析，

气瓶材料具有良好的韧性，导致气瓶爆炸的原因推断为：气

瓶在使用过程中，内部填料出现塌陷下沉形成孔洞，使得气

态或液态乙炔集聚，当气瓶受到外部冲击或震动时，局部集

聚的乙炔发生聚合反应，导致乙炔气瓶内温度和压力急剧增

高，急剧增高的压力使得瓶体应力超过其极限载荷应力而产

生爆炸。气瓶压力的急剧增高，在高加载速率下使瓶体材料

的屈服强度很高，而在材料尖锐的缺陷前沿处，高的三向应

力又将拉伸正应力强化到屈服强度的几倍，达到一个很高的

值，从而引发解理（脆性）断裂。

- 8 -

四、相关单位存在问题

（一）事故单位

惠东县高潭镇焕清机械维修店，企业安全主体责任落实

不到位，未设置气瓶安全管理制度和操作规程，对气瓶安全

风险管控和隐患排查治理不到位，未严格按照规定对场所内

气瓶管理、存放进行不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任单位、个人

1.惠东县高潭镇焕清机械维修店，未落实企业安全生产

主体责任，未对气瓶存放场所及管理情况存在的风险隐患进

行识别和防控，未及时发现并消除事故隐患，违反了《气瓶

搬运、装卸、储存和使用安全规定》（GB／T34525-2017）的

- 9 -

规定对事故的发生负有责任。鉴于其主要负责人在事故中死

亡，建议不予追究相关责任。

2.黄某清，惠东县高潭镇焕清机械维修店主要负责人，

安全意识、法律意识淡薄，未履行企业主要负责人安全管理

职责，对事故的发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议

不予追究相关责任。

（二）对属地政府有关人员的处理建议

对于事故调查过程中发现的属地党委政府、有关部门公

职人员履职不当的问题及相关材料，移交县纪委监委处理。

（三）其他处理意见

1.建议责成高潭镇人民政府向惠东县人民政府作深刻书

面检查。

2.建议责成高潭市场监管所向惠东县市场监管局作深刻

书面检查。

六、事故主要教训

惠东高潭焕清机械维修店“11·27”一般乙炔气瓶爆炸事

故的发生，充分暴露出惠东县高潭镇焕清机械维修店安全生

产责任不落实，主要负责人安全意识淡薄，督促、检查本单

位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

七、事故整改和防范措施

（一）属地政府要认真吸取事故教训，举一反三，督促

辖区企业履行安全生产管理职责，建立健全相关规章制度和

操作规程，深入开展各类安全隐患排查治理工作，及时消除

安全隐患，确保安全隐患整改到位。

- 10 -

（二）相关工业气体气瓶搬运、装卸、储存和使用单位

要加强安全管理人员和从业人员的教育培训，使其掌握必要

的安全知识，增强自我保护能力；完善各项规章制度，落实

全员安全生产责任制，加强监督管理，严格按照操作规程进

行作业，提高安全生产管理水平、业务技能和安全隐患辨识

能力，增强安全意识、举一反三，严防同类事故的再次发生。

（三）有关行业领域监管部门要进一步依法加强安全监

管，监督企业开展事故隐患排查治理，督促各方认真落实生

产安全责任制，规范从业人员安全行为、加强作业现场安全

管理，确保作业现场安全设施、安全条件符合规范要求。