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丰台区北京人间美味小吃店
“3·17”火灾事故调查报告
2026 年 3 月 17 日 01 时 34 分许，位于丰台区大红门街道临
泓路鑫福里小区东侧 17 号（店面牌匾名称：淮南牛肉汤米线）
发生火灾，造成 1 人死亡，直接财产损失 3.67 万元。
事故发生后，市区主要领导高度重视，先后作出重要批示。
根据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、
《火灾事故调查规定》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、
《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规规
定，丰台区政府成立由区领导任组长，区应急局、区公安分局、
区人力社保局、区总工会、区消防救援局、区商务局、区城管委、
区规自分局、区农业农村局、区市场监管局、大红门街道办事处
为成员单位的丰台区“3·17”事故调查组，并邀请区纪委区监
委参与事故调查。
事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实
效”的原则，通过现场勘查、调查取证、视频分析、技术分析查明
了事故经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单
位和人员的处理建议，针对事故暴露的突出问题提出了整改和防范
措施。
经调查认定，丰台区大红门“3·17”火灾事故是一起一般
生产安全责任事故。
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一、基本情况
（一）建筑情况
起火建筑位于丰台区大红门街道临泓路与春泽路丁字路口
西北侧沿街，整体建筑面积约 360 平方米，共 6 间房，每间约
60 平方米，建筑结构为砖混结构，建筑层数为单层，建设年代
1995 年，建设方及出租方为北京鑫福海投资管理公司。
图 1.1.1：起火建筑地图位置截图
图 1.1.2：起火建筑总体平面位置图
- 3 -
图 1.1.3：建筑外观照片
图 1.1.4：淮南牛肉汤米线店面外观照片
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起火的店面为联排平房东侧第一间（西侧比邻小何拉面），
建筑面积约 60 平方米，南侧临街位置为营业区域，北侧为厨房，
发生火灾的部位在后厨区域。
厨房火灾后照片
营业区域火灾后照片
图 1.1.2：淮南牛肉汤米线店平面示意图及现场照片
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经丰台区规自分局认定：该建筑物未取得建设工程规划许可
证，另通过比对已掌握的最早历史遥感影像，2002 年前已建成。
根据大红门街道办事处报送的《临泓路北侧门面房情况说
明》，事发建筑物为原果园大队第九生产队集体房屋，始建于上
世纪八十年代。
按照《北京市高级人民法院关于审理违法建设查处案件法律
适用问题座谈会会议纪要》“对涉及建成时间较早、存续期间规
划等管理规范发生变化的建筑物或构建物的违建认定及查处案
件中，法院应充分考虑建筑物或构建物的形成年代、法律规范变
更情况、行政管理状况、实际使用状况等因素，不能以未满足当
前法定许可条件为由，一律认定为违建。”考虑到《城市规划条
例》（国发〔1984〕2 号）《中华人民共和国城市规划法》施行
时间分别为 1984 年 1 月以及 1990 年 4 月 1 日，涉案建筑物应按
照历史存量建筑予以考虑。
（二）相关单位基本情况
建设及出租单位：北京鑫福海投资管理有限公司，法定代表
人 ： *** ， 注 册 资 本 ： 2000 万 元 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91110106696340213J，住所：北京市丰台区南苑路 28 号，经营
范围：投资管理；资产管理；出租房屋场所等。
承租单位：北京椒麻绝味餐饮有限公司，法定代表人：***，
注册资本：10 万元，统一社会信用代码：91110106MA04EBU08M，
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住所：北京市丰台区永外海户屯 166 号院 4 幢 1 层 10 号，经营
范围：餐饮服务；餐饮管理等。
实际承租人：***，使用北京人间美味小吃店营业执照开展
经营活动。北京人间美味小吃店，类型：个体工商户，经营者：
***，统一社会信用代码：92110106MA01UPQ64Y，住所：北京市
丰台区临泓路鑫福里小区东侧 17 号，经营范围：餐饮服务；小
餐饮；食品销售。
（三）租赁合同情况
2025 年 4 月，北京鑫福海投资管理公司与北京椒麻绝味餐
饮有限公司签订丰台区农村集体资产租赁合同，承租鑫福里小区
东侧 16-17 号两间房（事发房屋为 17 号）。
2025 年 9 月 1 日，北京椒麻绝味餐饮有限公司的程某（监
事）与齐某某（自然人）签订了租赁合同，将鑫福里小区东侧
17 号房间转租给齐某某。齐某某承租后与爱人郁某 2 人开了一
家名为淮南牛肉汤米线的餐馆（挂牌），餐馆营业执照名称为北
京人间美味小吃店（个体经营，经营者为陈某某）。
（四）液化气钢瓶情况
事发现场发现一个液化气钢瓶。液化气钢瓶外观完好，钢瓶
角阀处于开启状态，钢瓶内已无气体。钢瓶编号：31086469。制
造日期：2014 年 1 月 1 日；使用年限：12 年；最后一次检测日
期：2021 年 12 月；报废情况：2025 年 11 月因滞留超期未检，
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事故发生时，已超过钢瓶使用期限，超期使用 3 个月左右，处于
报废状态（已发公告）。
（五）液化气钢瓶使用的购气卡情况
平价购气卡（卡号为 10103704）。开户人为岑某某，身份
证号码为******************，登记地址为北京市丰台区南顶
村 17 号楼 5 门 403 室。
2023 年，岑某某的平价购气卡处于年审有效状态。
2023 年 02 月 10 日，登记人尹某某使用此卡在和义供应站
换气；2023 年 10 月 16 日，登记人金某使用此卡在和义供应站
进行换气。
2024 年 4 月 16 日，岑某某的平价购气卡因未进行资格年审，
供气单位进行了锁卡，以后一直处于锁卡停供状态。
（六）液化气钢瓶流转情况
钢瓶编号：31086469。
最后一次充装记录：2023 年 02 月 10 日，充装人：尹某某
（身份证：******************）。
2023 年 10 月 16 日，金某（身份证：******************）
到和义供应站换气，此钢瓶未流回供应站，处于流失状态。
经询问尹某某、金某，均否认去过和义供应站换过气。
经询问郁某，齐某某与郁某于 2023 年左右携带此钢瓶搬家
至丰台区苗圃西里后，此钢瓶放置厨房一直未用，事发前未在事
发门店使用过此钢瓶，不清楚此钢瓶的来源、齐某某将此钢瓶拿
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到事发门店的时间、钢瓶内气体存量和具体用处。
经走访询问周边商户，齐某某在事发前未在事发门店使用过
此钢瓶。
（七）灶具及燃气附件情况
经查，该灶具为单眼灶头，灶身外观无铭牌、无标识、无熄
火保护装置。由于没有标注执行标准，且受损严重，已无法进行
检测。丰台区市场监管局依现状物品无法判断该灶具是否符合国
家相关标准要求。燃气附件方面：连接软管已完全烧毁，无法判
断其是否符合国家相关标准；该减压阀属于可调节压力式减压
阀，由于没有标注执行标准，且受损严重，已无法进行检测。目
前无法判断该减压阀是否符合国家相关标准要求。
经询问郁某，其自述并不清楚齐某某从何处获得灶具及相关
燃气配件，不清楚来源。
二、事故的经过及抢险救援情况
（一）事故发生经过
视频显示：2026 年 3 月 17 日 1 时 34 分许，大红门街道临
泓路鑫福里小区东侧 17 号（店面牌匾名称：淮南牛肉汤米线）
厨房有烟冒出，4 时 29 分，店门口有水流出。
5 时 10 分许，小何拉面（事发门店西侧）店员何某到店准
备营业，开门后发现店里没电，烟味很大，北侧屋顶有烟熏黑的
痕迹，出来查看发现东侧淮南牛肉汤米线店门下有水流出，便给
齐某某打微信视频联系，但未接通，随后打电话给房东程某说明
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情况。10 分钟后程某赶到现场，程某关闭水电总闸后，电话联
系到了齐某某妻子郁某，郁某说齐某某一夜未回家，随后赶到现
场，程某和郁某一起进入店内后厨发现了死者。随后拨打 110、
120 电话。
6 时 13 分（消防接警），位于丰台区大红门街道临泓路鑫
福里小区东侧 17 号（淮南牛肉汤米线）起火，消防到场时发现
火灾已熄灭，未进行出水处置，现场起火位置为淮南牛肉汤米线
店后厨，过火面积约 3 平方米，起火位置发现 1 名人员，后经
120 确认已无生命体征。
（二）应急救援情况
2026 年 3 月 17 日 6 时 13 分（接警时间）市消防救援总队
接到 120 转警，立即调派角门消防救援站到场处置，角门消防救
援站到场后发现火已熄灭，现场搜救出一人，后经 120 确认已无
生命体征。
（三）伤亡人员情况
事故造成 1 人死亡。姓名：齐某某，男，34 岁，身份证号：
*******************。根据北京盛唐司法鉴定所出具的鉴定书
表明：齐某某双上肢拳斗姿势、鼻腔及口腔内炭尘附着，符合在
火场中一氧化碳中毒死亡。死者的心血中检出乙醇，含量为
84.7mg/m1,说明其生前曾饮酒。
（四）火灾直接财产损失情况
经丰台区消防救援局统计，此次火灾直接财产损失为 3.67
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万元。
三、事故直接原因
（一）排除的因素
公安机关结合现场勘查、调取视频资料、调查讯问等分析，
排除人为故意刑事犯罪嫌疑。
（二）直接原因分析
图 3.1.1：厨房平面示意图
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厨房火灾后照片（从门口处由南向北拍摄）
厨房火灾后照片（从门口处由西南向东北拍摄）
图 3.1.2：厨房火灾后照片
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经现场勘验，大红门街道临泓路鑫福里小区东侧 17 号淮南
牛肉汤米线店厨房整体过火，上方吊顶塌落，吊顶的钢架弯曲变
形，弯曲变形最重部位位于后厨东南角，对应该部位下方地面处
的燃烧残骸较多，周边燃烧痕迹也集中于此处。其中包括：
1.厨房吊顶的金属龙骨东南角处受热变形，塌落，受损痕迹
明显重于房间其他部分。
图 3.1.3：厨房吊顶的金属龙骨东南角处受热变形，塌落，受损痕迹明显
重于房间其他部分。
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2.靠南墙的货架北侧上半部分受热变形严重，向北侧弯曲塌
陷。靠南墙吊柜的金属龙骨受热变形变色北侧重于南侧，下部重
于上部。
图 3.1.4：南墙的货架北侧上半部分受热变形严重，向北侧弯曲塌陷。靠南墙吊柜的金属
龙骨受热变形变色北侧重于南侧，下部重于上部。
3.水槽东侧上部分受热变色痕迹重于其他部分。水槽东侧
0.3 米距地面 1.1 米处的墙面上有一处近圆形瓷砖被烧爆脱落痕
迹，其下方塑料凳子上半部分已经完全熔融塌陷，可推断就是炉
头所在原始位置。炉灶右侧下方有一绿色塑料凳子残骸，上顶面
被烧成西低东高的斜面。
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图 3.1.4：水槽东侧上部分受热变色痕迹重于其他部分。水槽东侧 0.3 米距地面 1.1 米处
的墙面上有一处近圆形瓷砖被烧爆脱落痕迹，其下方塑料凳子上半部分已经完全熔融塌
陷，可推断就是炉头所在原始位置。
4.放置在厨房中间位置的案台东南角上半部分受热变色重
于其他部分。
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图 3.1.5：放置在厨房中间位置的案台东南角上半部分受热变色重于其他部分。
5.推定炉头所在原始位置正面有 1 个 15kg 液化气钢瓶，阀
门处于开启状态，罐内已无液化气体，炉头在火灾后掉落在原始
位置左前方 1.2 米地面处，炉头阀门处于通气开启状态，靠近阀
门部分被烧成红褐色，炉头与液化气罐之间的连接软管已经完全
烧毁。炉头上方处有 1 个金属钵（半倾斜状态），钵内炒料已经
洒落到地面上，钵的内沿口和下地面均有火烧痕迹。
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图 3.1.6：证明起火原因的火灾物证痕迹照片
综合现场燃烧痕迹，判定最初起火部位位于后厨东南侧下
方；对最初起火部位及其周边进行勘验，现场找到一单眼灶头、
一个 15 公斤液化气钢瓶、连接软管，液化气钢瓶阀门处于开启
状态，钢瓶内已无气体，洗菜池内有待加工的调料，未在该部位
及周边电气线路上发现故障点。
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图 3.1.7：淮南牛肉汤米线店后厨区域西墙配电箱火灾后照片，证明起火部位
及周边电气线路上未发现故障点
经调取附近视频监控显示：2026 年 3 月 16 日 19 时 29 分，
齐某某骑电动自行车到达淮南牛肉汤米线店门口，从车上取下一
个蛇皮袋包裹的疑似罐状物体搬进厨房，17 日 0 时 19 分，齐某
某在店门口抽烟，1 分钟后返回店里，0 时 38 分，齐某某关门熄
灯后留在店里，1 时 34 分，门店后院监控发现厨房有烟冒出，4
时 29 分，店门口有水流出。经走访询问，一般情况齐某某在十
二点闭店，一点左右离开店回家。
综上结论，此起事故的直接原因为该店经营者齐某某（死
者）酒后在非居民场所（餐馆后厨）用气操作不当所致。
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四、间接原因
（一）北京鑫福海投资管理有限公司
该公司落实单位消防安全主体责任不到位，未结合本单位实
际制定并组织落实本单位消防安全的规章制度。
（二）北京椒麻绝味餐饮有限公司
该公司落实单位消防安全主体责任不到位，定期开展防火检
查不到位，未及时消除火灾隐患。
（三）北京人间美味小吃店
该个体户落实单位消防安全主体责任不到位，定期开展防火
检查不到位，未及时消除火灾隐患。
五、事故暴露的其它问题
（一）部门方面
1.事发后经调查，燃气供应企业已开展公告警示、锁卡限气、
隐患排查等工作，但在报废钢瓶闭环处置、流失气瓶溯源等方面
仍存在薄弱环节，对长期滞留、脱离监管的气瓶未能实现全流程
精准管控，区城管委负有行业管理责任。
2. 事发后经调查，事发餐馆存在悬挂的个体工商户营业执
照与实际经营人（齐某某）不符的问题，区市场监管局对部分个
体工商户排查不到位，负有监督管理责任。
（二）属地方面
2026 年 3 月 16 日，事发餐馆复工复产，大红门街道办事处
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已将事发餐馆纳入消防安全网格化管理，但未及时开展消防安全
检查和专项治理，负有属地消防安全管理责任。
六、对有关责任单位和人员的处理建议
（一）免予追究责任人员
齐某某（死者）违规使用报废的液化石油气钢瓶，违反了《城
镇燃气管理条例》第二十七条
1
的相关规定，对事故发生负有直
接责任。鉴于齐某某在事故中死亡，建议免予追究相关责任。
（二）对相关责任单位和责任人员的处理建议
1.北京鑫福海投资管理有限公司消防违法行为，由区消防救
援局依据有关规定依法给予处理。
2.北京椒麻绝味餐饮有限公司消防违法行为，由区消防救援
局依据有关规定依法给予处理。
3.北京人间美味小吃店消防违法行为，由区消防救援局依据
有关规定依法给予处理。
（三）对政府相关部门、公职人员
在事故调查中发现的有关公职人员履职方面存在的问题等
线索及相关材料，移交区纪委监委依规依纪依法处置。
七、整改和防范措施建议
（一）企业方面
各企业要严格落实消防安全主体责任，健全消防管理制度与
1 燃气用户应当遵守安全用气规则，使用合格的燃气燃烧器具和气瓶，及时更换国家明令淘汰或者使用年限已届满的燃气燃烧器具、连
接管等，并按照约定期限支付燃气费用。
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操作规程，出租、转租、实际经营单位要明确各自消防安全管理
职责；燃气供应企业要严格落实供气安全主体责任，健全用户档
案管理，做好安全用气告知与宣传提醒，从源头防范燃气安全事
故发生；各门店要常态化开展防火自查、隐患整改及闭店消防安
全检查，筑牢经营场所消防安全防线。
（二）部门方面
区城管委要强化燃气全链条闭环监管，督促燃气供应企业严
格气瓶充装、检测、流转、报废管理，建立气瓶唯一标识、全程
溯源体系，对超期未检、报废、流失气瓶限期清缴、闭环处置；
区市场监管局要优化个体工商户登记监管流程，加强日常巡查、
信息核查力度，严格落实监管责任，定期核对经营主体登记信息，
对登记信息不实、证照不符、挂靠经营等违规行为，做到早发现、
早制止、早查处。
（三）属地方面
大红门街道要压实消防安全网格化管理责任，将沿街商铺、
出租房屋全部纳入排查管控范围，开展全覆盖隐患排查与安全宣
传培训，严格复工复产检查与日常巡查，完善应急联动快速处置
机制，加强历史存量建筑安全管理，切实提升基层火灾防控能力。
