# 朝阳区望京街道方舟苑1期2号楼2203室“5·24”火灾事故调查报告

来源：北京市朝阳区应急管理局　北京市朝阳区应急管理局·事故调查

原文链接：http://www.bjchy.gov.cn/affair/sgdc/4028805a9dfdb457019e0151c46e0340.html

发布时间：2025-09-24　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

─ 1 ─

朝阳区望京街道方舟苑 1 期 2 号楼 2203 室

“5·24”火灾事故调查报告

2025 年 5 月 24 日 17 时 04 分，朝阳区望京街道方舟苑 1 期

2 号楼 2203 室发生火灾事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 25

万元。

根据相关法规，区政府批复成立了由区消防救援局牵头负

责，区委社会工作部、区应急局、公安朝阳分局、区民政局、区

房管局、国网北京市电力公司朝阳供电公司、望京街道办事处为

成员的火灾事故调查组（以下简称调查组），全面开展火灾事故

调查处理工作。同时，邀请区纪委监委开展相关监督核查工作。

调查组按照“依法依规、科学严谨、实事求是、注重实效”和“四

不放过”的原则，通过调查取证、现场勘验、检验鉴定等，查清

了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失情况，查明了

属地党委政府和单位存在的问题和责任，总结分析了事故主要教

训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，朝阳区望京街道“5·24”火灾是一起因家中电气

线路故障引发，物业管理单位履行日常管理职责不到位，属地政

府在履职过程中作风不实导致的一般火灾责任事故。

一、基本情况

（一）起火场所情况

起火建筑为望京街道方舟苑 1 期 2 号楼 2203 室，隶属望京

─ 2 ─

街道方舟苑社区，该小区共 7 栋居民楼，建于 1997 年，楼层数

为地上 22、24 层不等，钢混结构。方舟苑 1 期 2 号楼共 1 个单

元 220 户居民，该建筑产权单位为北京首创方舟置地有限公司、

北京时尚控股有限公司，物业管理单位为北京方舟物业管理有限

公司。

起火小区东侧为阜通东大街，北侧为南湖渠公园南路，西侧

为宜居西路，南侧为宜居北路。

图 1 起火现场卫星鸟瞰图（红 1 标注位置为方舟苑 1 期 2 号楼）

（二）起火建筑情况

起火房屋为望京街道方舟苑 1 期 2 号楼 2203 室，租住人为

赵某某和女儿赵某某及其外孙女崔某某，2203 室建筑面积 88.88

平方米，整体布局为 2 室 1 厅 1 厨 1 卫。据了解，平时赵某某居

住在西南侧卧室、其女儿赵某某和外孙女居住在东南侧卧室，

2203 室户门朝西，进入户门为客厅，北侧为卫生间，南侧为卧

─ 3 ─

室及厨房，客厅两侧、厨房及卧室均摆放大量物品。

图 2 起火房屋平面示意图

（三）死伤人员信息

火灾共造成 1 人死亡：赵某某，男，67 岁，北京市朝阳区

人。

二、起火经过和灭火救援

（一）起火经过。据 2204 住户田某某描述 2025 年 5 月 24

日 17 时 04 分左右隔着卧室窗户与厨房窗户发现对面 2203 室起

火冒烟，随即用家中座机电话拨打 119 报警，后方舟苑小区的保

安队长毕某某、工程部当日值班人员张某某、工程部经理石某某

等人到现场组织周边住户的疏散和灭火，由于起火住户户门未能

打开，直至消防救援部门赶到进行破拆灭火。

（二）灭火救援。2025 年 5 月 24 日 17 时 04 分（接警时间），

─ 4 ─

市 119 指挥中心接到望京街道方舟苑 1 期 2 号楼 2203 室室内床

铺起火的警情，调集总队全勤指挥部、朝阳全勤指挥部及望京特

勤站、东湖消防救援站、左家庄特勤站、亚运村消防救援站、太

阳宫消防救援站、花家地小型站共计 13 部消防车、65 名指战员

到场实施处置。17 时 12 分，望京特勤站到场，17 时 26 分明火

被扑灭。20 时 10 分，望京特勤站确认现场无危险，与社区居委

会、物业移交完毕后返回。经现场核实为室内床铺及杂物起火，

过火面积 10 平米，现场救出 1 名被困人员，送往应急总医院抢

救，后经抢救无效死亡。

三、火灾调查情况

（一）调查询问情况

经询问走访，2025 年 5 月 24 日 17 时 04 分左右 2204 住户田

某某隔着卧室窗户与厨房窗户发现对面 2203 室起火冒烟，随即

用家中座机电话拨打 119 报警；方舟苑小区综合部经理贾某某描

述，接到望京街道社区专员肖某某的电话，电话中称方舟苑小区

2 号楼 2203 室家中起火，随即组织保安队长毕某某工程部当日值

班人员张某某、工程部经理石某某到现场组织疏散和灭火，直至

消防救援部门赶到进行破拆灭火。

（二）现场勘验情况

对 2203 室起火的南侧卧室进行勘验，卧室门朝北，窗户位

于卧室南墙，其中卧室门烧失，南墙窗户破碎。起火卧室内西南

侧床铺过火较为严重，对床铺上方可燃物清理，裸露床垫金属部

件，床垫尾部弹簧失去回弹，床垫床头侧弹簧回弹较为完好，对

─ 5 ─

床铺尾部附近进行勘验，裸露底部“硬壳”状板结碳化物，该板

结碳化物整体呈现北高南低。2203 起火卧室顶棚中部灯具位置

处整体过火，无灯具残留，灯具供电线槽内有电线残留且有疑似

故障熔痕，在床尾附近地面处残留 2 块碎裂的金属薄盘及 2 段过

火多股铜线，对金属薄盘、多股铜线和顶棚线槽内线路残骸进行

了提取、送检。

四、原因认定情况

经综合现场走访、现场勘验、鉴定报告等证据材料，认定

此起火灾原因系电气线路故障所致。起火部位位于朝阳区方舟苑

1 期 2 号楼 2203 户内赵某某居住卧室，起火点位于卧室顶棚吸

顶灯接线底盒处，起火时间推断为 2025 年 5 月 24 日 16 时 55 分

许。

（一）火灾蔓延扩大及人员伤亡原因

一是死者患有脑梗等基础疾病，行动迟缓。二是起火时家中

无其他人员，未及时报警。三是室内堆积大量可燃物，起火后蔓

延较快，且产生大量浓烟，影响灭火和人员搜救。

（二）其他可能因素排除

经公安机关侦查，排除纵火嫌疑；经现场勘验及询问，排除

外来火源、遗留火种引发火灾的可能。

五、有关责任单位存在的主要问题

根据有关法律法规文件规定，除房屋所有人、使用人应遵守

相关法规规定外，北京方舟物业管理有限公司在履行物业服务方

─ 6 ─

面有明确主体职责；朝阳区望京街道、方舟苑社区在重点群体关

爱措施落实、可燃物清理、风险隐患排查整治方面有明确职责，

同时负有属地管理职责。

（一）北京方舟物业管理有限公司

一是安全巡查隐患整改不到位。北京方舟物业虽能为该小区

提供基本物业服务保障，但日常对小区常用的消防设施维护保养

不到位，方舟苑一期 2 号楼部分常闭式防火门及闭门器损坏，致

使发生火灾后未能做到有效的防火分隔，涉嫌违反了《中华人民

共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定，根据《中华人民

共和国消防法》第六十条第一款第（一）项之规定，拟对方舟苑

物业处罚款伍仟元。

二是消防安全宣传缺位。日常宣传仅靠张贴街道平安办下发

制发的相关安全海报，针对小区业主租户的消防安全知识宣传不

到位，特别是该公司未有效开展租户家庭用电安全的知识宣传和

培训，造成该户居民安全意识不强、自我安全防护意识缺失。

三是初起火灾处置不力。小区物业中控室违规单人值守[1]，

火灾发生时，值守人员无法同时完成火警确认、启动消防设施、

通知疏散引导、对接消防救援力量等多项关键操作，导致初期火

灾处置响应滞后，错失最佳扑救时机，造成火势在短时间内扩大。

（二）方舟苑社区居民委员会

一是专项工作流于形式。在维护小区和该户安全方面，虽能

[1]依据《消防控制室通用技术要求》（GB25506-2010）及北京市相关规定，消防控制室应实行 24 小时专人值班

制度，每班不少于 2人。

─ 7 ─

落实市、区及街道关于保障消防安全的各项基本措施，但在开展

消防安全宣传和消防安全检查、巡查上流于形式[2]，自冬春火灾

防控集中“大扫除”方案部署以来，居委会组织对方舟苑 1 期 2

号楼 2203 室开展敲门行动 4 次，均未及时进行登记发现隐患问

题。

二是重点人群关心关爱存在盲区。社区共摸排上账 70 户重

点关爱家庭，赵某某作为脑梗患者行动十分不便，日常虽然有女

儿照料，但其女儿赵某某经常需要带孩子上学等安排，致使赵某

某经常单独在家，单独在家的时间仍需社区进行重点关注，但社

区未进行有效跟踪干预，当日火灾正是赵某某单独在家的时段发

生。社区未将自主意识差、自救能力低的赵某某纳入台账，摸排

存在盲区[3]。

三是隐患整改机制不健全。社工李某某对赵某某租住的 2203

室先后开展过 4 次上门检查，从门口发现了家中堆放大量杂物及

楼道堆物堆料情况，由于赵某某女儿赵某某拒绝入户检查，社工

李某某产生畏难情绪，未将该户在家中堆积大量物品存在安全隐

患问题逐级上报，未采取综合整治措施推动隐患解决，社区“六

个一”规定动作落实不到位。

（三）望京街道办事处

[2]依据北京市朝阳区防火安全委员会文件《关于开展全区冬春火灾防控集中“大扫除”夜查行动》的通知朝防字

〔2024〕174 号中“一是立即部署发动。各街乡政府要统筹发动消防、平安办、社区物业、社会单位以及各类群

防群治力量，重点针对居民住宅小区和村民自建房集中区域疏散通道、安全出口、公共区域可燃杂物、违规停放

电动自行车，开展集中清理工作。”

[3]按照区防火委《关于进一步加强重点关爱人群“敲门行动”坚决遏制“小火亡人”的紧急通知》要求。

─ 8 ─

一是消防安全宣传成效不佳。望京街道办事处虽不断深入开

展安全宣传和培训，但工作中仅靠一封信、张贴安全知识宣传海

报，制发消防安全提示牌等常规性手段进行宣传，针对外租户、

家中囤积大量杂物人员及辖区同类特殊家庭户开展“敲门入户”

的宣传指导和安全培训不够深入细致，使得该户家庭安全意识不

强、安全防护不够，家中发生火灾时自救逃生意识不强。

二是“大扫除”行动开展不彻底。望京街道办事处虽然按照

安全生产及消防安全各项工作要求落实相关工作，但对于方舟苑

社区居委会开展隐患排查整治工作指导不足，未及时督促引导物

业服务单位和业主加强自主管理，未有效落实风险隐患排查整治

机制，重点隐患逐级上报、综合治理机制有待完善。

六、对责任人员及责任单位的处理建议

1.对北京方舟物业管理有限公司处罚伍仟元。

2.在事故调查过程中发现的地方政府及有关部门公职人员

履职方面的问题线索及相关材料，已移交相关纪检监察组织按程

序进行问责处理。

七、事故整改和防范措施建议

（一）开展“敲门入户”专项行动。火灾发生后，区消防救援

局联合望京街道组建10个工作组，深入方舟苑社区70户重点关爱

家庭，实施“全覆盖、一对一”入户宣传“消防四件套”的正确使用

方法及注意事项、家庭用火用电用气安全知识、火灾报警流程和

逃生自救技巧等，并累计发放消防宣传折页70余份，同时，对居

─ 9 ─

民家中的用电线路、燃气管道等进行全面的安全检查，及时排除

潜在隐患。​

（二）强化重点人群摸排与帮扶。按照区防火委《关于进一

步加强重点关爱人群 “敲门行动” 坚决遏制 “小火亡人” 的通

知》要求，组织街乡、社区重新摸排辖区内失能失智、行动不便、

自救能力低等人群，打破年龄限制；同时，严格对照《关于进一

步做好失能失智人群上账的通知》，对符合条件的人员全部纳入

重点关爱人群范围，确保做到无盲区、无遗漏。全面落实 “六有、

五查、四上报”工作机制，确保“四件套”、联网型感烟报警器等

设备应配尽配，强化技防、物防等关爱帮扶措施，切实提升重点

人群的消防安全保障水平。

（三）深化隐患排查整治工作。坚持以案促改、举一反三，

紧盯住宅小区、村民经营性自建房、平房院落及人员密集场所等

重点区域，聚焦电动自行车“进楼入户”、疏散通道堵塞占用、机

动车占用消防车道、房前屋后（屋顶）私搭乱建 “四类” 突出问

题，开展集中清扫与常态清扫相结合的整治行动。落实区级每月

9日、19日、29日组织三次集中清扫，街乡每周三组织一次白天

集中清扫和晚上集中夜查，住宅小区、平房院落管理单位和自建

房房主每天组织不少于1次的常态化清扫，确保安全隐患能够及

时得到整改。​

（四）完善重点人群动态管控机制。依托社区网格化管理模

式，建立重点关爱人群信息共享平台，整合街道平安办、民生办

等部门的数据，实现信息的实时更新与互联互通。定期对重点关

─ 10 ─

爱人群的身体状况、生活自理能力等进行评估，根据评估结果动

态调整关爱措施，对新增符合条件的人员及时纳入管理范围，构

建全方位、多层次的重点关爱体系，消除关爱工作中的盲区。