# 北京良乡义和餐饮管理有限公司“11·6”爆燃事故调查报告.pdf

来源：北京市房山区应急管理局　北京市房山区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.bjfsh.gov.cn/ztzx/wqzt/zdlyzfgkzt/qjqd/aqscjg/aqscsgdc/202004/t20200407_39995391.shtml

发布时间：2020-02-10　抓取时间：2026-10-17　正文由PDF自动提取

- 1 -

北京良乡义和餐饮管理有限公司

“11·6”爆燃事故调查报告

2019 年 11 月6 日 11 时29 分，在房山区拱辰街道西潞北大

街的北京良乡义和餐饮管理有限公司（金手勺）（以下简称“义

和餐饮公司”）发生一起燃气爆燃事故，造成三人受伤，直接经

济损失3 万元。

事故发生后，区委、区政府迅速贯彻落实蔡奇书记、陈吉宁

市长、张家明副市长重要批示精神，区委书记陈清、区长郭延红

高度重视，立即带领区城市管理委、区应急局、区市场监管局、

区城管执法局、房山消防支队、房山公安分局等相关部门和属地

政府赶赴现场进行处置，并对相关工作做出安排部署。北京市安

委会对事故调查情况进行挂牌督办，市应急管理局全程参与事故

调查。房山区政府成立由区应急局、房山公安分局、区城市管理

委、区市场监管局、区城管执法局、区交通局、区总工会、区人

力资源和社会保障局、房山消防支队、区商务局、拱辰街道办事

处组成的“11·6”联合事故调查组，并邀请区纪委区监委参加，

同步开展事故调查处理工作。

事故调查组委托北京市燃气及燃气用具产品质量监督检验

站对燃气管道、气瓶内气体进行技术鉴定，请北京理工大学爆炸

专家进行分析。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重时

- 2 -

效”的原则，通过对相关人员询问、调查取证、视频监控和综合

分析，初步查明了事故经过和直接原因，针对事故暴露出的问题

提出防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

北京良乡义和餐饮管理有限公司，成立于2016年3月26日，

注册地址为北京市房山区拱辰街道三街第二社区居委会西西潞

北大街东侧 10米，法定代表人为杨 XX，公司类型为有限责任公

司（自然人投资或控股），注册资本 100万元；统一社会信用代

码为 91110111MA01J2BJ28，经营范围包括餐饮管理、销售食品、

餐饮服务；食品经营许可证编号为 JY21111112399340，经营项

目包括热食类食品制售、冷食类食品制售、预包装食品制售，含

冷藏冷冻食品，有效期至 2024 年5 月 19 日。

2019 年 9 月，于XX 租用事发场地同时使用北京良乡义和餐

饮管理有限公司营业执照进行餐饮经营，并使用“金手勺”招牌

对外经营，共有员工7 人。

（二）事发餐馆基本情况

1.事发餐馆位置及结构布局

事发餐馆位于房山区拱辰街道西潞北大街东侧 10 米庆丰包

子铺二楼义和餐饮公司，街面牌匾为“金手勺”。通过楼梯进入

二层餐馆，餐馆总面积 110平米，二楼北侧为餐厅和服务台，南

侧为厨房操作间。

- 3 -

事故发生现场为义和餐饮公司厨房操作间，厨房操作间位于

二楼南侧，厨房为东西向，东西长约4.7 米，南北宽约3.2米，

高约 2.5 米，西侧为临街阳台，东北侧有开放门洞，但不与地面

或其他房间相通。厨房东侧靠墙有一台方形四灶煲仔炉，煲仔炉

上方为不锈钢厨具架，厨具架底部墙上有一个电表箱；南侧靠墙

位置并排两台中餐燃气炒菜灶（三灶），炒菜灶上方为抽油烟机，

炒菜灶西侧靠墙位置有一台柜式烤箱，两台炒菜灶中间隔有南北

向放置的长方形调料架（放置有各式不锈钢调料罐），厨房中间

并排两个操作台（内嵌冷冻柜）与调料架垂直相接；厨房北墙有

传菜窗口、洗菜盆、厨具架；阳台南侧角落有一台热水器，北侧

窗户有一个排风扇；厨房顶部为塑料吊顶，两个照明灯。厨房东

北侧和西侧各有一个摄像头。

2.液化石油气瓶储存及管道连接情况

义和餐饮公司气瓶间设置和燃气连接管道为原有管道。液化

石油气瓶放置于气瓶间内，该气瓶间在店铺一层后院，共存有三

瓶，均为 50 公斤液化石油气瓶，气瓶间有气化装置、集气装置

和液化石油气调压器，气瓶间有燃气报警器但没有联动的紧急切

断装置，气瓶间顶部有排气扇。气瓶通过蒸发器、集气罐、调压

器、金属管路等设备连接到二楼厨房操作间，与厨房内的燃气灶

具相连。厨房灶台燃气管道由韦 XX（供气人）安装调试，导致

事故发生的煲仔炉的连接软管由韦XX 近期安装连接并用肥皂泡

沫进行试漏。

- 4 -

（三）房屋租赁情况

房山区拱辰街道西潞北大街东侧10米门面房共计220平米，

房屋所有权为房山区拱辰街道三街村经济合作社，2018 年 8 月

出租给个人尹X，租赁期自2018 年 8 月 1 日起至2020 年 9 月30

日止，租期二年。每年租金25 万元，共计 50万元。

尹X将房山区拱辰街道西潞北大街东侧10米门面房共计220

平米出租给北京良乡庆丰包子铺，法定代表人为张 X。租赁期自

2019 年 9 月 20 日起至 2020 年 9 月 19 日止。租金为 50 万元，

主要用于经营餐饮。

北京良乡庆丰包子铺张 X 将房山区拱辰街道西潞北大街东

侧10 米门面房庆丰包子铺二楼（110平米）租予于 XX，以王 XX

（于 XX 妻子）名义签订的租赁协议，租赁期自 2019 年 10 月 1

日起至 2020 年 9 月 30 日止，主要用于经营餐饮。于 XX 向张 X

一次性交纳 11万元，其中 9 万为 6 个月房租，2 万元为押金。

（四）液化石油气供应情况

经查，于 XX 租用事发场地同时使用北京良乡义和餐饮管理

有限公司营业执照进行餐饮经营后，使用的液化石油气由韦 XX

（男，39 岁，河南省鹿邑县人，微信名称“财哥”）提供，双

方未签订供气合同。自10 月 15 日到事发时，韦 XX 向义和餐饮

公司配送液化石油气3 次共 6 瓶，每瓶 50公斤，供气价格为 6.4

元每公斤。韦 XX 为义和餐饮公司所供液化石油气来源于河北省

涿州市青裕燃气有限公司，充装价格为 4.6 元每公斤。韦 XX 运

- 5 -

输液化气车辆为其自有厢式货车，车牌号：京 Q0Z2P8，道路运

输有效期至 2020 年3 月 31 日。

二、事故经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2019 年 10 月15 日左右，义和餐饮公司开始经营事发餐馆，

共有员工7 人。餐厅区域尚未对外正式营业，但接受外卖订单。

正常上班时间为上午9 时许至晚 22时。11 月 6 日正常上班，接

受外卖订单后，于 XX、李 X 负责炒菜，王 X 龙负责配菜。调阅

事故现场监控录像显示，11 时 29 分 43 秒，连接煲仔炉的软管

脱落，大量白雾气体向斜上方喷泄，于 XX、李 X 等人发现后迅

速躲闪，厨师李 X 迅速关闭了厨房内管道阀门，11 时 29 分 47

秒，泄漏气体遇到高温后发生爆燃。于XX 到后院气瓶间关闭了

气瓶间总阀门，燃烧逐渐减小，泄漏出来的燃气完全燃烧殆尽后，

气体燃烧停止。事故造成 3 人受伤，厨房西侧玻璃窗被气浪推落，

厨房内顶棚破损严重，厨房东侧厨具架上物品以及顶棚材料有明

显过火痕迹。

（二）事故应急救援情况

2019 年 11 月6 日 11 时33 分，消防总队指挥中心接警，位

于房山区拱辰街道西潞北大街 57 号东北金手勺饭店二楼发生燃

气闪爆警情，迅速调派良乡中队、城关中队共计 8 辆消防车 40

名指战员赶往现场处置。相关领导立即带领支队全勤指挥部赶赴

现场指挥。同时，支队指挥中心第一时间调派西潞园社区微型消

- 6 -

防站赶往现场处置并通知分局调派民警赶往现场。11 时50 分，

良乡中队 5 辆消防车 25 名指战员到达现场未发现明火，随即设

置警戒区域，成立搜救小组进入现场进一步搜救，并同时关闭液

化气罐阀门及喷淋阀门。经核实，金手勺饭店二楼操作间液化气

发生爆燃，操作间天花板、窗户损坏，造成饭店 3 名工作人员受

伤，伤者已由 120送往燕化凤凰医院。3 名伤者为烧灼伤，截至

11月 18 日，均已治愈出院。

三、事故原因及性质

调查组依法对事故现场进行勘查，及时提取相关物证和书

证，对事故相关人员进行了调查询问，并委托北京市燃气及燃气

用具产品质量监督检验站对燃气管道、液化石油气瓶、瓶内气体

进行技术鉴定，请北京理工大学爆炸专家进行爆燃过程分析，查

明了事故原因。

（一）直接原因

1.液化石油气瓶检验结果。现场3 个气瓶制造信息清晰，1

号、2 号气瓶外观检验符合要求；3 号气瓶超期未检，外观检验

不符合要求。

2.燃气管道气密性检测结果。事发现场的液化石油气瓶按照

顺序通过蒸发器、集气瓶、左右两路调压器及管路，分别与厨房

内的燃气灶具相连。其中与两台中餐灶通过金属管路螺纹连接，

与煲仔炉通过软管连接。经气密性打压试验，现场燃气管路（进

入厨房前的阀门到灶具末端）在 5kPa、10kPa、20kPa 压力下，

- 7 -

均未发生泄漏。从蒸发器、集气罐、调压器至调压器出口的第一

道球阀，该段管道有压力表显示残留的液化石油气的压力，现场

勘查时的压力值为 0.41MPa，经过一段时间后示值没有变化，排

除该段管道泄漏。经检测，燃气管道调压器后端阀门至厨房前端

阀门间管路中残留液化气的压力达到 0.4MPa（正常压力应为

3.5kPa 左右），因此判断该调压器失效。

3.液化石油气瓶内气体检测结果。经具有资质的第三方检测

机构北京市燃气及燃气用具产品质量监督检验站对派出所留置

液化石油气钢瓶内的气体进行抽样，共抽取两个样品，经初步检

测判定:两个样品都不合格，二甲醚含量分别是 41.8%和54.9%。

综上所述，该事故由于管道调压器失效，液化石油气管道压

力过高（达到 0.4MPa），导致与灶具连接的软管脱落，造成液

化石油气瞬间大量泄漏，遇高温锅体边缘后爆燃。

（二）间接原因

1.义和餐饮公司在金手勺餐厅营业前未经具有专业资质的

燃气公司检修调试，未及时发现存在的安全隐患；未制定并落实

消防安全管理措施和消防安全操作规程。

2.供气人韦 XX，未取得燃气经营许可，非法提供不符合国

家质量标准的燃气，擅自安装调试供气设施。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据国家有关法律法规的规定，事故调

查组认定，该起燃气爆燃事故是一起一般安全责任事故。

- 8 -

四、对事故有关责任人员及单位的处理意见

（一）追究刑事责任的人员

韦 XX，男，39 岁，河南省鹿邑县人，因涉嫌危险物品肇事

罪，被刑事拘留。

（二）对事故责任人和相关单位行政处罚

1.义和餐饮公司未安排专人每天对供气系统和用气设备进

行巡视和检查，换气后未进行侧漏，违反了《北京市消防安全责

任监督管理办法》第八条之规定，依据《北京市消防安全责任制

监督管理办法》第十八条之规定，对事故发生负有责任，由房山

消防支队给予北京良乡义和餐饮管理有限公司（金手勺）3 万元

罚款的行政处罚，并给予直接责任人杨 XX 1000 元罚款的处罚。

2.义和餐饮公司在不具备安全条件场所使用、储存燃气的行

为，依据《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第（五）项规

定，由区城管执法局予以责令限期改正；逾期不改正的，由区城

管执法局依法对其予以行政处罚。

3.供气人韦 XX，未取得燃气经营许可，依据《北京市燃气

管理条例》第十四条第一款、四十二条之规定，由区城管执法局

依法对其予以5 万元罚款的行政处罚。

（三）建议另案处理的情形

针对在充装过程发现的河北省涿州市青裕燃气有限公司提

供的液化石油气体不符合国家标准规定，函告河北省涿州市政府

由河北省涿州市政府处理。

- 9 -

五、事故防范和整改措施建议

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，提出以下整改措

施：

（一）区城市管理委、区市场监管局等部门按照职责分工负

责排查治理非法经营、非法储存、非法充装和倒装液化石油气等

行为;加强液化石油气经营和充装管理，排查治理液化石油气企

业为无瓶装燃气经营许可证的单位或个人违规提供经营性气源，

充装非自有钢瓶、超期未检钢瓶、检验不合格的钢瓶;排查治理

燃气企业、餐饮企业等液化石油气用户使用超期未检钢瓶、不合

格钢瓶；销售使用无熄火保护装置的燃气燃烧器具、不符合国家

标准的调压器和软管，超期使用燃气燃烧器具和软管等事故隐

患；液化石油气钢瓶减压阀及接口处、软管与燃气燃烧器具连接

处等易漏气部位等事故隐患。严格落实液化石油气生产经营单位

的安全生产主体责任，认真查找液化石油气储存、充装、运输、

销售、服务等环节工作中的漏洞和薄弱环节，全面做好隐患排查。

（二）由区城市管理委、房山消防支队、区城管执法局等部

门配合行业主管及安全监管部门对全区开展液化石油气安全检

查专业培训，确保专项检查工作取得实效。

（三）区交通局负责排查治理未取得危险货物道路运输经营

许可的单位或个人使用道路运输车辆从事液化石油气运输等行

为。

（四）属地乡镇（街道）对辖区瓶装液化石油气经营、运输、

- 10 -

使用等单位进行隐患排查，重点做好行业管理部门台账以外瓶装

液化石油气经营、运输、使用等单位的隐患排查治理，广泛开展

生产经营单位及居民用气安全的宣传活动，加大对小饭店、小餐

饮场所等液化石油气使用单位的检查，依法打击非法生产经营液

化石油气行为，建立基础台账，及时消除安全隐患。

（五）全区将加强辖区内瓶装液化气安全知识和用气常识的

宣传，进一步提高用户对使用瓶装液化石油气的安全意识。广泛

宣讲液化石油气安全知识和防范基本技能，宣传非法游商倒装、

使用翻新的报废钢瓶、不合格的调压器、软管和燃气燃烧器具等

的危害。引导广大群众增强风险防范意识和能力，发动广大群众

深入“查找身边事故隐患”,举报重大事故隐患和安全生产违法

行为，营造良好社会监督氛围。