# 天津厚重科技有限公司”8·6“一般触电事故的调查报告

来源：天津市宁河区应急管理局　天津市宁河区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.tjnh.gov.cn/zwgk/zfxxgkqjjg2/yjj21/fdzdgknr20/zdmsxx20/aqsc20/202210/t20221031_6021970.html

发布时间：2022-09-16　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

1

关于天津厚重科技有限公司“8·6”

一般触电事故的调查报告

2022 年 8 月 6 日 16 时左右，天津市宁河区经济开发区

天津厚重科技有限公司发生一起触电事故，造成1 人死亡，

直接经济损失138 万元（不含事故罚款）。

事故发生后，按照区委、区政府主要领导的指示要求，

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493

号）和《天津市安全生产条例》等有关法律法规，成立了由

区应急管理局牵头，公安宁河分局、区总工会、区市场监管

局、经济开发区管委会等部门参加的“8•6”事故调查组（以

下简称事故调查组），开展事故调查工作，同时邀请区纪律

检查委员会派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、

实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、调查取证、

综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质

和责任，提出了对事故单位和责任人的处理建议，并针对事

故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现

将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故现场情况

事故现场位于天津厚重科技有限公司车间内第三跨西

侧第一部天车（起重机）上的检修吊笼内，该起重机为桥式

2

起 重 机 ， 型 号 规 格 QD10-22.5A5 ， 设 备 代 码 ：

41101051920130129，额定起重量为10t，跨度 22.5m，起重

机检修吊笼位于起重机南侧，死者被发现时地点位于吊笼

内，吊笼内有断路器1 个，断路器顶部有接线端子 3 个，编

号为“1、3、5”。3 个接线端子上除 3 个正常连接的电源线

外，还分别接了 3 个被剪断的电线，被剪断的电线有绝缘胶

带包裹痕迹，其中接在“3 号”和“5 号”接线端子上的 2

个剪断的电线未完全包裹，电源线内部金属丝裸露。事故现

场图如下所示：

图 1.事故现场天车图片

3

图 2.事故发生点位现场图

图 3.发生事故吊笼内断路器

田利民被发现位置

吊笼内断路器

4

图 4.断路器上方电源线

（二）事故单位基本情况

天津厚重科技有限公司，成立于 2015 年8 月 25 日，企

业 类 型 为 有 限 责 任 公 司 ， 统 一 社 会 信 用 代 码

911202213515343706,法定代表人：潘玉才，企业主要负责

人：刘瑞东。注册地址：天津市宁河区经济开发区五纬路 23

号，经营范围：冷弯型钢技术研发；焊管、铁管、铁板、钢

结构加工；家具制造、加工；钢材、铁矿粉、建筑材料（砂

石料除外）、日用百货、五金、交电、化工原料（易燃易爆

易制毒及化学危险品除外）、润滑油、粮食批发、零售；汽

车销售；环保工程；国际货运代理（陆路、海上、航空）；

货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外）。

二、事故发生经过和救援情况

电源线裸露位置

电源线裸露位置

5

2022 年 7 月 29 日，天津市特种设备监督检验技术研究

院工作人员前往天津厚重科技有限公司进行特种设备检验，

检验过程中发现该公司的桥式起重机存在不合格项，要求该

公司进行整改。

2022 年8 月 6 日上班后，天津厚重科技有限公司车间主

任卢保柱安排工人按照天津市特种设备监督检验技术研究

院提出的不合格项对起重机进行整改，其中电工田立民（死

者，男，49 岁，汉族，河北省唐山市汉沽农场人）负责天车

电气线路检修工作。在检修天车电气线路的过程中，田立民

未采取断电措施，身体不慎接触到检修吊笼内断路器上方裸

露的电源线后触电。当日下午 16 时，该公司工人发现田立

民坐在天车维修护笼内一动不动，随即拨打 119 和 120，将

田立民送至天津市宁河区医院救治，经抢救无效后于 2022

年 8 月6 日 17 时33 分死亡。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故伤亡情况

该起事故共造成1 人死亡，死者姓名田立民，男，49 岁，

河北省唐山市汉沽农场人，工种：电工。《田立民尸体检验

报告》（津公宁技鉴字[2022]第00195 号）鉴定意见：死者

田立民符合电击死。

（二）直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标

准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，直接经济损失约

138 万元。

6

四、事故的原因和性质

（一）直接原因

经现场勘验及技术鉴定，该起事故的直接原因是田立民

在进行检维修作业时未采取断电措施，违规带电作业，不慎

碰触到起重机吊笼内断路器上方位置的裸露电源线，导致其

触电身亡。

（二）间接原因

1.天津厚重科技有限公司对本公司安全隐患排查不力。

该公司对作业现场的安全检查、隐患排查不深入，不彻底，

未能及时发现起重机吊笼内断路器上方有裸露电源线的安

全隐患。

2.天津厚重科技有限公司对员工的安全教育缺失。未对

电工田立民进行三级安全教育，导致其对检维修作业的安全

风险认知不足，违规带电作业。

3.天津厚重科技有限公司未制定检维修施工方案，未按

照《用电安全导则》（GB/T 13869-2008）的要求在作业现

场采取相应的安全措施。

4.天津厚重科技有限公司前期对吊笼内断路器上方的

电源线进行拆除更换时，没有按照《用电安全导则》（GB/T

13869-2008）的要求对原来的电源端做妥善处理，导致带电

的导电部分外露。

（三）事故性质

经调查认定，天津厚重科技有限公司“8·6”一般触电

事故是一起生产安全责任事故。

7

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）事故责任人员的责任认定及处理建议

田立民，天津厚重科技有限公司电工。未能掌握本职工

作所需的安全生产知识；未在检维修作业前采取断电措施，

对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡，建议免于追

究其责任。

刘瑞东，天津厚重科技有限公司主要负责人，负责公司

的全面工作，是安全生产第一责任人。未保证本单位安全生

产教育和培训计划顺利实施；未能及时消除生产安全事故隐

患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一

条第三、五项的规定，对事故发生负有责任。建议区应急管

理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项

的规定，对其处上一年年收入 40%的罚款。

（二）相关责任单位的责任认定及处理建议

1.天津厚重科技有限公司履行企业安全生产主体责任

不到位。未能对从业人员进行安全生产教育培训；未能建立

安全生产教育和培训档案；未能建立健全生产安全事故隐患

排查治理制度，及时发现并消除隐患；其行为违反了《中华

人民共和国安全生产法》第二十八条第一、四款、第四十一

条第二款的规定，对事故发生负有责任。建议区应急管理局

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项

的规定，对该公司处人民币30 万元的罚款。

六、事故防范和整改措施

（一）天津厚重科技有限公司要深刻吸取事故教训，进

8

一步做好风险辨识工作，对全厂的各类事故隐患进行全面辨

识。要强化安全检查和隐患排查，全面检查用电安全，切实

消除安全隐患，并将相应整改措施情况报区应急管理局。

（二）天津厚重科技有限公司要加强全员的安全教育和

岗位技能教育，提高员工安全知识和安全技能，自觉遵守安

全规章，拒绝违章指挥、违章操作，增强自我保护意识，杜

绝各类不安全行为。

（三）经济开发区管委会要吸取事故教训，采取有效措

施，加强对辖区内生产经营单位的安全管理，强化用电安全

教育工作，举一反三，立即开展用电安全专项检查行动，严

防类似事故的发生。

（四）经济开发区管委会落实属地监管责任不到位，监

管水平有待提高。建议区安委会办公室针对该起事故对经济

开发区管委会分管负责人进行约谈，经济开发区党工委对具

体工作人员运用第一种形态进行警示提醒，督促其落实好属

地监管责任，加强安全生产工作。

“8·6”事故调查组

2022 年9 月 1 日