# 浦星公路改建工程场地准备活动“4·23”一般触电事故调查报告

来源：上海市奉贤区应急管理局　上海市奉贤区应急管理局·事故管理

原文链接：https://www.fengxian.gov.cn/yjb/aqzt/sggl/20260624/109039.html

发布时间：2026-06-24　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

浦星公路改建工程场地准备活动“4·23”

一般触电事故调查报告

奉贤区人民政府事故调查组

2026 年 6 月

- 1 -

目 录

一、 事故基本情况............................................................................................................... 3

（一）项目基本情况...................................................................................................... 3

（二）事故单位情况...................................................................................................... 3

（三）相关单位情况...................................................................................................... 4

（四）相关合同签署情况.............................................................................................. 5

（五）项目安全管理情况.............................................................................................. 6

（六）专项施工方案报审及交底情况.......................................................................... 7

（七）相关作业安排和事故发生经过.......................................................................... 8

（八）事故现场勘察情况.............................................................................................. 8

（九）事故造成的人员伤亡和直接经济损失.............................................................. 9

（十）安全监管情况.................................................................................................... 10

（十一）其他有关情况................................................................................................ 10

二、 事故应急处置及评估情况......................................................................................... 10

（一）事故信息接报及响应情况................................................................................ 10

（二）事故现场应急处置情况.................................................................................... 11

（三）医疗救治和善后情况........................................................................................ 11

（四）事故应急处置评估............................................................................................ 11

三、事故原因及存在的问题............................................................................................... 12

（一）直接原因............................................................................................................ 12

（二）事故相关鉴定情况............................................................................................ 12

（三）事故暴露出的问题............................................................................................ 12

四、对有关责任人员和单位的处理建议........................................................................... 13

（一）对事故责任人的责任认定和处理建议............................................................ 13

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议........................................................ 14

（三）其他处理建议.................................................................................................... 15

五、事故整改和防范措施建议........................................................................................... 16

（一）吸取事故教训，落实各方责任........................................................................ 16

（二）强化安全培训和交底，严格执行施工方案.................................................... 16

（三）厘清职责边界，巩固治本攻坚行动成果........................................................ 16

- 2 -

浦星公路改建工程场地准备活动“4·23”

一般触电事故调查报告

2026 年 4 月23 日 15 时 38 分许，奉贤区浦星公路改建工程

在进行场地准备活动时发生一起触电事故，造成 1 人死亡，直接

经济损失（不含行政处罚）约 178 万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安

全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等法律法规，

以及《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干

规定》（沪府规〔2023〕5 号）《奉贤区人民政府关于生产安全

事故报告和调查评估统计有关事项的通知》（沪奉府发〔2024〕

13 号）等规定要求，成立了由奉贤区应急管理局牵头，公安奉

贤分局、区总工会、区交通委、区规资局、区水务局等参加的浦

星公路改建工程场地准备活动“4·23”一般触电事故调查组（以

下简称“事故调查组”），并邀请区人民检察院及相关领域专家

参与调查。

事故调查组严格遵循“科学严谨、依法依规、实事求是、注

重实效”和“四不放过”原则，通过调阅相关单位资料、调查询

问相关人员、现场勘验、调查取证、检测鉴定、调阅监控和综合

分析等方式，全面查明了事发经过、事故原因、人员伤亡和直接

经济损失等情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对有关责

任人员及责任单位的处理建议，深入分析了事故原因以及暴露出

的有关问题，提出了针对性的事故整改及防范措施建议。

- 3 -

经调查认定，浦星公路改建工程场地准备活动“4·23”一

般触电事故是一起因作业未经审批、作业人员冒险作业、教育培

训和交底缺失、现场安全管理缺位导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

浦星公路改建工程场地准备活动中的上水管线搬迁工程为

浦星公路改建工程的附属工程，主体工程建设单位上海公路投资

建设发展有限公司（以下简称“公投公司”）将自来水管线搬迁

工程发包给上海市自来水奉贤有限公司（以下简称“上水奉贤”），

本起事故发生在管线搬迁过程中，上水奉贤为管线搬迁建设单

位，总承包单位上海贤誉建设发展有限公司（以下简称“贤誉建

设”），监理单位上海贤森工程建设监理咨询有限公司（以下简

称“贤森监理”），劳务分包单位上海展湘建筑劳务有限公司（以

下简称“展湘劳务”），项目开工日期 2024 年 9 月，工程内容

为浦星公路（南行港路-人民塘路）沿线既有自来水管线搬迁及

其配套设施建设。

（二）事故单位情况

上海贤誉建设发展有限公司，上海奉贤交通能源（集团）有

限公司（以下简称“交能集团”）全资子公司，成立于 2007 年

3 月；注册地址：上海市奉贤区南桥镇南亭公路519 号；统一社

会信用代码：913101207989308479；法定代表人：李伟青；经营

范围：各类工程建设活动，施工专业作业，市政公用建设工程施

- 4 -

工，建筑建设工程施工，公路建设工程施工，园林绿化工程施工

等。持有资质：1.安全生产许可证，编号：（沪）JZ 安许证书

〔2017〕016755，许可范围：建筑施工，有效期自2026 年 1 月

16 日至 2029 年 1 月 15 日，发证机关：上海市住房和城乡建设

管理委员会；2.建筑业企业资质证书，编号：D231523941，类别

及等级：建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二

级等，有效期至 2029 年 4 月 6 日，发证机关：上海市住房和城

乡建设管理委员会。

（三）相关单位情况

1.主体工程建设单位：上海公路投资建设发展有限公司，成

立于 2007 年 10 月，注册地址：崇明区长兴镇江南大道 1333 弄

1 号楼 102 室1 座；统一社会信用代码：913102306677804989；

法定代表人：冀振龙；经营范围：公路建设管理，项目投资，市

政府批准的其他经营范围（除专控和许可证）。

2.管线搬迁建设单位：上海市自来水奉贤有限公司，交能集

团全资子公司，成立于 2005 年12 月，注册地址：奉贤区育秀路

455 号；统一社会信用代码：91310120783606745Q；法定代表人：

戚雷强；经营范围：原水、自来水的制造、输配、销售、服务及

设施的建设安装、工程管理。

3.管线搬迁监理单位：上海贤森工程建设监理咨询有限公

司，成立于 2005 年 10 月；注册地址：上海市奉贤区环城西路

3111弄555号3幢-75；统一社会信用代码：91310120781500680D；

- 5 -

法定代表人：叶文权；经营范围：建设工程监理咨询，建筑工程

项目管理服务，建设工程招标代理，建筑工程监理服务。持有资

质：工程监理资质，编号：E231012466，类别：房屋建筑工程甲

级、市政公用工程乙级，有效期至 2030 年8 月 21 日。

4.管线搬迁劳务单位：上海展湘建筑劳务有限公司，成立于

2022 年 8 月；注册地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路 686 号 4

幢；统一社会信用代码：91310120MABWY5MA73；法定代表人：杨

友尧；经营范围：建筑劳务分包等。持有资质：1.建筑业企业资

质证书，编号：D231747579，类别及等级：施工劳务企业资质劳

务分包不分级（备案），有效期至2027 年 9 月 27 日，发证机关：

上海市住房和城乡建设管理委员会。2.安全生产许可证，编号：

（沪）JZ 安许证书〔2023〕192897，许可范围：建筑施工，有

效期自 2023 年5 月 16 日至 2026 年5 月 15 日，发证机关：上海

市住房和城乡建设管理委员会。

5.吊车租赁单位：上海琛瑶起重设备有限公司（以下简称“琛

瑶公司”），成立于 2017 年 10 月；注册地址：奉贤区茂园路

661 号 2392 室；统一社会信用代码：91310120MA1HN51R03；法

定代表人：伏祥成；经营范围：吊运设备、自有设备租赁，吊运

设备安装建设工程专业施工，人工搬运服务，人工装卸服务。

（四）相关合同签署情况

1.因浦星公路改建项目影响上水奉贤管道供水安全，公投公

司与上水奉贤签订了上水管道搬迁补偿合同，合同编号：GY

- 6 -

（2023）291 号，签订日期2023 年 12 月8 日。合同约定上水奉

贤采用包工、包料、包工期、包质量、包安全的总承包方式对工

程进行管理、设计、施工、安全、验收、移交。双方同时签订了

廉洁协议和承发包安全管理协议。

2.上水奉贤与贤誉建设于2024 年 7 月17 日就浦星公路（南

行港路-人民塘路）上水管线搬迁工程签订了施工合同，工程内

容为浦星公路（南行港路-人民塘路）沿线球墨铸铁管的预排及

其相关配套设施，双方同时签订了廉洁协议和承发包安全管理协

议。

3.上水奉贤与贤森监理于2024 年 7 月17 日就浦星公路（南

行港路-人民塘路）上水管线搬迁工程签订《建设工程监理合同》，

合同编号：GY（2024）195 号，监理范围涵盖施工图范围内的道

路排管、工程附属工程、临时工程（含竣工后增加的工程内容）

等所有施工以及设备材料采购等内容。

4.贤誉建设与展湘公司于 2024 年 7 月19 日签订《浦星公路

（南行港路-人民塘路）上水管线搬迁工程 2 标段：中横港-奉柘

公路（K40+580-K40+820）劳务合同》，合同编号：XY（2024）

PG-014-JY-003，承包方式为包清工。双方同时签订了廉洁协议

和安全管理协议。

（五）项目安全管理情况

1.安全管理机构概况：浦星公路（南行港路-人民塘路）上

水管线搬迁工程项目部成立了安全管理组织机构，设项目经理、

- 7 -

技术负责人、施工员、质量员、专职安全员、材料员、机械员、

劳资专员、资料员、标准员各 1 名，岗位职责明确。

2.安全管理制度建立情况：贤誉建设制定项目部安全生产责

任制度、施工方案及专项方案审批制度、施工方案与安全技术交

底制度、事故隐患报告奖励制度、施工机械设备安全管理制度等，

与劳务单位均签订了安全管理协议。

3.安全教育培训和交底情况：项目共计编制 1 份施工组织设

计，3 份专项施工方案，结合施工进度开展专项方案交底 3 次、

技术质量交底 16 次。项目部规定进场人员须经安全三级教育培

训，经考核合格后方可上岗，并要求作业班组每日班前开展针对

性安全教育工作，但此次事故作业人员均未接受安全生产教育培

训和安全交底。

4.项目现场安全管理情况：项目专职安全员按计划每日开展

现场巡查，纠正违章作业，督促即知即改。开工至今约 18 个月，

累计自查发现安全隐患 40 余条，均已完成整改。在本起事故发

生前，因管位冲突、方案变更、绿化搬迁等原因，贤森监理已于

4 月 17 日签发《工程暂停令》。事发当天，贤誉建设未对现场

开展巡查工作，未能发现作业班组未经报审，擅自开展高压线附

近危险作业的行为。

（六）专项施工方案报审及交底情况

2024 年 9 月14 日，贤誉建设向贤森监理上报《灌注桩专项

施工方案》，9 月 19 日，贤森监理总监王玉龙审查同意该施工

- 8 -

方案。2024 年9 月 20 日上午，方案编制人顾叶君在项目部对方

案交底，形成书面交底记录。交底内容涵盖：工程概况、组织部

署、吊运注意事项、安全保证措施、应急预案等核心内容。接受

交底人员包括项目部经理、安全员、施工员、劳务负责人等。

（七）相关作业安排和事故发生经过

4 月 23 日 6 时许，桩基班组长庹小平在未通知项目部的情

况下擅自组织庹勇、杨志超至浦星公路、新林东路南约 150 米的

事故现场准备开展灌注桩作业。其中庹小平负责操作钻孔机钻

孔，庹勇负责焊接钢筋笼，杨志超辅助庹小平作业。6 时 50 分

许，庹小平电话联系琛瑶公司汽车吊驾驶员伏明洲，通知其至事

发现场开展吊运作业。8 时许，伏明洲驾驶牌号为沪 FH3360 汽

车吊到达项目现场，8 时30 分许完成吊车支撑的作业准备工作。

12 时 15 分许，伏明洲、庹小平、庹勇和杨志超完成了横河北侧

一根桩基的混凝土浇筑工作，此后 4 人继续实施第二根桩基灌注

作业。15 时 38 分许，因第一个桩基灌注作业完成后，装混凝土

的料斗留在原处，于是庹小平拉动吊车吊钩准备将料斗吊运至第

二个桩基处开展混凝土浇筑作业，拉动过程中钢丝绳贴近高压线

后产生电弧，导致庹小平触电倒地。

（八）事故现场勘察情况

- 9 -

根据奉贤区气象局提供的有关气象资料，事发当天 2026 年

4 月 23 日，事发区域天气雨转多云，西北风3 级，气温 14℃至

25℃，事故现场位于浦星公路新林公路交叉口南侧约 150 米，浦

星公路主路西侧约 20 米，二号横河桥西北侧。经现场勘查，浦

星公路西侧沿路设有高约 2.8 米的封闭围栏，围栏外侧为施工区

域，碎石地面和泥土地面各占约一半，主路至高压线正下方水平

距离约 20 米，往外延伸约 5 米为河流，高压线距离地面高度约

15 米。吊车停放于二号恒河桥北侧、距围栏外侧约 3 米的碎石

路面上，大臂伸展长度约 30 米，与地面夹角约 60 度，因安全和

救援需要，大臂已转动远离高压线（图1）。现场留有移动料斗，

位于高压线正下方、吊车正西侧，圆柱形，直径和深度均约 1 米，

底部可与钻孔机连接，开口处挂有钢丝绳（图 2）。钻孔机位于

料斗南侧约 10 米处。

图 1 吊车及高压线 图 2 移动料斗

- 10 -

（九）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况：事故造成1 人死亡，死者：庹小平，男，

55 岁，重庆籍，项目桩基班组长。

2.直接经济损失情况：依据《企业职工伤亡事故经济损失统

计标准（GB6721-1986）核算，本起事故造成的直接经济损失约

178 万元。

（十）安全监管情况

项目主体工程受监单位上海市交通建设工程安全质量监督

站根据自身监督检查计划对主体工程实施安全监管。由于附属工

程不在受监范围内，故其不对管线搬迁工程实施日常监督检查。

由于管线搬迁工程无单独立项批文，上水奉贤未向行业监管部门

报监或者备案，因此事实上搬迁工程无明确安全监管部门实施安

全监督，造成监管缺失。

（十一）其他有关情况

1.人员合同签署情况：死者庹小平与展湘公司未签订劳务合

同，系临时雇佣关系。

2.人员安全教育和交底情况：现场作业人员均未经安全教育

培训和安全交底。

3.人员持证上岗情况：吊运作业时，现场无人持有建筑业信

号司索工证。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

- 11 -

事故发生后，伏明州、杨志超同时看到庹小平触电后倒在移

动料斗旁，杨志超立刻呼喊庹勇协助将庹小平转移至附近地面，

先后实施心肺复苏、人工呼吸等急救措施。伏明洲于15 时 39 分

拨打 120 急救电话及 110 报警电话。15 时 55 分许，120 急救人

员抵达现场开展急救工作，17 时许，庹小平经现场急救人员抢

救无效死亡。区应急局、公安奉贤分局、青村镇等相关单位接报

后第一时间抵达事发现场，立即开展应急处置和事故调查工作。

（二）事故现场应急处置情况

15 时39 分，伏明洲拨打了 120 急救电话和 110 报警电话，

庹勇、杨志超对庹小平实施急救措施。伏明洲第一时间操作吊机

旋转大臂远离高压线。总包单位、监理单位、劳务单位相关负责

人接到通知后立即赶到现场，启动应急预案，开展应急处置工作。

区应急局、公安奉贤分局等部门接报后，立即组织人员赶到事故

现场开展应急救援和处置工作，在事发区域周边设置警戒区域，

对现场实施封锁，及时开展取证工作，并按规定及时上报现场事

故情况。

（三）医疗救治和善后情况

15 时 55 分许，120 急救人员到达现场后立即对庹小平实施

急救，17 时许，庹小平经 120 急救人员抢救无效宣告死亡。事

故发生后，项目部第一时间成立善后处置工作组，主动与死者家

属积极协商沟通赔偿事宜。4 月 24 日，展湘公司与死者家属就

善后赔偿方案达成一致，签署赔偿协议书，本起事故的善后处置

- 12 -

工作基本结束。

（四）事故应急处置评估

经评估，各单位、部门接到事故报告后，迅速赶赴事发现场，

组织指挥现场救援处置，有序疏散无关人员、设置警戒区域，现

场应急工作指挥规范、处置安全有序；企业现场相关人员及时报

告事故情况，第一时间开展应急救援，善后处置工作推进有力。

事故未造成不良社会影响，整体应急处置工作得当有效。

三、事故原因及存在的问题

（一）直接原因

结合现场勘查、调查询问、专家论证和综合分析，本起事故

的直接原因为：作业人员庹小平徒手拉动吊钩时，钢丝绳与架空

的高压线距离过近，导致事故发生。

直接原因分析如下：

1.根据吊车臂展和地面的夹角推算出钢丝绳垂直时和高压

线的水平距离不足 3 米，大臂顶端位于高压线上方约 10 米，需

要吊运的料斗位于高压线正下方，因此拉动吊钩时钢丝绳角度倾

斜时和高压线过近，产生电弧后导致庹小平触电。

2.高压线电压 35KV，庹小平拉动吊钩时未佩戴绝缘手套，

也未穿戴绝缘鞋。

（二）事故相关鉴定情况

根据司法鉴定科学研究院出具的《司法鉴定意见书》（司鉴

院〔2026〕病鉴字第 141 号），庹小平的死亡原因符合电击。

- 13 -

（三）事故暴露出的问题

1.监管部门监管失职。此类主体工程建设附带附属工程的项

目，由于附属工程不能单独立项，因此附属工程建设单位未向有

关部门办理施工许可或备案，导致项目没有明确的安全监管部

门，主体工程安全监管部门以不在监管范围内为由不开展日常监

管，附属工程建设单位的行业主管部门以工程没有立项和报监为

由不履行监管责任，导致安全监管漏管失管。

2.施工单位管理失职。施工单位承担现场安全管理、作业人

员的安全教育培训和安全技术交底工作。本起事故中，施工单位

实际未开展相关教育和交底工作，甚至对列入重大和关键施工的

作业存在擅自施工的行为一无所知，项目虽处于暂停施工阶段，

施工单位未安排专人进行巡查、巡视，导致危险作业风险持续存

在，安全管理职责履行不力。

3.建设单位统筹失职。建设单位承担工程建设首要责任，负

有统筹推进项目建设职责，对项目建设过程中可能存在的危及其

他管线安全的施工作业，没有承担起统一协调、管理职责，对施

工单位安全交底情况缺少监督，致使未接受过交底的人员进入现

场实施危险作业，统筹协调管理职责履行不力。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任人的责任认定和处理建议

1.庹小平，男，群众，桩基作业负责人。在本起事故中，作

为项目桩基作业负责人，未经作业审批擅自组织人员进场进行灌

- 14 -

注桩作业，作业前未能有效辨识出高压线附近吊运作业存在的安

全风险，冒险作业，对事故发生负有直接责任，鉴于本人已在本

起事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.王晨捷，男，群众，项目部经理，项目安全生产第一责任

人。在本起事故中，履行主要责任人安全管理职责不力

[1]

，落实

全员安全生产责任制不力，项目安全员、机械员、作业人员均未

能有效履行岗位安全生产责任；落实安全风险分级管控和隐患排

查治理双重预防工作机制不力，未能督促、检查项目的安全生产

工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议

奉贤区应急管理局依据相关法律法规对其予以行政处罚。

3.朱丹，男，中共党员，项目专职安全员，承担项目安全生

产管理职责。在本起事故中，未能组织或参与对桩基班组及其作

业人员的安全教育培训和安全技术交底，未检查项目安全生产状

况

[2]

，及时发现并制止作业人员擅自在高压线附近作业的行为，

对事故发生负有责任，建议奉贤区应急管理局依据相关法律法规

对其予以行政处罚。

4.黄涛，男，群众，劳务负责人。履行项目分包方负责人安

全生产岗位责任不力，未能根据总包单位要求对班组作业人员开

展进一步安全交底，对班组人员擅自作业的行为不了解、不知情，

[1] 《安全生产法》第二十一条第一项、第五项：生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双

重预防机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2] 《安全生产法》第二十五条第一款第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列

职责：（五）检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患。

- 15 -

未能督促、检查项目安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，

对事故发生负有责任，建议奉贤区应急管理局依据相关法律法规

对其予以行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

贤誉建设作为项目施工单位，承担项目安全生产主体责任。

在本起事故中，未能保证全员安全生产责任制的落实

[3]

，未开展

作业人员安全教育培训和安全技术交底，保证其具备必要的安全

生产知识

[4]

，未能落实隐患排查治理制度，及时发现并消除事故

隐患

[5]

，对事故发生负有责任，建议奉贤区应急管理局依据相关

法律法规对其予以行政处罚。

（三）其他处理建议

1.公投公司，主体工程建设单位，与上水奉贤签订了管线搬

迁的补偿合同，双方同时签订了工程承发包安全管理协议。从承

发包关系和工程建设实际上看，公投公司对管线搬迁工程未履行

安全生产统一协调、管理职责

[6]

，建议主体工程安全监管部门依

据相关法律法规对其予以处理。

2.上水奉贤，管线搬迁建设单位，对建设过程中可能涉及的

[3] 《安全生产法》第二十二条第二款：生产经营单位应当建立相应机制，加强对全员安全生产责任制落实的监督

考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[4] 《安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证其具备必要

的安全生产知识。

[5] 《安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取

及时、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[6] 《安全生产法》第四十九条第二款：生产经营单位对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全

检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

- 16 -

危及电力管线的施工作业，未能做好施工单位、电力管线权属单

位、监理单位等统一协调工作，未能督促施工单位做好安全交底

工作。建议交能集团根据集团相关规定对其予以处理，并将处理

结果报奉贤区应急管理局备案。

五、事故整改和防范措施建议

（一）吸取事故教训，落实各方责任

建设单位、施工单位、监理单位要深刻吸取事故教训，开展

事故警示教育与专题分析，深入剖析事故原因、管理薄弱环节，

做到举一反三、警钟长鸣，全面落实各方职责。建设单位要做好

统筹协调工作，特别是涉及两个以上单位在同一区域作业、施工

危及其他单位的作业。施工单位要做好日常安全管理工作，严格

落实隐患排查治理、教育培训、施工交底等各类安全生产规章制

度。监理单位要做好监督工作，及时发现并制止各类擅自作业、

违章作业等行为。

（二）强化安全培训和交底，严格执行施工方案

施工单位要全面落实作业人员安全教育培训和安全技术交

底工作，增强作业人员安全意识，加强巡查、检查，确保施工作

业人员严格执行项目安全生产规章制度和安全操作规程，严格按

照施工方案、施工计划开展作业，严禁擅自施工、冒险作业。加

强重大和关键施工项目的安全管理，杜绝违章指挥、违规作业。

（三）厘清职责边界，巩固治本攻坚行动成果

2026 年是治本攻坚三年行动的决胜收官之年，必须坚持“慎

- 17 -

终如始、持续发力”的工作基调。各行业主管部门要厘清各自职

责边界，全面落实“三管三必须”，确保应管尽管，消除监管盲

区。同时要制定部署自身领域内高风险作业专项排查与整治工

作，坚持防范化解突出安全风险，全面提升安全生产治理效能，

切实巩固我区治本攻坚三年行动的成效。

附件：浦星公路改建工程场地准备活动“4·23”一般触电

事故调查组名单