# 上海凌保市政设施养护有限公司“9·15”一般触电事故调查报告

来源：上海市奉贤区应急管理局　上海市奉贤区应急管理局·事故管理

原文链接：https://www.fengxian.gov.cn/yjb/aqzt/sggl/20260514/107020.html

发布时间：2023-12-15　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

上海凌保市政设施养护有限公司

“9·15”一般触电事故调查报告

2023 年 9 月 15 日 10 时20 分许，上海凌保市政设施养

护有限公司（以下简称“凌保公司”）在位于奉贤区广丰路

1288 弄的广丰名都小区 41 号楼东侧地下自行车库维修地下

集水井浮球时发生一起一般触电事故，造成 1 人死亡，直接

经济损失（包括死者赔偿费用）170 余万元。

事故发生后，依据《安全生产法》和《生产安全事故报

告和调查处理条例》等有关法律法规以及《上海市实施《生

产安全事故报告和调查处理条例》的若干规定》（沪府规

〔2018〕7 号），成立了由奉贤区应急管理局、公安奉贤分局、

奉贤区总工会有关负责同志等参加的上海凌保市政设施养

护有限公司“9·15”一般触电事故调查组（以下简称“事

故调查组”），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、

实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、

调查取证和分析论证，查明了事故发生的原因、经过、人员

伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出

了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因

及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

一、基本情况

（一）事故单位概况

上海凌保市政设施养护有限公司成立于2009 年 4 月，

- 2 -

住所：浦东新区宣桥镇沪南公路 8666 弄2 号 4 楼，统一社

会信用代码：91310115687333724K，公司法定代表人：朱文

琴，有限责任公司，注册资本人民币 200 万元。经营范围：

道路市政养护工程、河道养护工程、市政工程、园林绿化工

程。公司未持有其他资质。

（二）相关单位基本情况

1.上海东远建筑劳务有限公司（以下简称“东远劳务”），

广丰名都小区物业维保公司，成立于2004 年 6 月，住所：

浦东新区祝桥镇祝西村127 号1 室，统一社会信用代码：

91310115763982102N，法定代表人：张荣彬，有限责任公司，

注册资本2000 万元，经营范围：建筑劳务分包，保洁服务，

绿化养护，市政公用建设工程施工，河湖整治建设工程专业

施工，土石方建设工程专业施工，自有设备租赁。

2.上海聚悦资产管理有限公司（以下简称“聚悦公司”），

广丰名都小区物业公司，成立于2010 年 11 月，住所：中国

（上海）自由贸易试验区临港新片区泥城路149 弄 6 号楼一

层，统一社会信用代码：913101155631443909，法定代表人：

戴美玲，有限责任公司，注册资本：1000 万元，经营范围：

资产管理；投资管理；投资咨询（除经纪）；实业投资；物

业管理；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；

广告制作；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；

家用电器安装服务；停车场服务；从事电子科技、计算机软

硬件科技、消防科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；房地

- 3 -

产经纪；企业管理咨询；消防技术服务；住房租赁。

（三）相关合同签署情况

东远劳务和凌保公司于2023 年1 月10 日签订了委托保

修合同，约定由凌保公司负责广丰名都小区相关主题结构工

程、屋面防水工程、外墙面、供热与供冷系统、电气管线、

给排水管道等开展维保工作。

二、事故发生经过、应急救援情况

（一）事故发生经过

2023 年 9 月 15 日，受聚悦公司委托，凌保公司安排员

工田景禄、窦晴、王立春等人至奉贤区广丰路 1288 弄广丰

名都小区维修自行车库出入口雨水集水井浮球，10 时 20 分

许，在对41 单元东侧自行车库出入口雨水集水井浮球进行

维修作业时，在未切断电源的情况下，窦晴用钳子去剪浮球

电线，导致其触电。

（二）应急救援情况

事故发生后，田景禄立即切断电源，并对窦晴开展急救，

王立春拨打了120 急救电话，10 时40 分许，120 急救到达

现场开展了急救，后经送医院抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员情况

该起事故造成 1 人死亡。

死者基本情况：窦晴，男，29 岁，贵州省人。

（二）事故直接经济损失

该起事故造成直接经济损失（包括死者赔偿费用）170

- 4 -

余万元。

四、现场勘查情况

事故现场位于广丰名都小区41 号楼东侧地下自行车库

出入口雨水集水井处。经现场勘查发现：雨水集水井距离车

库门口约1 米，长约 3 米，宽约 0.2 米，深度约 5 米，上方

盖有 5 块铸铁格栅板，其中 2 块格栅板已打开，需要更换的

浮球位于打开的盖板下方，浮球有电线连接；现场留有需要

更换的新浮球一个，尖嘴钳一把，撬棒一根；电源控制箱位

于集水井边约2 米高的位置。

五、事故发生原因及事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

作业人员违章作业，在未切断电源的情况下，利用钳子

剪电线，导致其触电是事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）作业人员安全意识淡薄。理应知道在未切断电源

的情况下，存在触电风险，对风险认识不足，未采取可靠的

安全措施，间接导致事故发生。

（2）现场安全管理不到位。凌保公司未安排现场管理

人员，未能及时发现并制止作业人员的违章行为，间接导致

事故发生。

（3）安全培训教育不到位。凌保公司虽对作业人员开

展了三级安全教育培训，但未能教育作业人员严格按照安全

管理规章制度作业，间接导致事故发生。

- 5 -

（4）隐患排查治理制度落实不到位。凌保公司未能落

实隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消

除事故隐患。

（二）事故性质

经调查认定，上海凌保市政设施养护有限公司“9·15”

一般触电事故是一起生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任人的责任认定和处理建议

1.窦晴，凌保公司维修工。安全意识淡薄，对作业现场

可能存在的触电风险认识不足，自我保护意识欠缺，违章作

业，对事故发生负有责任，鉴于本人在事故中死亡，建议不

再予以追究。

2.王建水，凌保公司主要负责人。未有效履行主要负责

人对本单位安全生产职责，建立健全本单位全员安全生产责

任制；督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全

事故隐患，对事故发生负有责任，建议奉贤区应急管理局对

其予以行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

上海凌保市政设施养护有限公司作为安全生产的责任

主体，未加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，

保证全员安全生产责任制落实；未能督促从业人员严格执行

本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未落实生产安

全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患；对从

- 6 -

业人员安全培训教育不力，对事故发生负有责任，建议奉贤

区应急管理局对其予以行政处罚。

七、整改防范措施建议

（一）凌保公司要认真分析事故的原因、教训，举一反

三，落实安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制和各

项管理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐

患。

（二）凌保公司要深刻吸取事故教训，加强对全员安全

生产责任制落实情况的监督考核，督促从业人员严格执行本

单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（三）凌保公司要切实加强对从业人员的安全教育培

训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安

全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技

能，杜绝从业人员违章作业。

（四）凌保公司要加大作业现场检查力度，设置现场安

全监管人员，及时发现事故隐患和从业人员违章作业行为，

严防类似事故再次发生。

附件：上海凌保市政设施养护有限公司“9·15”一般触电

事故调查组名单

上海凌保市政设施养护有限公司

“9·15”一般触电事故调查组

2023 年10 月 23 日