# 普陀长寿上海鑫XX设备安装有限公司“10·20”一般触电事故.pdf

来源：上海市普陀区应急管理局·事故调查报告　上海市普陀区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.shpt.gov.cn/zhengwu/sgtb-yjjyjgl/2026/77/202466.html

发布时间：2025-01-21　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

附件

普陀长寿上海鑫 XX 设备安装有限公司“10·20”

一般触电事故调查报告

普陀区政府事故调查组

2024 年 12 月

目 录

一、事故基本情况 ..................................................................................................... 1

（一）事故发生单位及相关单位概况 ....................................................................... 2

（二）合同签订情况 ...................................................................................................3

（三）事故发生单位安全管理情况 ........................................................................... 3

（四）事发项目安全监管情况 ...................................................................................3

（五）事故发生经过和应急救援情况 ....................................................................... 4

（六）事故现场情况 ...................................................................................................5

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 ....................................................................... 8

二、事故应急处置及评估情况 ................................................................................... 8

三、事故原因分析 ..................................................................................................... 8

（一）直接原因分析 ...................................................................................................8

（二）事故相关检验检测和鉴定情况 ....................................................................... 8

（三）间接原因分析 ...................................................................................................9

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ............................................................ 10

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员 ................................................. 10

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 ......................................10

（三）其他处理建议 .................................................................................................12

五、事故整改和防范措施 ........................................................................................ 12

— 2 —

六、附件 ..................................................................................... 错误！未定义书签。

— 1 —

普陀长寿上海鑫 XX 设备安装有限公司“10·20”

一般触电事故调查报告

2024 年 10 月 20 日 18 时 20 分许，上海鑫 XX 设备安装有限

公司在普陀区西康路 1143 号 11 楼（实际 10 楼）发生一起触电事

故，造成 1 人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产

安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）及《上海

市实施＜生产安全事故报告和调查处理条例＞的若干规定》（沪

府规〔2023〕5 号）有关规定，区应急局会同区公安分局、区建

管委、区房管局、区总工会、长寿街道成立事故调查组，并邀请

区检察院派员参加，依法对事故开展全面调查。事故调查组通过

现场勘查、委托技术检测、询问有关人员、查阅相关资料和综合

分析等方式，查明了事故发生原因，认定了事故性质，提出了对

事故责任人员和单位的处理建议以及事故防范措施。

经调查认定，上海鑫 XX 设备安装有限公司“10·20”一般触

电事故是一起因员工安全意识淡薄、违反安全生产规章制度和操

作规程，企业对员工安全生产教育和培训不到位，未督促员工严

格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程造成的一般生

产安全责任事故。

一、事故基本情况

— 2 —

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.发包单位：北京雀 XX 咖啡有限公司（下文简称“雀 X 公司”），

法定代表人：卢某某，企业类型：有限责任公司（外国法人独资）。

雀 X 公司是西康路 1143 号 11 楼 1101、1104-1109 室（实际 10 楼

1001、1004-1009 室）承租方和“北京雀 XX 咖啡有限公司室内装

修项目”的发包单位，持有上海市普陀区建设和管理委员会颁发

的该项目《建筑工程施工许可证》。

2.总包单位：穆 XX（上海）有限公司（下文简称“穆 X 公司”），

法定代表人：王某某，企业类型：有限责任公司（港澳台法人独

资）。穆 X 公司持有上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的建

筑工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包一级等的建

筑业企业资质证书和安全生产许可证，且均在有效期内，具备所

从事行业的资质。

3.机电分包单位：上海鑫 XX 设备安装有限公司（下文简称“鑫

X 公司”），法定代表人：夏某某，企业类型：有限责任公司（自

然人独资）。鑫 X 公司持有上海市住房和城乡建设管理委员会颁

发的机电工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包二级、建

筑机电安装工程专业承包二级的建筑业企业资质证书和安全生产

许可证，且均在有效期内，具备所从事行业的资质。

4.物业管理单位：上海丰 XX 物业管理有限公司（下文简称“丰

X 公司”），法定代表人：王某，企业类型：有限责任公司（外

商投资企业法人独资）。

— 3 —

（二）合同签订情况

2024 年 8 月 20 日，雀 X 公司与穆 X 公司签订了《装修维修

施工合同》，由穆 X 公司总承包雀 X 公司西康路 1143 号 11 楼 1101、

1104-1109 室（实际 10 楼 1001、1004-1009 室）室内装修维修工

程，并明确双方责任与安全生产、文明施工要求。

2024 年 9 月 13 日，穆 X 公司与鑫 X 公司签订了《机电工程

施工合同》与《安全生产责任书》，由鑫 X 公司专业分包雀 X 公

司办公室装修机电安装工程。

2024 年 9 月 27 日，鑫 X 公司与死者宗某某签订了《临时工

劳务协议》，岗位为临时工（机电小工）。宗某某未持有特种作

业操作证，仅从事辅助性工作。

（三）事故发生单位安全管理情况

鑫 X 公司建立了安全生产规章制度、风险识别及安全操作规

程，对触电事故风险进行了辨识，并提出了相应的管控措施。

穆 X 公司、鑫 X 公司设置了安全管理机构，配备了项目管理

人员，对相关从业人员开展了三级安全教育，并对电工作业、配

电箱安全操作规程等进行了技术交底。

丰 X 公司设置了安全管理机构，建立了安全生产服务管理制

度、全员安全生产责任制以及电气安全操作规程和配电间管理制

度，并与雀 X 公司、穆 X 公司签订了《装修安全责任协议书》。

（四）事发项目安全监管情况

雀 X 公司室内装修项目于 2024 年 9 月 5 日取得施工许可证，

— 4 —

区建管中心根据《上海市建设工程质量安全监督执法工作手册》

落实日常监管工作，经判定，该项目属于中低风险，监督机构开

展不少于 1 次的日常检查。2024 年 10 月 9 日，区建管中心对该

项目开展日常安全监督检查，检查发现施工区与非施工区隔断不

满足防火要求、现场采用可燃材料进行成品保护等，均要求总包

单位落实整改。10 月 14 日，总包单位提交了书面整改回复。

（五）事故发生经过和应急救援情况

根据现场勘察及对相关人员调查询问，事故发生经过和应急

救援情况如下：

2024 年 10 月 20 日，鑫 X 公司机电安装负责人周某某（持证

电工）带领两名辅工徐某某、宗某某准备进行临时用电转正式用

电的拉线作业（不涉及电工作业）。13 时许，周某某通过公司现

场材料员夏某某电话联系了丰 X 公司当天值班的工程部二装巡查

员叶某某，叶某某在未履行审批手续的情况下，打开 11 楼（实际

10 楼）的配电间门，让周某某等三人进入配电间作业，周某某切

断了一、二路临时用电并将其接驳到四、五路后，三人在配电箱

断电情况下开始穿线。

15 时 25 分，叶某某至配电间门口进行了巡查，口头提醒周

某某三人注意安全。16 时许，周某某在现场其他装修人员反映光

线不好要求开灯后，将四、五路的电推上供装修现场照明，周某

某等三人便在配电箱四、五路带电的情况下继续进行穿线作业。

16 时 36 分左右，叶某某再次来到配电间进行巡查，发现周某某

— 5 —

等三人在带电违规施工的情况后，未制止也未向上级报告。叶某

某于 17 时下班前在办公室口头与同事陈某某进行了简单交接，只

要求其 18 时去 11 楼看一下，待接线结束锁门。

18 时 20 分许，周某某发现蹲在下方拉线的宗某某右手触电

后，立即切断了总开关，同时呼喊其他同事帮忙。在旁边人字梯

上送线的徐某某听到后立刻下来找到同事夏某某，夏某某拨打了

120 急救电话。1 分钟后，120 通过电话指导现场人员进行了心肺

复苏。18 时 30 分许，120 急救人员赶到现场并进行抢救，18 时

55 分钟，徐某某拨打了 110 报警电话。19 时许，宗某某被 120 急

救车送往普陀区人民医院抢救，后经抢救无效死亡。

（六）事故现场情况

事发地位于普陀区西康路 1143 号东塔写字楼 11 楼（实际 10

楼）配电间，配电间门为常闭状态，进入需物业公司专人开门。

（图 1）

— 6 —

图 1 事故现场示意图（红框为事发配电间）

事发配电柜门呈开启状态，旁边有一黄色人字梯，配电柜

上方线缆尚未全部从桥架中接入至配电柜，配电柜下方有 4 组线

缆被拽出。（图 2）

图 2 事发配电柜

— 7 —

配电柜内第 4、第 5 开关处于导通状态（图 3），下方导线端

子排处于带电状态，该端子排第 4 表位置有一个防护装置完全脱

落，带电端子直接暴露在柜内，并且有一组线缆在配电柜内该防

护装置脱落位置后方。（图 4）

图 3 配电柜第 4、第 5 开关

图 4 防护罩脱落的带电端子

— 8 —

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成宗某某（男，32 岁，安徽省濉溪县人）一人死亡，

普陀区人民医院出具了《居民死亡医学证明书》确认死亡原因为

电击伤。事故造成的直接经济损失约人民币 200 余万元。

二、事故应急处置及评估情况

事故发生后，现场人员立刻拨打了 120，并逐级向所属单位

上报了事故情况，现场人员在 120 的指导下对死者进行了急救，

相关单位负责人接报事故信息后均第一时间赶赴现场进行处置，

并及时通知了死者家属。鑫 X 公司徐某某于 18 时 55 分拨打了 110

报警电话，区相关部门接报事故信息后均立即派员赶赴现场进行

处置。鑫 X 公司善后处置迅速，于 10 月 22 日与死者家属达成赔

偿协议并取得谅解。本次事故上报及时、处置得当，未造成次生

伤害和舆情影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

宗某某安全意识淡薄，违反安全操作规程

1

，未穿戴绝缘劳动

防护用品在带电的配电柜内部进行拉线作业时，不慎将防护装置

碰落后，右手直接触碰到带电的端子导致触电死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

2024 年 11 月 12 日，上海电器设备检测所有限公司出具了《检

测评估报告》。

1

鑫 X 公司《安全生产风险识别及安全操作规程》（四）施工临时用电的具体措施：5.接线时断电操作，若必须带电

作业则必须佩戴绝缘手套、绝缘鞋并且有安全监护。在强电房等有触电危险的地方必须穿绝缘鞋。

— 9 —

现场检测发现：事故现场作业人员在进行配电柜实施作业时，

第 4、5 开关处于导通状态，这两条回路处于带电状态，由于事

故现场作业人员在进行安装电缆时，现场并未完全断电，存在触

电事故风险。

现场检测发现：第 4、5 开关处于导通状时，下方导线端子

排处于带电状态，该端子排的防护装置脱落，带电端子直接暴露

在柜内，并且线缆在柜里，因此在该现场区域带电施工作业时，

易触碰到带电导体，发生触电事故。

现场检测发现：根据现场查勘以及事故现场施工人员提供的

信息，施工区域部分线路处于带电状态，施工作业人员未使用必

要的辅助安全用具，如绝缘鞋、绝缘手套、绝缘垫防护；在无以

上绝缘防护措施的基础上进行布线施工作业，存在安全隐患。

（三）间接原因分析

1.鑫 X 公司机电安装负责人周某某组织人员进行拉线作业，

对现场作业风险辨识不到位，对带电穿线作业存在的触电危险未

引起重视，未督促作业人员落实安全管理措施，未及时发现并消

除生产安全事故隐患，未制止和纠正作业人员未穿戴绝缘劳动防

护用品带电作业的行为。

2.鑫 X 公司对从业人员安全生产教育和培训不到位，未保证

从业人员具备必要的安全生产知识，未教育和督促从业人员严格

执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未监督、教育

从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，未及时发现并

— 10 —

消除事故隐患。

3.丰 X 公司工程部二装巡查员叶某某违反本单位安全管理规

定

2

，未履行审批手续，现场巡查检查不力，未检查作业人员劳动

防护用品穿戴情况，发现事故隐患未立即向有关负责人进行报告

3

。

4.丰 X 公司工程部经理郁某某作为工程部安全生产第一责任

人，未及时检查本部门的安全生产状况、排查生产安全事故隐患，

未及时发现并纠正部门员工违反本单位安全管理规定的行为。

5.丰 X 公司未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生

产规章制度和安全操作规程。

6.穆 X 公司对分包单位鑫 X 公司的安全生产工作统一协调、

管理不到位，未及时发现事故隐患并督促整改。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

宗某某安全意识淡薄，违反安全操作规程，未穿戴绝缘劳动

防护用品在带电的配电柜内部进行拉线作业时，不慎将防护装置

碰落后，右手直接触碰到带电的端子导致触电死亡，对事故发生

负有直接责任。

鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.鑫 X 公司机电安装负责人周某某组织人员进行拉线作业，

2

丰诚公司《安全生产服务管理规定》3.8.4：按时巡回检查，准确分析、判断和处理物业服务过程中的异常情况；发

现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员或本单位负责人报告，并做好记录。

3

《中华人民共和国安全生产法》第五十九条：从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生

产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

— 11 —

对现场作业风险辨识不到位，对带电穿线作业存在的触电危险未

引起重视，未督促作业人员落实安全管理措施，未及时发现并消

除生产安全事故隐患，未制止和纠正作业人员未穿戴绝缘劳动防

护用品带电作业的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》

第二十五条第一款第三项、第五项、第六项的规定，对事故发生

负有责任。

建议区应急管理局依法对周某某给予行政处罚。

2.丰 X 公司物业部经理郁某某作为工程部安全生产第一责任

人，未及时检查本部门的安全生产状况、排查生产安全事故隐患，

未及时发现并纠正部门员工违反本单位安全管理规定的行为，违

反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、

第六项的规定，对事故发生负有责任。

建议区应急管理局依法对郁某某给予行政处罚。

3.鑫 X 公司对从业人员的安全生产教育和培训不到位，未保

证从业人员具备必要的安全生产知识，未教育和督促从业人员严

格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未监督、教

育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，未及时发现

并消除从业人员未穿戴绝缘劳动防护用品带电作业的事故隐患，

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四

十一条第二款、第四十四条第一款、第四十五条的规定，对事故

发生负有责任。

建议区应急管理局依法对鑫 X 公司给予行政处罚。

— 12 —

（三）其他处理建议

1.丰 X 公司工程部二装巡查员叶某某违反本单位安全管理规

定，未履行配电间施工审批手续，现场巡查检查不力，未检查作

业人员劳动防护用品穿戴情况，发现事故隐患未立即向有关负责

人进行报告。

建议丰 X 公司依照企业有关规章制度对叶某某予以处理

4

，处

理结果书面报区应急管理局。

2.丰 X 公司未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生

产规章制度和安全操作规程。

建议区房管局按照有关规定对丰 X 公司进行处理。

3.穆 X 公司对分包单位鑫 X 公司的安全生产工作统一协调、

管理不到位，未及时发现事故隐患并督促整改。

建议区建管委按照有关法律法规对穆 X 公司进行处理。

五、事故整改和防范措施

（一）鑫 X 公司要按照“四不放过”的要求，充分认识事故

暴露出来的问题，深刻吸取事故教训，要切实落实安全生产主体

责任，加强对从业人员的安全教育和培训，保证从业人员具备必

要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规

程，掌握本岗位的安全操作技能。要增强从业人员的安全意识，

杜绝从业人员的违法违规行为，确保所有从业人员熟知作业场所

4

《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反

安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依

照刑法有关规定追究刑事责任。

— 13 —

和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，预防

和避免类似事故再次发生。

（二）丰 X 公司要深刻吸取事故教训，举一反三，加强对员

工的安全教育，加强对配电间的日常管理，落实临时用电、动火

等高危作业的审批、巡查等管理规定，要教育和督促员工严格落

实岗位安全责任、严格执行本单位的安全规章制度。

（三）穆 X 公司要加强对分包单位安全生产工作统一协调、

管理，进一步加强对施工现场的巡查、检查力度，督促现场从业

人员严格遵守安全生产规章制度和安全操作规程。现场管理人员

要加大对作业现场的监管力度，落实各项隐患排查和风险防范措

施，及时发现并消除事故隐患。

普陀区政府事故调查组

2024 年 12 月 17 日