# 淮安市淮安区“3·16”事故调查报告

来源：淮安市应急管理局　淮安市应急管理局·事故调查(检索)

原文链接：https://yjj.huaian.gov.cn/col/12713_887265/art/17171712/1717383391228omIjIbUz.html

发布时间：2024-06-01　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

淮安市淮安区“3·16”燃气爆燃

事故调查报告

淮安市“3·16”燃气爆燃事故调查组

2024年 04 月

— 1 —

目录

一、基本情况 ............................................................................................. 4

（一）事故涉及有关单位情况 ...........................................................4

（二）事故涉及有关人员情况 ...........................................................4

（三）涉事合同签订情况 ...................................................................5

（四）受影响商户情况 .......................................................................6

二、事故发生经过、应急处置及善后处置情况 .................................... 8

（一）事故发生经过 ...........................................................................8

（二）事故应急处置及善后处理情况 .............................................. 9

三、事故原因分析 ...................................................................................10

（一）可燃气体分析 .........................................................................10

（二）泄漏点位确定 .........................................................................11

（三）天然气进入烧烤店路径分析 ................................................ 14

四、事故有关单位问题 ...........................................................................16

（一）兴华基础 .................................................................................16

（二）新业楚明分公司 .....................................................................16

（三）新奥燃气 .................................................................................17

五、事故有关人员问题 ...........................................................................17

（一）孟某 ......................................................................................... 17

（二）邓某 ......................................................................................... 17

（三）孙某 ......................................................................................... 18

（四）蔡某某 .....................................................................................18

（五）吴某 ......................................................................................... 18

（六）章某某 .....................................................................................18

（七）孙某某 .....................................................................................18

（八）陈某 ......................................................................................... 19

（九）李某某 .....................................................................................19

（十）庄某某、李某、冯某 .............................................................19

六、有关政府部门问题 ...........................................................................19

七、对责任单位和责任人的处理建议 .................................................. 20

（一）建议给予行政处罚（约谈）的单位 .................................... 20

（二）建议司法机关依法调查处理的人员 .................................... 20

（三）建议给予行政处罚和企业内部处理的个人 ........................ 21

（四）有关政府单位和公职人员的处理建议 ................................ 21

— 2 —

八、整改和防范措施建议 .......................................................................22

— 3 —

2024年3月16日16时21分，淮安区影川餐饮店（门头招牌

为“老表烧烤”和“老表的中餐厅”）发生爆燃事故，造成2人受

伤，直接经济损失约500万元人民币。

事故发生后，省委省政府、市委市政府主要领导作出重

要批示，市政府有关领导第一时间赶赴现场指挥处置。根据

《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有

关规定，市政府批准成立了由市应急局牵头，联合市消防、

公安、住建、市监、商务、总工会、淮安区政府组成的事故

调查组，对该起事故提级调查处理（以下简称事故调查组），

同时邀请了市纪委监委、市检察院派员参加，事故调查组还

聘请了燃气、消防、特种设备、地下管网等方面专家参加事

故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重

实效”和“四不放过”的原则，经过认真细致调查，查清了事故

发生经过，分析了事故发生的原因，认定了相关单位和人员

在事故中承担的责任，并针对事故原因，提出了事故主要教

训和防范整改措施建议。

事故调查组认定，淮安市淮安区“3·16”燃气爆燃事故是

一起因违规施工致地下天然气管道破损，天然气泄漏扩散遇

明火爆燃的一般生产安全责任事故。

— 4 —

一、基本情况

（一）事故涉及有关单位情况

1.国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司（以下简称

“供电公司”）为本次电力施工项目的建设方，主要负责人程

某，统一社会信用代码：***，注册地址：淮安市***。

2.淮安新业电力设计咨询有限公司楚明分公司（以下简

称“新业楚明分公司”）为本次电力施工项目的总包方，主要

负责人孙某某，统一社会信用代码：***，注册地址：淮安

市淮安区***。

3.江苏兴华基础建设工程有限公司（以下简称“兴华基

础”）为本次电力施工项目的专业分包方，法定代表人吴某，

统一社会信用代码：***，注册地址：淮安市清江浦区***，

拥有《建筑工程施工总承包叁级》《市政公用工程施工总

承包叁级》等资质。

4.淮安新奥燃气有限公司（以下简称“新奥燃气”）：

法定代表人韩某某，统一社会信用代码：***，注册地址：

淮安市***。

5.淮安区影川餐饮店：主营中餐，附带经营烧烤（老

表烧烤店），统一社会信用代码***，注册地址：淮安区

***，经营者为秦某。

（二）事故涉及有关人员情况

1.孙某某：男，系新业楚明分公司总经理。

— 5 —

2.吴某：男，系兴华基础法定代表人、董事长。

3.孙某：男，系兴华基础员工，淮安区10千伏闸北123

线南窑14组支线维修项目项目经理。

4.吴某：男，系兴华基础生产部经理。

5.章某某：男，系兴华基础专职安全员。

6陈某：男，系新奥燃气管网运营公司1号位。

7.李某某：男，系新奥燃气管网运营公司巡护模块淮安

区网格业务召集人。

8.庄某某：男，系新奥燃气管网运营公司巡护模块淮安

区网格巡线员。

9.李某：男，系新奥燃气管网运营公司巡护模块淮安区

网格巡线员。

10.冯某：男，系新奥燃气管网运营公司巡护模块淮安

区网格巡线员。

11.蔡某某：男，系淮安海翔建设工程有限公司法定代

表人，兴华基础劳务分包方。

12.邓某：男，系淮安骏升中非开挖工程有限公司法定

代表人，现场施工队负责人。

13.孟某：男，住淮安区***，邓某施工队聘用人员，系

现场施工导向员。

（三）涉事合同签订情况

本次施工的工程项目为“淮安区 10 千伏闸北 123 线南窑

14 组支线维修项目”，该项目包含在“新业楚明分公司 2024

— 6 —

年配网城郊渠北运西片土建顶管工程”项目中。项目有关合

同签订及履约情况如下：

2023 年 12 月 6 日，供电公司与新业楚明分公司签订了

《10（20）千伏及以下配电网工程施工合同》及《安全协

议书》，工程名称为《国网淮安供电公司淮安区 2024 年

10KV 及以下配农网工程施工－框架项目 2》，将该工程发

包给新业楚明分公司。

2023 年 12 月 29 日，新业楚明分公司与兴华基础签订

《新业楚明分公司 2024 年配网城郊渠北运西片土建顶管工

程合同》及《安全协议书》，将《国网淮安供电公司淮安

区 2024 年 10KV 及以下配农网工程施工－框架项目 2》项

目中的土建顶管部分，通过专业分包的方式发包给兴华基

础。

2023 年 12 月 26 日，兴华基础与蔡某某签订了《劳务

协议》，项目名称为《2024 年度淮安供电系统内工程》，

将“淮安区 10 千伏闸北 123 线南窑 14 组支线维修项目”的土

建顶管工程（包括机械、人工、辅材）以劳务分包的名义

发包1给蔡某某，蔡某某又将该土建顶管工程转包给邓某。

（四）受影响商户情况

1.淮安区影川餐饮店。正门面朝樱桃园路，背靠翔宇花

园小区，共 2 层 5 个门面；悬挂招牌由西向东依次为老表烧

1 《劳务协议》中甲方兴华基础、乙方蔡某某，约定劳务施工时间为2024年1月1日至2024年12月31日，

项目具体开工时间以甲方通知为准；承揽范围为合同（2024年度淮安供电系统内工程）预定内劳务施工；

施工内容分别为顶管，MPP内径100（单价45元/米）、200（单价50元/米）和灌注桩基础（单价450元/m

³），结算以实际为准。协议还约定了甲乙双方职责、双方现场代表、技术与质量要求等内容。

— 7 —

烤、老表的中餐厅（图 1，图 2）。

老表烧烤店：使用影川餐饮店西侧 3 间门面，其中一层

西侧门面前半部为烧烤操作间，系影川餐饮店的经营者秦

某（住址：淮安市清江浦区***）和江苏商联超市有限公司

于 2023 年 12 月 10 日签订房屋租赁合同，房屋所有权人为

孙某某（住址：江苏省淮安市淮安区***），后半部为江苏

商联超市，之间使用实体墙分隔。剩余 2 间门面为用餐区域，

系秦某和房东沈某某（住址：江苏省淮安市淮安区***）于

2022 年 4 月 10 日签订房屋租赁合同。二层东侧 2 间门面为

用餐区域，西北角为休息室，烧烤操作间上面设置的二层

为杂物间，通过旋转楼梯上下，老表烧烤店在爆炸后发生

火灾。

老表的中餐厅：使用影川餐饮店东侧 2 间门面，系秦某

和魏某某（住址：江苏省淮安市淮安区***）于 2023 年 9 月

1 日达成口头租赁转让协议，并告知房屋实际投资者周某某

（住址：江苏省淮安市淮安区***），房屋所有权人分别为

周某一、周某二（两人均为周某某儿子）。一层为包间和

厨房，二层为包间，老表的中餐厅爆炸后未发生火灾。

老表烧烤店一层用餐区域东墙设置门洞与老表的中餐

厅连通。

2.熊之味小吃店。位于影川餐饮店东侧，共计 2 间门面，

系熊之味小吃店的经营者熊某某（住址：江苏省淮安市淮

安区***）和房东陈某（住址：江苏省淮安市淮安区***）

于 2023 年 12 月 15 日签订房屋租赁合同。（图 3）

— 8 —

3.江苏商联超市。位于影川餐饮店西侧，共计 3 间门面，

系江苏商联超市有限公司和房东孙某某、方某于 2023 年 8

月 26 日签订房屋租赁合同。（图 4）

图1现场方位图 图2现场照片

图3现场照片 图4现场照片

二、事故发生经过、应急处置及善后处置情况

（一）事故发生经过

3 月 16 日 7 时 29 分，邓某组织工人在云门路（原规划

名称为经八路）特来电充电站北侧高压电线杆处，采取拖

拉管作业的方式，向樱桃园路北侧配电柜方向进行钻孔施

— 9 —

工；

8 时 49 分，导向员孟某用导向仪进行导向作业；

14 时 41 分，钻杆在樱桃园路北侧配电柜处出土；

15 时 03 分，扩孔机安装完成后从出土处进行回拉扩孔；

15 时 55 分许，天然气管道破损，天然气泄漏；

16 时 18 分，老表烧烤店切菜工胡某某进店；

16 时 21 分，老表烧烤店厨师牛某某在二楼使用打火机

点燃香烟时引发爆燃，各个房间受冲击波影响物品飞溅，

牛某某从二楼逃生；

16 时 23 分，老表烧烤店二层西侧区域出现明火，火势

迅速增强；

16 时 29 分，老表烧烤店西侧墙外废弃的油烟管道出口、

附近窨井口出现明火；

16 时 38 分，店内存放的卡式炉气瓶陆续发生爆燃；

16 时 46 分，现场附近部分窨井盖被弹起；

16 时 55 分，天然气管道阀门关闭。

（二）事故应急处置及善后处理情况

16时22分，119指挥中心接到报警，第一时间调派翔宇

消防救援站、淮城政府专职队、板闸消防救援站、徐杨特

勤站，共4个消防救援站11辆消防车、60名消防救援人员赶

赴现场处置；16时32分，消防救援力量陆续到达现场；17

时15分，现场火势被控制；17时17分，进入老表的中餐厅

一层转移出4个液化石油气罐；17时30分，现场明火被扑灭。

周边紧邻建筑物得到有效保护。

— 10 —

事故发生后，市区两级迅速响应，组织消防、公安、

应急、住建、城管、卫健等力量协同处置。市委书记史志

军，市委常委、市政府副市长林小明，副市长赵立宏、张

笑及市应急局、消防救援支队等部门主要负责人第一时间

赶赴现场指导事故救援。当晚，现场处置结束。

本次事故造成2人受伤：

1.牛某某：男，系老表烧烤店厨师；烧伤面积约45%二

度到三度，其中三度约10%，目前正在恢复治疗中。

2.胡某某：女，系老表烧烤店配菜工；轻微伤，事后已

治愈出院。

三、事故原因分析

经调查询问、现场勘验、视频分析、技术鉴定及专家

意见，认定事故直接原因：违规施工造成樱桃园路地下中

压天然气管道破损，管道内天然气泄漏，渗透至临近的雨

水管道，并通过与雨水管道相连的老表烧烤店废弃的油烟

管道进入二楼，遇牛某某点烟的明火，发生爆燃。

（一）可燃气体分析

经现场勘验、仪器检测、视频分析等，排除液化石油

气、卡式炉丁烷气体、沼气的可能，确定泄漏源为樱桃园

路南侧Y2-Y4（图6）雨水管下方附近的中压管道天然气。

— 11 —

（二）泄漏点位确定

经调查询问、查阅资料、实地测量、开挖验证等，分

析确定泄漏部位位于樱桃园路与云门路交叉口东侧（樱桃

园路南侧机动车道）对应地面窨井盖Y2-Y4的雨水管道附近

下方的电力施工管线与天然气管道交叉区域。（图5、图6）

图5 地下雨水管、燃气及电力管线三维位置示意图

— 12 —

1.经调查，事故现场周边除电力施工外无其他单位进行

地下施工作业。3月23日至24日，事故调查组对天然气管道

进行探棒巡线测量，并会同电力施工线路、电信管线、移

动管线、污水管线、雨水管线等进行现场标注，绘制地下

管道平面图，确认靠近樱桃园路南侧雨水管线附近，天然

气管道、电力施工管线在平面上存在交叉。结合电力施工

情况分析，考虑到管径和测量点的误差范围，交叉区域电

力施工扩孔作业极易碰擦到燃气管线。（图7、图8）

图6 地下燃气及电力管线水平交叉位置三维示意图

— 13 —

图7 现场电力施工线路与天然气管道、雨水管

道交汇示意图 图8 管线交叉点坐标数据

2.通过对樱桃园路泄漏点位进行挖掘，沟槽深度开挖共

计6.5米。道路结构层0.6米（机械开挖），道路填充层1.7米

（机械开挖），黏土层为2.2米（机械开挖），粉土层为1米

（人工开挖），黏土层为1米（人工开挖）。继续探挖至

6.75米处，发现一条破损断开的燃气PE管道，该段有1.3米

长的刮擦、切削痕迹。该痕迹符合电力管线扩孔施工过程

中被扩孔机破坏的特征。（图9、图10、图11、图12）

图9 开挖沟槽方位图 图10 开挖沟槽平面图

图11 现场地下燃气管线破损点示意图

— 14 —

图12 现场取样管道破损情况

（三）天然气进入烧烤店路径分析

1.电力管线的施工导致天然气管道（中压管道）破损泄

漏，天然气带有压力从管道内冲出，根据该路段的地质资

料显示，该路段的地层岩性、时代成因及其物理力学性质

分为6个工程地质层，其中层底埋深6.30米以上的土壤特征

为干强度及韧性低。因此，天然气通过土壤层的缝隙、空

腔向上扩散进入到天然气管道上方的雨、污水等管道中。

（图13、图14）

图13 现场挖掘的土质层 图14 承插式雨水管道

2.雨水管道采用承插式瓷管连接，泄漏点附近雨水管道

内部有错口、破裂、脱节等现象。老表烧烤店废弃的油烟

— 15 —

管道经雨水收集口与市政雨水管网相连。泄漏的天然气通

过雨水管道扩散至老表烧烤店二楼，二楼门窗均处于关闭

状态，漏出的天然气积聚在二楼达到爆炸浓度。（图15、

图16）

油烟与雨水管道联通照片 雨水管道内未被封堵照片

油烟管道拆卸照片 油烟净化装置照片

图15

— 16 —

四、事故有关单位问题

（一）兴华基础

一是对违规施工等行为失察。2024年3月15日，兴华基

础的吴某、孙某、章某某虽然对该施工现场进行了检查，

且邓某在现场陪同检查并签字，但未发现与新奥燃气交底

不规范等问题，也未能发现蔡某某将该工程再次转包给邓

某的违法行为，现场检查流于形式。二是工程管理不规范。

兴华基础以劳务分包的名义将土建顶管工程违规发包给蔡

某某；本单项工程开工前，兴华基础既未按合同要求将施

工安全管理及风险控制方案、专项施工方案和安全技术措

施等上报新业楚明分公司，也未上报具体开工时间；三是

安全培训不到位。兴华基础对邓某施工队人员的安全教育

培训，培训学时不足、记录不实。

（二）新业楚明分公司

未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理。未按

照本公司《业务外包安全监管管理规范》对外包队伍、人

员实施“双准入”管理，未编制施工作业安全方案；未按照与

兴华基础签订的《安全协议书》对兴华基础项目负责人、

项目专（兼）职安全生产管理人员等进行全面的安全技术

交底。

图16 天然气泄漏路径剖面示意图

— 17 —

（三）新奥燃气

巡线员交底不规范。《燃气管道设施保护方案》中燃

气管道走向栏填写为“至经八路顶至韩桥小区南门，深度为

地下 1m—7m”，与管道竣工图记录的“1.2m—7.6m”不一致；

未使用测量工具，仅采用跨步估算距离的方式进行现场交

底。

五、事故有关人员问题

（一）孟某

作为施工作业导向员，进行拖拉管作业时，无视管道

交叉作业的风险，未按照协议2要求与燃气管道保持 5m 距

离，致使扩孔过程中损坏燃气管道发生泄漏。

（二）邓某

作为现场施工负责人，违规施工、现场安全管理不到

位，未通知新奥燃气实际开工时间；进行拖拉管作业时，

未要求作业人员按照协议与燃气管道保持 5m 距离；未对孟

某及其他人员进行安全技术交底并由双方签字确认；发现

疑似燃气泄漏时，未采取应急处置措施。

2 2024年3月11日，甲方新奥燃气和乙方孟某签订《施工现场燃气管道设施安全保护协议》，编号：

0000492，附燃气管道设施保护方案中（附件1）和应急处置方案（附件2）。协议约定：对在控制范围和

保护范围内的施工，乙方应提前24小时告知甲方（淮安新奥燃气）、电力管线与燃气管线交叉点应避让5

米距离等内容。

— 18 —

（三）孙某

作为兴华基础涉事工程项目负责人，未落实安全生产

责任制度、规章制度、操作规程；未能及时排查和消除生

产安全事故隐患。

（四）蔡某某

作为兴华基础的劳务分包方，以个人名义承包工程，

违法承接、转包工程，未进行现场安全管理。

（五）吴某

作为兴华基础主要负责人，未建立健全并落实本单位

全员安全生产责任制；未落实本单位的安全生产规章制度；

未督促、检查本单位的安全生产工作。

（六）章某某

作为兴华基础专职安全员，未组织、参与本单位安全

生产教育和培训；未能及时排查生产安全事故隐患。

（七）孙某某

作为新业楚明分公司主要负责人，未落实本单位安全

生产规章制度。

— 19 —

（八）陈某

作为新奥燃气管网运营公司负责人，履行安全生产职

责不到位，对模块召集人审核保护方案不到位行为失察。

（九）李某某

作为新奥燃气巡护模块淮安区网格业务负责人，履行

安全生产职责不到位，未及时发现并纠正巡线员交底不规

范行为。

（十）庄某某、李某、冯某

作为新奥燃气淮安区网格巡线员，3 人在施工区域燃气

管道交底时未使用测量工具，仅采用跨步估算距离的方式

进行。

六、有关政府部门问题

（一）淮安区住建局：安全生产责任落实不到位。对

淮安区市政公用事业服务中心在行政审批许可方面的工作

失管失察。

（二）淮安区市政公用事业服务中心：未对本次新建

电力项目进行现场踏勘，违规核发《淮安市淮安区市政道

路挖掘准许证》。

— 20 —

七、对责任单位和责任人的处理建议

（一）建议给予行政处罚（约谈）的单位

1.兴华基础，违法发包、工程管理不规范、安全培训不

到位。对事故发生负有主要责任，建议由淮安区应急管理

局依据《中华人民共和国安全生产法》给予行政处罚。

2.新业楚明分公司，未对发包项目安全生产工作统一协

调、管理。对事故发生负有责任，建议由淮安区应急管理

局依据《中华人民共和国安全生产法》给予行政处罚。

3.新奥燃气，巡线员交底不规范。建议由市安委办、市

住建局联合进行约谈。

4.淮安市供电公司，没有加强对施工企业的指导和监管，

建议由市安委办、市发改委联合进行约谈。

（二）建议司法机关依法调查处理的人员

5.孟某，无视管道交叉作业的风险，对事故发生负有直

接责任，建议淮安区司法机关依法调查处理。

6.邓某，未履行法定安全生产管理职责，对事故发生负

有主要责任，建议淮安区司法机关依法调查处理。

7.孙某，未履行项目负责人安全生产职责，对事故发生

负有管理责任，建议淮安区司法机关依法调查处理。

8.蔡某某，违法承接、转包工程，对事故发生负有责任，

建议淮安区司法机关依法调查处理。

— 21 —

（三）建议给予行政处罚和企业内部处理的个人

9.吴某，未履行法定的安全生产职责，对事故发生负有

领导责任，建议由淮安区应急管理局依据《中华人民共和

国安全生产法》给予行政处罚。

10.章某某，未履行法定的安全生产职责，对事故发生

负有管理责任，建议由淮安区应急管理局依据《中华人民

共和国安全生产法》给予行政处罚。

11.孙某某，未履行法定的安全生产职责，对事故发生

负有领导责任，建议由淮安区应急管理局依据《中华人民

共和国安全生产法》给予行政处罚。

12.陈某，对巡线员交底不规范负有领导责任，建议由

淮安区住建局依据《中华人民共和国安全生产法》给予行

政处罚。

13.李某某，对巡线员交底不规范负有管理责任，建议

由淮安区住建局依据《中华人民共和国安全生产法》给予

行政处罚。

14.李某、庄某某、冯某，现场交底工作不规范，建议

新奥燃气按照公司内部规定对其予以处理。

（四）有关政府单位和公职人员的处理建议

事故调查期间，发现有关人员的问题线索和地方党委

政府及有关部门的公职人员履职方面存在的问题等线索，

移交纪检监察机关处理。

— 22 —

八、整改和防范措施建议

（一）牢固树立安全发展理念。淮安区要深刻吸取事

故教训，以习近平总书记关于防范化解重大安全风险的重

要指示精神统一思想、推动工作，牢固树立“人民至上、生

命至上”理念，真正担负起“促一方发展、保一方平安”的政

治责任。要督促区各有关部门和单位按照《地方党政领导

干部安全生产责任制规定》要求，制定和落实领导干部安

全生产职责和年度任务“两张清单”，切实做到知责明责尽责。

建议淮安区全面复盘本次事故，组织相关部门和单位深刻

反思这起事故的深刻教训，围绕加强党委政府领导、强化

部门安全监管、落实企业主体责任、推进社会安全治理等

方面，以“时时放心不下”的责任感，研究制定推动公共安全

治理的相关对策措施，统筹好发展和安全工作。

（二）严格履行行业监管职责。住建部门要对本级和

下属单位领导班子成员安全生产职责和工作分工进行全面

梳理，进一步厘清安全生产责任，建立健全全系统的安全

生产责任体系。要加强对市政公用事业服务中心工作的督

促指导，对市政道路占用挖掘审批工作进行一次专项治理，

进一步规范审批流程。要结合安全生产治本攻坚行动，严

格建筑施工、城镇燃气安全监管，全面整治企业安全生产

责任制和工作措施不落实的问题。要充分发挥建筑施工、

城市地下管网和燃气安全生产专业委员会的作用，加强部

门间的沟通协作，形成安全监管合力。发改部门要强化安

全生产监管机构建设，严格按照《关于进一步落实安全生

— 23 —

产监管职责 强化机构编制保障的通知》（淮编办发〔2020〕

3 号）要求，配齐配强安全监管机构和人员。要认真落实

“三管三必须”要求，切实加强电力行业安全监管，运用督查

检查、考核通报、警示约谈等措施，推动监管责任落实，

消除监管盲区。住建、发改、资规、城管等部门要加强协

助，全面系统防范化解城市供电、供气及其他城建施工中

管网被损坏造成的安全隐患，严厉打击各类违法施工行为。

（三）全面落实企业主体责任。市供电公司要全面落

实《国网安委办关于推进“四个管住”工作的指导意见》（国

网安委办〔2020〕23 号）、《国网江苏省电力有限公司关

于印发外包安全双准入工作实施规范（试行）的通知》

（苏电安〔2020〕164 号）要求，加强发包工程项目监督管

理。要对承包单位的安全生产工作进行统一协调和管理，

及时发现施工队伍和人员违法违规行为。新奥燃气要进一

步加强巡线员的安全教育培训，切实提高巡线员的履职能

力。要进一步规范管线安全技术交底工作，确保技术交底

工作科学严谨。要进一步加强城镇地下天然气管线巡查检

查，特别是顶管作业区域存在天然气管线的要增加巡查检

查频次。要进一步完善应急预案，规范突发情况报告和处

置流程，加强应急演练，确保发生突发情况能正确应对和

有效处置。其他地下管网权属单位要全面落实安全生产主

体责任，认真开展风险辨识和隐患排查，对第三方施工过

程中可能危及管道安全的施工行为要及时制止，对安全隐

患拒不整改的，要及时向有关政府主管部门报告。

— 24 —

（四）加快推进城市生命线安全工程建设。 各县区、

市各有关部门和单位要深入贯彻习近平总书记关于城市

安全的重要指示精神，认真落实国家、省、市城市生命线

安全工程建设工作部署，理顺行业管理体制机制，加快实

施城市生命线安全工程 “ 市县一体化” 建设机制。要系统

开展行业底数摸排和风险评估工作，全面掌握全市市政基

础设施现有存量底数，完成数字底图的搭建。在此基础上

，按照“ 综合监管+智慧监测+应急调度” 总体思路，高标

准建设市级城市生命线监管平台，依托信息技术做好数据

更新、日常监测和处置，构建全方位、高效率的智慧监测

系统，实现从被动应对向主动防控转变。住建、发改、资

规等相关部门要加强对接，科学合理布设智慧监测设备，

实现既有、新增设备全部接入监管平台；要加强数据汇聚

治理，推进平台专业化运维，实时更新基础信息底图，确

保数据同源、标准统一、上下贯通、实时交互、充分共享

，提高城市韧性，增强抗风险能力，为城市发展“ 保驾护

航” 。