# 中山火炬高新区新庙基街陵岗市场“9·26”一般触电事故调查报告

来源：中山市应急管理局　中山市·生产安全事故调查报告信息

原文链接：https://www.zs.gov.cn/yjj/aqsczdxxgk/scaqsgdcbgxx/content/post_2602099.html

发布时间：2026-04-01　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

中山火炬高新区新庙基街陵岗市场“9·26”

一般触电事故调查报告

编制单位：中山火炬高新区新庙基街陵岗市场“9·26”

一般触电事故调查组

编制时间：2026 年 2 月 24 日

2025年9月26日，位于中山火炬开发区新庙基街陵岗市场，

发生一起生产安全事故，事故造成一人死亡。事故发生后，根

据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规

的规定，中山市人民政府批准成立了由中山市应急管理局牵头，

市公安局、市城市管理和综合行政执法局、市总工会、中山供

电局，火炬开发区管委会等有关部门组成的中山火炬高新区新

庙基街陵岗市场“9·26”一般触电事故调查组（以下简称事故

调查组），开展相关的事故调查工作，并邀请市纪委监委派员

参加。事故有关情况如下：

经调查认定，中山火炬高新区新庙基街陵岗市场“9·26”

一般触电事故是一起因安全管理不到位，未采取技术、管理措

施，及时发现并消除事故隐患而引发的一般生产安全责任事故。

事故调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因

和性质，提出了对事故单位及有关责任人员的处理建议和整改

措施，现将事故有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）涉事单位及人员基本情况

1.事故单位信息

中山市裕成汽车销售服务有限公司，统一社会信用代码：

91442000688629770W，法定代表人：陈某某（性别：女，民族：

汉族，居民身份证号码：*************，住址：广东省中山市

民众镇*************）类型：有限责任公司（自然人投资或控

股），成立日期：2009 年 05 月 05 日，注册资本：壹佰万元，

核准日期：2025 年 08 月 29 日，登记机关：中山市市场监督管

理局，登记状态：存续（在营、开业、在册），住所：中山市

火炬开发区陵岗工业楼商铺第 20-23 卡，经营范围：一般项目：

非居住房地产租赁；汽车销售；二手车经纪；五金产品批发；

五金产品零售；道路货物运输站经营；机动车修理和维护；机

动车驾驶员培训；商务代理代办服务；汽车零配件批发；小微

型客车租赁经营服务；集贸市场管理服务。（除依法须经批准

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

郭某某，性别：男，民族：汉族，居民身份证号码：

*************，住址：广东省中山市民众镇*************，

系中山市裕成汽车销售服务有限公司实际控制人、主管。

2.死者身份信息

陈某甲，性别：男，民族：汉族，出生日期：19**年**月

**日，居民身份证号码：*************，户籍地址：广西壮族

自治区玉林市*************，系中山市裕成汽车销售服务有限

公司所属陵岗市场外集装箱商铺广告牌安装工人。

（二）施工相关情况

2025 年 9 月3 日，中山火炬开发区陵岗股份合作经济联合

社与中山市裕成汽车销售服务有限公司签订租赁合同以及陵岗

市场移交说明，将中山火炬开发区新庙基街陵岗市场移交给中

山市裕成汽车销售服务有限公司管理，中山市裕成汽车销售服

务有限公司主要负责人郭某某负责陵岗市场的日常管理。2025

年 9 月 13 日，郭某某联系何某某，要求何某某带人于 9 月 14

日给陵岗市场外集装箱商铺预留位置先安装排水管道和铺地下

电线，9 月 14 日何某某带着陈某乙到陵岗市场外集装箱商铺预

留位置先安装排水管道和铺地下电线。9 月 23 日至 9 月 26 日

期间，在集装箱商铺运送到现有位置后，何某某把集装箱商铺

各卡的电表都安装好并通电，至事发时何某某和陈某乙仍在给

集装箱商铺安装水管。因陵岗市场外集装箱商铺需要安装广告

牌，郭某某联系陈某丙安装广告牌，陈某丙从 9 月 23 日开始带

着陈某甲到陵岗市场外集装箱商铺进行广告牌安装工作。

二、事故经过

9 月 26 日 13 时50 分，陈某甲站在漏电的集装箱货柜顶部，

准备用吊带吊起角铁架的时候，碰触到箱顶上带电的角铁架发

生触电倒地，随后水电工何某某关闭市场电源总闸并拨打了 110

和 119 报警以及 120，何某某及陈某乙到箱顶对陈某甲进行心肺

复苏，14 时 09 分救护车到达现场发现陈某甲无心跳呼吸，后送

至中山火炬开发区人民医院抢救，抢救至 15 时 30 分许，陈某

甲经抢救无效死亡。

三、事故原因分析

（一）直接原因电焊工作人员陈某甲站在漏电的集装箱货

柜顶部，准备用吊带吊起角铁架的时候，碰触到箱顶上带电的

角铁架发生触电，导致电击身亡。

（二）生产经营单位未落实安全生产职责情况

1.中山市裕成汽车销售服务有限公司未采取技术、管理措

施，及时发现并消除事故隐患（组织安装集装箱门市电气线路

不合格，集装箱内部线路漏电造成金属集装箱整体带电和角铁

架带电）。

2.中山市裕成汽车销售服务有限公司主要负责人郭某某，

未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故

隐患（组织安装集装箱门市电气线路不合格，集装箱内部线路

漏电造成金属集装箱整体带电和角铁架带电）。

四、对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

经调查认定，中山火炬高新区新庙基街陵岗市场“9·26”

一般触电事故是一起因安全管理不到位，未采取技术、管理措

施，及时发现并消除事故隐患而引发的一般生产安全责任事故。

中山市裕成汽车销售服务有限公司未履行安全生产主体责任，

对事故的发生负有责任，是事故责任单位。为吸取教训，教育

和惩戒有关事故责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》

等有关法律法规规定，建议对中山火炬高新区新庙基街陵岗市

场“9·26”一般触电事故的有关单位及责任人作出如下处理：

（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.中山市裕成汽车销售服务有限公司未采取技术、管理措

施，及时发现并消除事故隐患（组织安装集装箱门市电气线路

不合格，集装箱内部线路漏电造成金属集装箱整体带电和角铁

架带电）。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第

四十一条第二款规定，对事故发生负有责任。建议由火炬开发

区管委会依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条

第一款第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条

第（二）项和《生产安全事故报告和调查处理条例》对中山市

裕成汽车销售服务有限公司对事故负有责任的违法行为进行行

政处罚。

2.中山市裕成汽车销售服务有限公司主要负责人郭某某，

未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故

隐患（组织安装集装箱门市电气线路不合格，集装箱内部线路

漏电造成金属集装箱整体带电和角铁架带电）。上述行为违反

了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规

定，建议由火炬开发区管委会依据《中华人民共和国安全生产

法》第九十五条第一项对郭某某的违法行为进行行政处罚。

五、事故整改和防范措施

（一）中山市裕成汽车销售服务有限公司

中山市裕成汽车销售服务有限公司一是要全面落实安全生

产责任制，全体员工都必须严格按照《安全生产法》等法律法

规和电气安全操作规程作业。二是要严格落实安全防护措施，

立即组织全体员工（含各类临时用工人员）开展安全生产法律

法规、岗位操作规程及触电应急处置技能的专项培训和考核，

坚决杜绝类似电气线路违规安装、私拉乱接等行为。三是要必

须全面加强公司各类设施的安全检查与隐患排查治理，建立隐

患台账，明确整改时限与责任人，确保所有隐患整改形成闭环

管理，切实杜绝同类事故再次发生。四是要严格执行危险作业

审批与现场监护制度，对临时用电、电气安装等作业实行全程

监管，确保施工环境符合安全规范。通过强化源头治理和过程

管控，真正把安全生产各项要求落实到每一个环节、每一处细

节。

（二）火炬开发区管委会

火炬开发区要坚决落实习近平总书记关于安全生产的重要

指示精神，坚持以问题为导向，采取最严格的标准和最有力的

措施，全面加强安全监管，坚决遏制各类生产安全事故。一是

要严格责任落实。按照“党政同责、一岗双责”和“三管三必

须”原则，压实各部门、集团和社区责任，从严打击违法占地、

违规改建、侵占公共空间等行为，从源头防范违建引发的安全

事故。二是要强化执法监管。组织开展在建工地及小散工程专

项排查，严查违法发包、无证作业等问题。聚焦涉电、高处作

业、有限空间和焊接等高危环节，加大执法频次与处罚力度，

对违规行为和重大隐患一律严处并曝光，形成有力震慑。三是

要深化宣传引导。发挥基层网格员作用，将日常巡查与安全宣

教结合，检查警示标识、安全交底及防护措施落实情况。同步

利用“火炬发布”等媒体平台开展事故警示教育，提升从业人

员安全意识。

中山火炬高新区新庙基街陵岗市场

“9·26”一般触电事故调查组

2026 年 2 月 24 日