# 怀柔区怀柔镇北京红螺泉垂钓园“6·26”一般生产安全事故调查处理情况

来源：北京市应急管理局　北京市应急管理局·事故调查结果公示

原文链接：https://yjglj.beijing.gov.cn/art/2022/10/11/art_4520_598.html

发布时间：2022-10-11　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

1

2022 年 6 月 26 日 5 时 48 分许，怀柔区怀柔镇芦庄村北京

红螺泉垂钓园（门店名为鱼乐园，以下简称红螺泉垂钓园）发生

液化石油气爆炸事故，造成 1 人死亡、2 人受伤，直接经济损失

约 115.31万元。

事故发生后，市领导作出重要批示，市安委会对该起事故挂

牌督办。怀柔区政府成立事故调查组，并邀请区纪委区监委同步

参与，对该起事故开展调查处理。有关情况如下：

一、基本情况

2020 年 11月，卢某建将红螺泉垂钓园出租给白某平，杜某

鑫作为实际经营人开展经营。红螺泉垂钓园建有餐饮住宿楼、南

餐厅等建筑，总建筑面积约 1500 平方米。发生事故的建筑为餐

饮住宿楼，该楼共2 层、整体呈L 形，北部一层为员工宿舍、厨

房和仓库，厨房内设炒菜间、面点间等隔间；南部一层为客房、

员工宿舍；餐饮住宿楼一层其他房间和二层房间为餐饮用房。红

螺泉垂钓园厨房使用液化石油气。

2021 年 8 月至 2022 年3 月，燃气供应单位为北京中裕容达

燃气有限公司；2022 年 3 月至事发时，燃气供应单位为北京怀

泉河燃气有限公司。

2

二、事故经过及应急处置情况

红螺泉垂钓园因疫情于2022年6月9日至6月23日暂停营

业，6 月24 日恢复营业。6 月 24日 16 时许，怀泉河燃气公司向

红螺泉垂钓园配送 2 瓶 50 千克瓶装液化石油气。6 月 26 日5 时

48 分 34秒，餐饮住宿楼北部发生爆炸，导致 3 人被困，面点间

东南位置起火，现场人员立即报警。11 时 38 分，3 名被困人员

全部救出并送医救治，其中：1 人救治无效死亡；2 人经手术救

治已出院。

三、事故原因及性质

该起事故直接原因为：红螺泉垂钓园气瓶间调压器功能失

效，高压气体直接进入供气管道，厨房面点间内连接供气管道和

灶具燃烧器的软管为非燃气专用管，在长期使用过程中老化强度

降低，受高压气体作用形成泄漏口导致燃气泄漏；由于液化石油

气钢瓶阀门和供气管道开关均开启,且电磁切断阀不能有效切断

气源，液化石油气持续泄漏扩散，形成爆炸性混合气体，遇面点

间冰柜启动产生的电气火花发生爆炸，导致事故发生。

经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、责任追究情况

（一）刑事责任追究情况

红螺泉垂钓园实际经营人杜某鑫、承租人白某平、厨师邢某

和、经营者卢某建和北京中裕容达燃气有限公司押运员崔某华，

涉嫌重大责任事故罪，由怀柔区公安机关依法立案侦查。

3

（二）追责问责情况

1.怀柔区城市管理委 2 人。四级调研员杨某宇给予通报批

评，能源中心副主任（主持科室全面工作）孙某给予诫勉谈话。

2.怀柔区怀柔镇政府 2 人。副镇长龚某给予通报批评，安全

生产和招商引资服务中心主任王某给予诫勉谈话。

3.怀柔区怀柔镇芦庄村 1 人。党支部书记、村委会主任卢某

泽给予党内警告处分。

此外，纪检监察机关责成怀柔镇党委、怀柔区城市管理委党

组分别向怀柔区委作出书面检查并切实整改，向怀柔区交通局党

组、区市场监管局党组下发《纪检监察建议》。

（三）行政处罚（处理）情况

1.红螺泉垂钓园。怀柔区市场监管局吊销红螺泉垂钓园经营

者卢某建营业执照并处以 3 万元罚款。红螺泉垂钓园相关建筑由

怀柔镇政府全部拆除。

2.涉事燃气供应企业。北京怀泉河燃气有限公司，由怀柔区

应急局处以 32 万元罚款，并由怀柔镇政府综合行政执法队对其

他有关违法行为处以 10 万元罚款，怀柔区交通局注销该公司押

运员许某峰危险货物押运人员从业资格证。北京中裕容达燃气有

限公司，由怀柔镇政府综合行政执法队处以 10 万元罚款。