# 河南联创净水科技有限公司“8·8”触电事故调查报告

来源：济源市应急管理局　济源市应急管理局·事故信息

原文链接：https://ajj.jiyuan.gov.cn/14212/17397/17423/t918811.html

发布时间：2023-05-30　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

— 1 —

河南联创净水科技有限公司

“8·8”触电事故调查报告

2022 年 8 月 8 日 14 时 20 分许，河南联创净水科技有限公

司在更换烘干车间照明灯管线过程中，1 名工人发生触电，经医

院抢救无效死亡，直接经济损失 127 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告

和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规规定，

经市政府批准，成立了由市应急管理局局长王福埂任组长，市公

安局、市总工会、市应急管理局等相关部门组成的河南宏旷水电

安装工程有限公司“8·8”触电事故调查组（以下简称事故调查

组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场

勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应

急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，

提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，分析了事故暴露

出来的突出问题和教训，提出了事故防范和整改的措施建议。

一、事故相关情况

（一）事故涉及单位概况

1.河南联创净水科技有限公司位于河南省济源市五龙口镇

化工园区内；成立日期：2017 年 12 月 21 日；企业类型：有限

— 2 —

责任公司（自然人独资）；注册资本：6000 万元人民币；法定

代表人：袁 XX，实际负责人许 XX（袁 XX 丈夫）；营业期限：

2017-12-21 至无固定期限；经营范围：净水材料研发生产、销

售、技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方

可经营）。企业从业人员 70 余人。2018 年 3 月 19 日在济源市

玉川产业集聚区备案，备案文号：2018-419001-26-03-012281；

项目建设年产 30 万吨聚合氯化铝生产线和年产 5 万吨聚合硫酸

铁生产线，同时建设与主体工程配套的电气、给排水、环保、建

筑等公共辅助工程。项目环境影响报告书批复文件号：济环审

[2018]19 号；项目已获得节能报告审查意见，文件号：豫发改

能评[2020]34 号；

2019 年3 月16 日开工建设，2020 年6 月部分设备调试投产，

2020 年主营业务收入 2444 万元。2022 年 2 月 19 日组织验收，

2022 年4 月 15 日开始试运行，试运行时间为180 天。

2.河南省宏旷水电安装工程有限公司位于河南省济源市五

龙口镇休昌村3 巷 21-9；成立日期：2019 年 9 月 26 日；企业类

型：有限责任公司(自然人独资)；注册资本：伍佰万圆整；法定

代表人：李 XX；营业期限：长期；经营范围：水电安装工程、

市政公用工程、管道工程、钢结构工程、室内外装饰装修工程、

消防工程、水利水电工程、地基与基础工程、公路工程、桥梁工

程、亮化工程施工；机电设备安装；管道疏通；建筑劳务分包；

建筑劳务外包；污水管网改造工程施工；热力管网工程及设备安

— 3 —

装,涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故涉及人员情况

卢 XX，男，汉族，19XX 年 XX 月 XX 日出生，济源市轵城镇

新峡村人，身份证号：410XX，施工工人，事故死者。

李 XX，男，汉族，19XX 年 XX 月 16 日出生，济源市轵城镇

绮里村人，身份证号：410XX，施工队领班。

郭 XX，男，汉族，19XX 年 XX 月 XX 日出生，济源市五龙口

镇休昌村人，身份证号:410XX,施工工人。

尚 XX，男，汉族，19XX 年 XX 月 XX 日出生，济源市轵城镇

张金村人，身份证号：410XX，施工工人。

李 XX，男，汉族，19XX 年 XX 月 XX 日出生，济源市五龙口

镇休昌村人，身份证号：410XX，为河南省宏旷水电安装工程有

限公司法定代表人，此次施工工程介绍人。

范 XX，男，汉族，19XX 年 XX 月 XX 日出生，住在济源市济

水办事处东园街，身份证号：410XX，为河南联创净水科技有限

公司安全科负责人，负责公司安全管理。

许 XX，男，汉族，19XX 年 XX 月 XX 日出生，巩义市北山口

镇底沟村人，身份证号：410XX，为河南联创净水科技有限公司

实际控制人。

（三）事故涉及工程情况

2019 年 12 月6 日，河南联创净水科技有限公司与河南省宏

— 4 —

旷水电安装工程有限公司签订安装工程合同书，由河南省宏旷水

电安装工程有限公司承揽玻璃钢桥架、地埋电缆铺设、车间强弱

电安装工程。合同约定开工日期为 2019 年12 月 6 日，竣工日期

为2020 年 12 月5 日。工程质保期壹年，自甲方验收合格使用之

日起算满壹年。2020 年 5 月烘干车间、包装车间、反应车间安

装工程基本结束，并试机通过，厂里开始生产，该工程合同约定

质保期到 2021 年 5 月。2022 年 6 月 26 日河南联创净水科技有

限公司与河南省宏旷水电安装工程有限公司在确认工程量时发

现存在部分穿线管腐蚀和个人照明灯不亮现象。由于该工程已过

质保期，河南联创净水科技有限公司与河南省宏旷水电安装工程

有限公司法定代表人李 XX 口头协商更换车间照明设施，双方同

意所需材料由河南联创净水科技有限公司购买，河南省宏旷水电

安装工程有限公司负责找工人施工，工人工资由河南联创净水科

技有限公司负责支付。随后河南省宏旷水电安装工程有限公司法

定代表人李 XX 打电话给李 XX，由李 XX 和河南联创净水科技有

限公司范XX 对接并组织卢XX、郭XX、尚 XX 于 2022 年 8 月3 日

开始施工，至事故发生。

（四）监督检查情况

2022 年5 月25 日济源市应急管理局危险化学品监督管理科

按照监督检查计划对河南联创净水科技有限公司进行执法检查，

发现一条隐患，下达了（济）应急责改〔2022〕SS025 号责令限

期整改指令书，责令企业于 2022 年6 月 24 日前整改完毕，到期

— 5 —

后，济源市应急管理局危险化学品监督管理科于 2022 年 6 月27

日进行复查，经查，该企业已按要求整改完毕，下达了（济）应

急复查〔2022〕SF025 号整改复查意见书。

2022 年至事故发生，五龙口镇经济发展办公室分别于 2022

年3 月 25 日、2022 年 5 月18 日、2022 年7 月 28 日对该企业进

行监督检查，该企业均在规定时间内提交了整改报告。

二、事故发生经过

2022 年 8 月 8 日7 时左右，李XX、卢XX、郭 XX、尚 XX4 人

到烘干车间开始更换镀锌管，由于车间太暗且闷热，临时接一盏

照明灯（电压 220V）和一个风扇（电压 380V），照明灯是河南

联创净水科技有限公司机修工贺文杰从公司仓库保管员处领取，

贺文杰用完之后，将灯放在烘干车间机修工作台上，卢 XX 将照

明灯接线使用，作业至中午。中午吃过饭后休息到14 时左右，4

人进入车间开始施工，郭 XX、卢 XX 走在前面，因施工作业是从

东往西撤除，风扇、照明灯需要向西移动，郭XX 负责移动风扇，

卢XX 负责移动照明灯，卢 XX 刚拿起照明灯走两步，浑身开始颤

抖，郭XX 赶紧喊“快断电”，尚 XX 立即将照明灯的插销断开。

李XX 立即将总闸断开，断电后卢XX 倒在地上，李XX 让郭 XX、

尚 XX 做胸外按压，并到车间门口拨打 120 急救电话，期间他看

到许 XX、范 XX、王涛等人在办公室楼梯处，便叫他们过来，随

后将卢XX 抬到车间大门口，继续进行胸部按压和人工呼吸，14

时40 分，120 急救车到达现场，医护人员抢救约40 分钟，后将

— 6 —

卢XX 送往济源市人民医院。

济源市人民医院抢救记录显示，2022 年 8 月 8 日 14 时 40

分救护车达到现场时查体：深昏迷，双侧瞳孔散大固定，对光反

射消失，无自主呼吸，未触及颈动脉搏动，左手腕内侧可见一处

约1.0cm*1.0cm 皮肤破损，胸前可见一处长约 1.0cm*6.0cm 皮肤

破损，左手食指、中指可见不规则皮肤破损。于 2022 年 8 月 8

日 15 时 30 分到济源市人民医院抢救室，抢救至 2022 年 8 月 8

日 16 时 21 分与家属沟通放弃抢救。死亡诊断：电击伤 呼吸心

跳骤停。目前，事故发生单位与死者家属已签订死亡赔偿协议书

并赔偿到位。

事故造成人员伤亡情况：

本次事故共造成 1 人死亡。

事故死亡人员情况

姓名 性别 民族 身份证号 籍贯

卢XX 男 汉 410XX 河南省济源市轵城镇新峡村 1 号

三、事故原因和性质

（一）直接原因

施工作业所用的临时照明灯漏电，卢 XX 在移动照明灯时触

电，导致死亡。

（二）间接原因

1.违章用电。河南联创净水科技有限公司烘干车间未安装符

— 7 —

合规范要求的漏电保护器。所用临时照明灯电压为220v,超过该

公司《危险作业管理制度》规定的36v。

2.管理失责。河南联创净水科技有限公司设备维护保养不到

位，施工使用的照明灯漏电，未能及时发现安全隐患。对外来人

员管理不到位，未按规定对外来人员进行入厂安全教育培训。临

时用电作业，未按照安全生产法的规定，安排专门人员进行现场

安全管理。

（三）事故性质

经调查认定，河南联创净水科技有限公司“8·8”触电事故

是一起由施工临时照明灯漏电造成的一般生产安全责任事故。

四、事故暴露出来的其他问题

1.五龙口镇党委、政府督促落实隐患整改不力，对第三方专

家服务工作监督不力，未将河南联创净水科技有限公司纳入其检

查范围。经济发展办公室对河南通福安全评价有限公司出具的

《济源市五龙口镇政府辖区范围内生产经营单位安全隐患复查

报告》中的未整改隐患未采取有效措施督促企业整改隐患，隐患

整改率不足 20%。生态环境和应急管理办公室对行业督促企业整

改隐患工作督导不力。

2.河南通福安全评价有限公司出具的《济源市五龙口镇政府

辖区范围内生产经营单位安全隐患排查报告》（APJ-(豫）-014）

2021 年10 月、2021 年 12 月、2022 年3 月、2022 年6 月四次安

全隐患排查报告中的安全隐患完全相同，仅修改排查记录表的排

— 8 —

查日期或将企业检查记录表调换先后顺序，报告弄虚作假。

五、事故相关责任单位、责任人员及处理建议

（一）事故相关责任单位

1.河南联创净水科技有限公司，未依法履行安全生产主体责

任。特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应

资格，上岗作业，日常电工相关作业由公司机修工操作。临时用

电作业，未按照安全生产法的规定，安排专门人员进行现场安全

管理。对外来人员管理不到位，未按规定对外来人员进行入厂安

全教育培训。对事故发生负有主要责任，建议济源市应急管理局

按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一

项对其处35 万元的罚款。

2.五龙口镇党委、政府，未认真落实属地管理职责，对河南

联创净水科技有限公司安全生产监管不力，建议由示范区安委办

对其进行约谈；五龙口镇经济发展办公室对河南通福安全评价有

限公司排查出的安全隐患未认真督促企业整改，建议由五龙口镇

人民政府按照有关规定进行处理。

（二）事故相关责任人员

1.范 XX，河南联创净水科技有限公司安全管理人员，未按

照《中华人民共和国安全生产法》的要求全面履行安全生产管理

人员的职责，督促检查外来人员的安全生产工作不力，未审查相

关方特种作业人员资格及安全措施，未对外来人员进行入厂安全

教育培训。在本次事故中负有主要管理责任，建议由河南联创净

— 9 —

水科技有限公司按照公司相关规定进行处理，参加示范区安全生

产警示教育培训班。

2.许 XX，河南联创净水科技有限公司实际负责人，未按规

定全面履行主要负责人的安全生产管理职责，未结合本单位实际

制定并实施安全生产责任制及安全生产规章制度，在本起事故中

负有重要领导责任，建议由济源市应急管理局依据《中华人民共

和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，给予其处上一年年

收入百分之四十的罚款，参加示范区安全生产警示教育培训班。

六、事故防范措施建议

（一）进一步树牢安全发展理念。河南联创净水科技有限公

司要深刻吸取事故教训，始终坚持发展决不能牺牲人的生命为代

价这条红线，认真学习、深刻领会、坚决贯彻习近平总书记关于

安全生产重要论述和重要指示精神及安全生产法律法规，加强对

企业安全、生产管理人员及职工的教育培训，经常性开展警示教

育，切实提高安全意识。

（二）建立健全安全生产管理制度。河南联创净水科技有限

公司按照《安全生产法》及相关法律法规要求，结合企业实际，

修订完善安全生产责任制及安全生产规章制度，并严格落实。加

强施工现场安全管理，督促从业人员规范作业，及时消除作业现

场存在的各类事故隐患，确保施工安全。开展用电规范进行专项

排查，对全厂配电箱等设施设备按规范进行整治。严格落实《特

种作业管理规定》、《外来人员管理规定》、《安全教育培训管

— 10 —

理制度》规定，加强对特种作业安全管理，配备具备电工资质的

人员。加强外来人员的安全教育培训。

（三）严格落实属地管理职责。五龙口镇政府要进一步落实

对属地企业的安全监管责任，一要认真学习、深刻领会、坚决贯

彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神及安全

生产法律法规，树立以人民为中心的发展理念，强化对安全生产

工作的领导，提高人员素质和业务能力，进一步压实属地监管责

任。二要加强对辖区企业安全生产工作的监督检查，对辖区企业

外来人员管理进行全面整治。倒逼企业落实安全生产主体责任；

三要把事故隐患排查作为促进安全生产工作的重要抓手，下真功

夫，花大力气做好隐患排查整治工作。要加强对第三方公司进行

安全隐患排查监督管理。加强对辖区企业监督检查，督促企业落

实安全生产主体责任，及时发现并消除各类事故隐患，防范各类

安全生产事故的发生。