# 小浪底水利枢纽附属工程西沟坝“3·1” 漫坝较大事故调查报告

来源：济源市应急管理局　济源市应急管理局·事故信息

原文链接：https://ajj.jiyuan.gov.cn/14212/17397/17423/t843049.html

发布时间：2022-03-29　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

— 1 —

小浪底水利枢纽附属工程西沟坝“3·1”

漫坝较大事故调查报告

2021 年 3 月 1 日 7 时左右，小浪底水利枢纽附属工程西沟

坝（又称西沟水库）发生一起漫坝较大事故，坝体局部垮塌，

水流进入小浪底水电站地下厂房，导致 6 台机组依次停机，直

接经济损失 2363.38 万元。

事故发生后，水利部、应急管理部和河南省委、省政府高

度重视，认真贯彻落实胡春华副总理、王勇国务委员等国务院

领导的重要批示精神，3 月 2 日，水利部迅速成立以魏山忠副部

长任组长的事故调查组，从全国聘请 40多名专家参与事故调查，

应急管理部派出总工程师、调查评估和统计司长李万春带领的

工作组指导开展事故相关调查工作。应急管理部工作组决定，

鉴于事故单位小浪底枢纽管理中心为水利部直属事业单位，事

故调查专业性、技术性较强，事故调查的重点是直接原因调查

和直接经济损失认定。建议济源市政府成立事故调查组，河南

省安委会办公室成立事故调查指导组，依托水利部调查组已查

明的技术原因、管理原因和责任认定，进一步开展补充调查，

提交事故调查报告，按程序报审报批。

3 月 7 日，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有

— 2 —

关法律规定，济源市人民政府成立了小浪底水利枢纽附属工程

西沟坝“3·1”较大漫坝事故调查组（以下简称事故调查组），

常务副市长王惠民任组长，事故调查组由应急管理局、水利局、

公安局、总工会等成员单位组成。济源市监察委派员参与事故

调查处理工作。

事故调查组认真贯彻落实国务院领导同志的重要指示批示

精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的

原则，通过现场勘查、检测鉴定、调查取证、综合分析，查明

了事故发生的经过、原因、应急处置和直接经济损失情况，认

定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位的处理建议，分

析了事故暴露出的问题和教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，小浪底水利枢纽附属工程西沟坝“3·1”漫

坝事故是一起较大生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）工程概况

小浪底水利枢纽位于河南省济源市以南 40千米的黄河干流

上，工程开发目标为“以防洪、防凌、减淤为主，兼顾供水、

灌溉和发电，蓄清排浑，综合利用，除害兴利”，总库容 126.5

亿立方米，为Ⅰ等大（1）型工程，主要建筑物包括挡水坝、泄

洪洞、排沙洞、排漂洞、溢洪道、引水发电系统及电站等。小

浪底水电站地下厂房长 251.50 米，宽 26.20 米，高 61.44 米，共

安装有 6 台混流式水轮发电机组，总装机容量为 180 万千瓦。

— 3 —

小浪底水利枢纽于 1991年 9月开工，2001年 1月首台机组发电，

2009 年 4 月小浪底水利枢纽通过国家发改委竣工验收。

西沟坝位于小浪底水电站地下厂房东北方向 500 米石板沟

内，为小浪底水利枢纽的附属工程，主要功能为保护小浪底水

电站地下厂房，同时为小浪底水电站技术供水提供备用水源。

西沟坝坝址控制流域面积 0.532 平方千米，为注入式水库，通过

灌溉洞、灌溉洞供水支洞从小浪底水库取水；正常蓄水位 223.00

米，相应库容 42.38 万立方米。西沟坝主要建筑物包括挡水坝、

泄洪洞、灌溉洞供水支洞等，其中挡水坝为 2 级建筑物，布置

于石板沟沟口，下游坝脚接 8 号公路；泄洪建筑物布置于左岸，

采用隧洞泄洪，设置一道事故闸门、一道工作闸门。西沟坝于

1998 年 10 月正式开工，1999 年 11 月坝体填筑完成，1999 年

12 月竣工。

灌溉洞自小浪底北岸灌溉塔引水，进水口设置一道事故闸

门。灌溉洞洞径 3.5 米，底坡 i=0.002，桩号 G0+750 处设置调压

井。灌溉洞供水支洞位于库尾左岸，同西沟电站、北岸灌区工

程共用进水口和灌溉洞，出口侧设置一道弧形工作闸门。

事故发生前，灌溉洞供水支洞工作闸门处于关闭状态，西

沟坝处于空库状态。

（二）事故涉及有关单位情况

1.小浪底水利枢纽管理中心

2011 年 9 月，水利部批准成立了水利部小浪底水利枢纽管

— 4 —

理中心（以下简称小浪底管理中心），负责小浪底水利枢纽的

运行管理、维修养护和安全保卫等工作。小浪底管理中心内设 8

个部门。本次事故涉及以下部门：

（1）水量调度处（防汛办）。负责小浪底和西霞院水利枢

纽的运行调度（包括防洪防凌、调水调沙、供水、灌溉、应急

调度等）；负责小浪底和西霞院水利枢纽水文、泥沙测验、水

库调度运用及相关研究；负责调度系统运行管理。

（2）建设与管理处。负责小浪底和西霞院水利枢纽运行的

监督管理；负责所属公司控股开发的其他水电、房地产、旅游

等重大项目的监督管理。

（3）安全监督处。负责对小浪底和西霞院水利枢纽以及其

他控股开发的水电、房地产、旅游等项目安全生产进行监督管

理；负责组织制定突发事件、地质灾害等应急预案并监督实施。

2.黄河水利水电开发集团有限公司

黄河水利水电开发集团有限公司（以下简称开发公司）是

小浪底管理中心所属公司。开发公司负责小浪底和西霞院水利

枢纽的运行，接收并执行小浪底管理中心和黄河水利委员会下

达的调度指令等。开发公司内设 16 个部门和小浪底水利枢纽监

测维修分公司（以下简称监维分公司）。本次事故涉及以下部

门和单位：

（1）水工部。负责小浪底和西霞院水利枢纽水工建筑物、

金属结构等设施设备运行、监测、维护、维修和更新改造；负

— 5 —

责执行调度指令；负责地震台网运行及库区水质、塌岸滑坡体

监测和库区泥沙淤积监测管理、成果运用及运行规律研究工作。

（2）运行部。负责小浪底和西霞院水利枢纽发供电设施设

备的运行管理；负责协助协调与电网的调度关系，完成年度发

电计划。运行部设郑州远控中心。

（3）生产保障部。负责生产区和生活区供水、供电干线管

理；负责生产车辆的保障工作。

（4）保卫部。负责枢纽管理区的安全保卫、反恐工作；负

责安保监控系统管理；接受河南省公安厅小浪底公安局的业务

指导，协助做好社会治安及刑事案件侦破处理的相关工作；负

责与守卫武警部队进行工作联系和协调。

（5）安全管理部（防汛办）。负责制定安全管理制度和突

发事件应急预案并组织实施；负责小浪底和西霞院水利枢纽运

行安全管理；负责工程建设安全管理；负责防汛工作。

（6）监维分公司。负责组织实施小浪底和西霞院水利枢纽

水工建筑物等设施设备监测、维修、维护和更新改造；负责地

震台网监测运行；负责库区水质、塌岸滑坡体监测和库区泥沙

淤积监测；负责对外开展施工、监理业务。

3.黄河水利委员会水文局

黄河水利委员会水文局（以下简称黄委水文局）是水利部

黄河水利委员会直属事业单位，主要提供黄河流域水文和泥沙

测报，资料整编，站网建设和管理，水文水政监察等服务。受

— 6 —

开发公司委托，承担小浪底水利枢纽及西霞院反调节水库水沙

信息技术服务（包括西沟坝水文测报设备检修维护服务）。

4.河南安宏信息科技有限公司

河南安宏信息科技有限公司（以下简称河南安宏公司）是

隶属黄委水文局的股份制企业，主要从事水文、气象、环境监

测领域设备研发、生产、销售、服务等，是集应用系统开发、

预测预报、分析评价为一体的专业性企业。黄委水文局安排其

负责西沟坝水位自动测报设备检修维护服务工作。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

3 月 1 日 3:35 左右，灌溉洞供水支洞工作闸门非正常自行

开启，水流进入西沟坝内。

6:35，西沟坝漫坝。

6:53，水流进入小浪底水电站安装间。

6:55，水流到达小浪底水电站 6 号机组。

7:00～7:09，小浪底水电站 6、5、4、3 号发电机组先后事

故停机。

7:06，西沟坝水位达到事故最高水位 225.93 米，超过坝顶

高程 0.93 米。

7:17，运行当值人员向河南省电调部门申请，紧急将小浪底

水电站 1、2 号发电机组停机。

7:23，西沟坝漫坝流量达最大，约 98.8 立方米/秒。

— 7 —

8:07，小浪底水电站 220 千伏开关站（黄河变电站）7 条出

线开关依次跳闸，小浪底水电站全厂失电。

8:37，灌溉洞进口事故闸门关闭，切断灌溉洞供水支洞水源。

8:42，启动柴油发电机恢复地面副厂房供电，恢复开关站正

常运行方式，并将地面副厂房区域供电切换至电力系统供电。

9:00，现场手动全开西沟坝泄洪洞工作闸门。

9:28，开启小浪底水利枢纽 3 号明流洞，执行水调控泄指令

泄流。在小浪底水电站机组停机至 3 号明流洞启用期间，西霞

院水库正常反调节运用，按照调度指令控泄。

12:50，全开西沟坝泄洪洞事故闸门。

20:36，在河南省公安厅小浪底公安局现场取证后，灌溉洞

供水支洞工作闸门关闭。

（二）应急处置情况

事故发生后，小浪底管理中心和开发公司立即开展事故应

急抢险救援工作，按照突发事件应急预案迅速启动应急响应，

应急指挥部成员第一时间到达事故现场指挥，分析研判险情，

实施交通管制，隔离危险区域，判明事故源头，关闭灌溉洞事

故闸门，防止事故扩大，减小事故损失，将“小浪底水利枢纽

灌溉洞供水支洞闸门非正常开启”事件向河南省公安厅小浪底

公安局报案。截至 3 月 2 日 2:30，西沟坝内水放空，险情排除，

现场安全状态可控，未发生人员伤亡和失踪，事故影响范围在

小浪底水利枢纽管理范围内，未对下游造成威胁。

— 8 —

三、事故原因

（一）事故直接原因

由于开发公司对闸门启闭机维修养护和管理不到位，事故

发生前闸门控制系统可编程控制器存在电气故障，处于功能紊

乱状态，致使闸门非正常自行开启。

（二）事故间接原因

1.西沟坝运行管理薄弱，监管存在盲区，长期失管失察。开

发公司对附属工程运行安全不重视，主体责任落实不到位，对

西沟坝存在的安全隐患和管理漏洞未及时排查和治理。小浪底

管理中心履行工程运行监管职责不到位，对附属工程安全管理

失管失察，对工程和设备存在的安全隐患未及时督促整改。在

闸门非正常自行开启的情况下，水库蓄水过程中未及时发现及

早采取针对性措施，失去了防止漫坝的抢险有利时机。

2.灌溉洞供水支洞工作闸门维修养护和管理不到位，长期带

病运行。灌溉洞供水支洞工作闸门存在的安全隐患和巡查检查

发现的问题，未引起高度重视，一直未能整改消除。违反《水

工钢闸门和启闭机安全运行规程》（SL/T 722—2020）第 4.1.4

条

①

规定，灌溉洞供水支洞工作闸门启闭机行程开关、开度传感

器缺失，在闸门关闭情况下“闸门下滑 H1”“闸门下滑 H2”

指示灯异常亮起，启闭机油箱 3 个压力表损坏失效，设计中配

①《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》（SL/T 722-2020）第 4.1.4 条规定：检修

应符合下列规定：1 检修时应设置安全警示标志。2 设备运行性能下降或存在故障，

经检查或维护后无法恢复正常工作时，应进行检修。3 设备出现影响设备安全运行

的事故时，应及时检修。

— 9 —

置的自动加热除湿器电源处于切断状态。2016 年以来没有闸门

启闭记录，闸控系统年久老化失修，闸室潮湿、凝露滴水，部

分墙皮脱落至控制柜上，仅用彩条布对控制柜进行遮盖，无法

起到有效的防尘、防潮作用。

3.现场视频监控系统未发挥监控作用。违反《水工钢闸门和

启闭机安全运行规程》（SL/T 722-2020）第 4.14.7 条

①

规定，3

月 1 日，灌溉洞供水支洞工作闸门非正常开启过程视频监控不

清晰，闸室内照明灯夜间不亮。

4.西沟坝水位监测缺失。违反《水利水电工程安全监测系统

运行管理规范》（SL/T 782-2019）第 4.1.5 条

②

规定，西沟水库

坝前雷达水位计采集数据异常。违反《土石坝安全监测技术规

范》（SL 551-2012）A2

③

的规定，未及时发现西沟坝坝前雷达

水位计数据异常，也未对坝前水尺进行观测。违反《小浪底水

利枢纽西沟水库运用调度规程》第 4.2 条

④

规定，西沟坝泄洪洞

事故闸门未按规定运用。西沟坝坝前雷达水位计维护不到位，

维修复核把关不严。

5.值班人员履职不到位，劳动纪律松弛。违反《生产保障部

①《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》（SL/T 722-2020）第 4.14.7 条规定：视

频监视系统应工作正常，监视画面应清晰稳定。

②《水利水电工程安全监测系统运行管理规范》（SL/T 782-2019）第 4.1.5 条规定：

发现监测仪器故障时，应及时采取相应措施。故障维修记录表格式可参照附录 C.0.3。

③《土石坝安全监测技术规范》（SL 551-2012）A2 规定：正常情况下，人工测读的

最低要求是上、下游水位 2~1 次/日。

④《小浪底水利枢纽西沟水库运用调度规程》第 4.2 条规定：西沟水库在整个非汛

期敞泄运用。

— 10 —

运行值班记录管理制度》第四条

①

规定，开发公司生产保障部值

班人员未及时发现技术供水室外视频监控中涌出大量泥水等异

常情况。违反《调度值班员管理制度》第七条

②

规定，保卫部值

班人员未处置 2 次值班武警拉响的报警，未及时处置值班武警

岗亭进水的电话报告。违反《运行值班管理手册》（Q/XLD

202.008-2020）第 4.3.6.5 条

③

规定，郑州远控中心值班人员未按

规定利用工业电视进行巡视，没有通过 17 号交通洞口和 8 号交

通洞内的雷达水位计发现进水。违反《水利部小浪底水利枢纽

管理中心调度（防汛）值班实施细则》第九条、第十条、第十

一条规定

④

，管理中心水调处在事故发生期间不掌握西沟坝水位

信息，未按规定值班。

6.工程运行管理相关制度不完善，执行不到位。小浪底管理

中心未及时按水利部《水利水电工程（水库、水闸）运行危险

源辨识与风险评价导则（试行）》开展重大危险源辨识并落实

①《生产保障部运行值班记录管理制度》第四条规定：设备事故、障碍、异常等情

况须详细记录。

②《调度值班员管理制度》第七条规定：发现不安全因素或可疑情况，要进行图像

跟踪，第一时间向该责任区域内的武警、 公安局水警或安保科室联络人报告，同时

报相关领导。

③《运行值班管理手册》（Q/XLD 202.008-2020）第 4.3.6.5 条规定：发生水淹厂

房、着火、爆炸等严重设备事故时，应先通过工业电视进行检查判断，避免人身伤

害。

④《水利部小浪底水利枢纽管理中心调度（防汛）值班实施细则》第九条第1 款规

定：小浪底管理中心领导带班值班掌握黄河汛情及两库重大水情、雨情、工情、险

情。第十条第 1 款规定：水调处处级干部带班值班掌握黄河水情、汛情及两库水情、

雨情、工情、险情。第十一条第 8 款规定：水调处值班人员监视两库水位、下泄流

量、含沙量、塔前淤积高程、塔前漂浮物等情况，发现问题及时报告。

— 11 —

管控措施。开发公司生产保障部的交接班制度、中央控制室管

理制度、值班记录管理制度等均未对视频监控提出具体要求。

郑州远控中心未如实记录 1、2 号机组拍停情况，小浪底水电站

控制权移交记录缺失。没有按照《水淹厂房专项应急救援预案》

9.3.1.8 条

①

落实相应处置措施。违反《安全防范工程技术标准》

（GB 50348—2018）第 6.14.2 条第 6 款

②

规定，郑州远控中心监

控室未安装视频监视值班情况。

四、事故责任单位及责任人

（一）事故发生单位

开发公司对附属工程安全管理的重要性认识不到位，存在

麻痹思想，维护水利重要基础设施安全和工程运行安全生产主

体责任落实不到位，安全管理不严格，规章制度执行不力，隐

患排查治理不及时，从业人员未认真履职，未及时处置险情。

对闸室维护不到位，闸门相关部件失灵、缺失、损坏，未通过

①《水淹厂房专项应急救援预案》9.3.1.8 条规定：由于小浪底电站地下厂房入口高

程较低，发生特大暴雨或西沟水库发生溃坝事故，大量水将可能涌入地下厂房，造

成水淹厂房事故发生，一旦出现险情，及时组织人力抢险，同时采取以下措施：（1）

全关 17 号交通洞口卷帘门，组织人员利用防汛挡水沙袋，在 8 号交通洞口和17 号

交通洞卷帘门后设置挡水墙，阻挡来水进入交通洞。（2）组织人员利用防汛挡水沙

袋，在 17 号交通洞内与尾水闸室入口交叉处设置挡水墙，导引来水进入尾水闸室后

进入尾水洞，阻挡来水进入主变洞和地下厂房。（3）当来水较大时，全关17 号交

通洞内安装间洞口卷帘门，组织人员利用防汛挡水沙袋，在 17 号交通洞内与 17C 交

通洞入口交叉处设置挡水墙，导引来水进入 17C 交通洞，通过厂房排水系统排出；

在 17 号交通洞内安装间洞口卷帘门后设置挡水墙，阻挡来水进入地下厂房。本着保

人身、保枢纽、保电网、保设备的原则，可根据情况采取断开所有开关使发电机组

等主、辅机设备停运的避险措施。

②《安全防范工程技术标准》（GB 50348—2018）第 6.14.2 条第 6 款规定：监控中

心内应设置视频监控装置，监视效果应能清晰显示监控中心内人员活动情况。

— 12 —

视频监控设备发现闸门开启，值班人员未能及时发现异常并报

告，监控监测设备设施缺失、功能不全，未按有关要求运用泄

洪洞事故闸门，以及黄委水文局和所属河南安宏公司对西沟坝

坝前雷达水位计定期维护工作出具不实报告未认真复核，负有

管理责任。

（二）事故责任单位

1.小浪底管理中心

小浪底管理中心研究部署和指导督促工程运行安全生产工

作不足，维护水利重要基础设施安全和履行工程运行监管职责

不到位，水文监测管理薄弱，对安全隐患排查治理督促不力。

对西沟坝坝前雷达水位计采集数据缺失、不准确，未开展西沟

坝坝前水尺观测，不掌握西沟坝水位信息，未按要求落实重大

危险源管控措施等问题，负有管理责任；对开发公司安全生产

工作监督管理不到位，负有监管责任。

2.黄委水文局和所属河南安宏公司

黄委水文局和所属河南安宏公司未认真履行雷达水位计检

修维护技术服务责任。对西沟坝坝前雷达水位计维护不到位、

出具不实检修维护报告，负有直接责任。

（三）事故直接责任部门

1.开发公司水工部

未认真履行有关金属结构运行、监测、维护、维修、更新

改造责任，未按规定对灌溉支洞工作闸门进行维护维修，未对

— 13 —

闸室及库区夜间监控提出具体要求，对灌溉洞供水支洞工作闸

门启闭机控制设备管理不到位，对灌溉洞供水支洞机房日常管

理不到位，设备运行环境不良。

2.开发公司运行部

未认真履行运行管理职责，值班人员未按规定履行职责、

未按规定利用工业电视巡视，未如实记录 1、2 号机组拍停情况，

未将小浪底水电站控制权移交写入值班记录，未能采取应急救

援预案有关措施。

3.开发公司生产保障部

未认真履行生产保障管理职责，管理制度不完善，值班人

员未发现视频内的异常情况。

4.开发公司保卫部

未认真履行安全保卫管理职责，事故发生时值班人员对 2

次值班武警拉响的报警声未处置，对值班武警岗亭进水的电话

未及时处置。

5.开发公司安全管理部（防汛办）

未认真履行安全管理职责，对灌溉洞供水支洞工作闸门、

西沟水库运行安全监督检查和隐患排查治理督促不到位。

6.开发公司监维分公司

未认真履行有关设施设备维修维护管理职责，对黄委水文

局所属河南安宏公司西沟水库坝前雷达水位计检查、维护复核

不严格。

— 14 —

7.小浪底管理中心水量调度处（防汛办）

对西沟水库水文检测管理不力，对黄委水文局和所属河南

安宏公司西沟水库坝前雷达水位计检修维护报告中水位采集数

据与实际不符，审核把关不严，在事故发生期间未按规定值班、

未掌握西沟坝水位信息。

8.小浪底管理中心建设与管理处

对工程运行监督管理存在盲区，对有关水工建筑物和设备

设施督促检查不及时不全面。

9.小浪底管理中心安全监督处

对工程运行安全监督检查和督促整改不到位，未及时按水

利部要求督促落实重大危险源辨识和管控工作。

（四）相关责任人责任认定和处理情况

小浪底管理中心主任张 XX、党委书记孙 XX、副主任董 XX、

副主任张 XX、开发公司党委书记、总经理曹 XX、副总经理张

XX、副总经理 XX、副总经理薛 XX、黄委水文局局长马 XX、

副局长姜 XX 等 10 名党员领导干部，由中央纪委国家监委驻水

利部纪检监察组直接给予党纪政务处分及处理。

处级及以下人员的追责问责工作，由水利部直属机关纪委

会同有关司局提出建议，经水利部党组会议审议通过后，政务

处分工作由中央纪委国家监委驻水利部纪检监察组负责办理；

按照干部管理权限和有关法律法规规定，党纪处分和组织处理

工作由小浪底管理中心党委和黄委会党组分别办理。

— 15 —

（五）行政处罚建议

黄河水利水电开发集团有限公司未认真履行安全主体责

任，对事故发生负有责任，建议济源市应急管理局依据《安全

生产法》第 109 条

①

、92 条

②

规定，对黄河水利水电开发集团有

限公司及主要负责人予以处罚。

五、事故主要教训

（一）没有树牢安全发展理念，贯彻落实统筹发展和安全

的要求存在差距。“党政同责、一岗双责、失职追责”和企业

“五落实、五到位”落实不够，安全生产统筹和指导督促不足。

工程管理重主体轻附属，对附属工程运行安全不重视，安全管

理出现空白。西沟坝具有保护小浪底电站地下厂房安全运行的

重要作用，但小浪底管理中心及其所属企业没有把工程安全管

理放在十分重要的位置，思想上麻痹大意，认为工程常年空库

运行，放松了对设施设备的管理，安全风险防控不到位，隐患

消除不及时，没有牢固树立安全发展理念，没有守住安全底线。

（二）主体责任不落实，运行监督管理存在漏洞。企业落

实安全生产主体责任和监管职责存在薄弱环节，规章制度落实

和执行不严格。闸门启闭机操作规程、工程维修养护制度执行

①《安全生产法》第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位

除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处

以罚款:（二）发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；

②《安全生产法》第九十二条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全

生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定

处以罚款：（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

— 16 —

不到位，作为灌溉洞供水支洞工作闸门运行关键设备的闸门启

闭机控制系统，维修养护不到位；闸门长期没有进行过启闭试

验；闸室漏雨、潮湿，除湿防尘措施不力。西沟坝坝前雷达水

位计数据长期异常，使用、维修涉及多个单位，却没有整改到

位。开发公司安全生产主体责任不落实，小浪底管理中心安全

监管不到位，安全责任意识不强，管理存在突出问题和薄弱环

节，最终导致这次事故发生。

（三）工程监测预警和应急管理不力。从灌溉洞供水支洞

工作闸门非正常自行开启过水到西沟坝漫坝的 3个小时时间内，

值班人员未能按照操作规程规范要求履职尽责，未及时发现和

处置险情，错失事故处置先机。发电机组跳闸停机后，有关单

位和人员无法迅速反应、有效处置险情，导致事故损失增加。

应急预案制定不全面、措施不得力，在水淹厂房时三项应急措

施均未启动，没有发挥作用。

（四）安全风险管控和隐患排查治理工作流于形式。党中

央、国务院多次提出要防范化解重大风险，水利部连续部署开

展安全隐患排查治理、安全生产专项整治三年行动等，小浪底

管理中心虽然层层部署、多次开展安全生产检查，但安全风险

隐患排查不认真、不扎实，没有达到“从根本上消除事故隐患”

的目标。

六、事故防范措施建议

小浪底水利枢纽附属工程西沟坝“3·1”较大漫坝事故后

— 17 —

果严重，教训深刻。为认真汲取事故教训，举一反三，切实落

实企业主体责任、部门监管责任和属地责任，有效防范类似事

故发生，提出以下措施和建议：

（一）严格落实安全主体责任。小浪底管理中心及开发公

司要深入学习习近平总书记关于安全生产工作重要论述，反思

事故教训，进一步提高认识，牢固树立安全第一、生命至上的

理念，强化红线意识和底线思维，严格落实“三管三必须”，

切实履行安全生产主体责任，切实增强安全风险意识，提高全

员防范能力。严格落实安全生产责任制，推动水利工程运行相

关规章制度制订、修订，完善工程管理内容，明确工程维修养

护、巡查检查、监测预警、应急处置等方面的具体要求。加强

设施设备尤其是安全设施的管控，健全应急处置机制，提升工

程监测预警能力，做到早发现、早报告、早预判、早处置。要

切实加强事故隐患管控能力，强化事故隐患整改落实。要组织

所属企业开展隐患排查整治，切实管控重大风险，消除重大隐

患。要加强安全生产教育培训，切实提高干部职工安全责任意

识和风险防范能力；黄河水利委员会水文局和所属河南安宏信

息科技有限公司深刻吸取事故教训，牢固树立安全意识，强化

底线思维、红线意识，认真履职尽责，建立健全设备检修维护

制度，加强巡查检查，规范开展设备检修维护工作，在对企服

务中做到“形式”与“内容”相统一，把工作做真做实。

（二）深化安全风险分级管控和隐患排查治理工作。小浪

— 18 —

底管理中心及开发公司要扎实开展安全生产专项整治三年行动

集中攻坚，组织水利工程运行单位进行全面风险隐患排查，特

别关注下游有重要设施的工程、病险工程、位于地质灾害易发

地的工程，高度重视工程设施设备失修失养严重、超负荷使用

等情况，聚焦水库大坝、水电站、灌排泵站、水闸、河道堤防、

淤地坝等水利工程运行重大危险源，特别是软硬结合部、穿坝

（堤）建筑物、机电、闸门等金属结构以及可能影响到重大水

利工程运行的风险点，立即开展全面排查整治，落实安全管理

措施，提升水利工程建设和运行本质安全水平。

（三）要全面做好水库安全管理工作。小浪底管理中心要

全面落实水库安全管理责任制，突出抓好水库防汛安全，落实

防汛安全行政责任人、技术责任人、管理责任人，确保不留死

角、不漏疑点。各级责任人必须坚守工作岗位，管理责任人要

加密巡查值守，确保险情及早发现、及时得到处置。要切实加

强水库调度运行管理，严格依照批准的水库汛期调度运用计划、

调度规程等进行科学调度，严禁擅自超汛限水位运行。积极研

判雨水情趋势，要统筹上下游、左右岸防洪安全，提早预泄腾

库，实施削峰错峰。

（四）理顺安全监管体制落实属地及行业管理职责。各级

党委政府和省、市水利及能源监管部门要认真贯彻落实习近平

总书记关于安全生产一系列重要指示精神，按照“管行业必须

管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”和“谁

— 19 —

主管谁负责”的原则，认真贯彻落实《党委政府及有关部门安

全生产工作职责》，认真履行属地和部门监管职责，切实把小

浪底管理中心和开发公司纳入安全监管范围，加强管理，确保

不留安全监管空白死角。小浪底水利枢纽中心及开发公司，要

主动与各级党委政府和省、市水利及能源监管部门对接，接受

监督管理，认真落实安全生产主体责任。