# 【典型事故通报】北京丰台长峰医院“4·18”重大火灾事故调查报告

来源：武汉市武昌区应急管理局　武汉市武昌区·事故调查报告

原文链接：https://www.wuchang.gov.cn/zwgk_37/fdzdgknr/shgysy/aqsc/202312/t20231212_2317378.html

发布时间：2023-10-30　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

北京丰台长峰医院“4·18”

重大火灾事故调查报告

国务院事故调查组

2023 年 10 月

1

目 录

一、事故基本情况 ..................................... 2

（一）事故单位情况............................... 2

（二）相关单位情况 ............................... 6

（三）事发医院 ICU 改造工程情况................... 7

（四）事故发生经过............................... 8

（五）事故现场情况............................... 9

（六）事故应急处置及评估情况 .................... 11

二、事故直接原因 .................................... 13

（一）原因分析 .................................. 14

（二）事故相关检测鉴定及实验情况 ................ 15

（三）其他可能因素排除 .......................... 16

三、有关责任单位存在的主要问题 ...................... 16

（一）有关企业 .................................. 16

（二）卫生健康部门.............................. 21

（三）住房城乡建设部门 .......................... 23

（四）消防部门 .................................. 24

（五）规划和自然资源部门 ........................ 26

（六）丰台区应急办.............................. 26

（七）地方党委政府.............................. 26

四、对有关责任人员及责任单位的处理建议 .............. 28

（一）司法机关已采取强制措施的人员 .............. 28

2

（二）有关公职人员.............................. 29

（三）事故涉及有关单位和人员的行政处罚 .......... 29

（四）其他方面 .................................. 30

五、事故主要教训 .................................... 30

（一）防范化解重大风险意识薄弱 .................. 30

（二）医疗卫生行业行政审批和安全管理不严格...... 31

（三）建设工程规划、施工安全监管存在短板漏洞 .... 32

（四）消防监督检查和专项整治不深入 .............. 32

（五）初期应急处置能力不足 ...................... 33

六、事故整改和防范措施建议 .......................... 34

（一）切实扛起防范化解重大风险政治责任 .......... 34

（二）着力补齐医疗卫生机构安全管理短板 .......... 35

（三）坚决堵塞建设工程安全监督管理漏洞 .......... 35

（四）全面织牢织密消防安全风险防控网............ 36

（五）加快提升基层一线应急处置能力和水平 ........ 37

1

2023 年 4 月18 日 12 时 50 分，北京市丰台区靛厂新村291

号北京长峰医院发生重大火灾事故，造成 29 人死亡、42 人受伤，

直接经济损失 3831.82 万元。

事故发生后，党中央、国务院高度重视。习近平总书记立即

作出重要指示，要求全力救治受伤人员，妥善做好遇难者善后和

家属安抚工作，并尽快查明火灾事故原因，依法严肃追究责任。

强调各地区和有关部门要时刻绷紧安全生产这根弦，切实把安全

生产责任落到实处，加强安全管理，彻底排查各种风险隐患，坚

决防范遏制重大安全事故发生。李强总理等领导同志作出重要批

示，对善后处置、事故调查、专项整治等工作提出明确要求。北

京市立即组织抢险救援、伤员救治和善后处置等工作。应急管理

部、住房城乡建设部、国家卫生健康委、国家消防救援局等部门

立即调度部署，并派工作组赶赴现场指导应急处置工作。

4 月 21 日，北京市人民政府成立事故调查组开展调查工作,

国务院安委会对该起事故查处实行挂牌督办。鉴于该起事故性质

严重、影响恶劣，依据有关法律法规规定，经国务院批准，成立

由应急管理部牵头，公安部、住房城乡建设部、国家卫生健康委、

国家消防救援局、全国总工会和北京市人民政府参加的国务院北

京丰台长峰医院“4·18”火灾事故调查组（以下简称事故调查

组），在北京市前期工作基础上，对该起事故进行提格调查。同

时，邀请中央纪委国家监委开展相关审查调查工作。

事故调查组认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神

2

和党中央、国务院决策部署，按照“科学严谨、依法依规、实事

求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查

取证、视频分析、检测鉴定、模拟实验、专家论证等，查清了事

故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，

查明了地方党委政府、有关部门和单位存在的问题和责任，总结

分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

调查认定，北京丰台长峰医院“4·18”火灾事故是一起因

事发医院违法违规实施改造工程、施工安全管理不力、日常管理

混乱、火灾隐患长期存在，施工单位违规作业、现场安全管理缺

失，加之应急处置不力，地方党委政府和有关部门职责不落实而

导致的重大生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

1.北京长峰医院

现法定代表人汪文杰，主要负责人汪接兵，《医疗机构执业

许可证》登记号006982110106610119，证件有效期限自2019 年

3 月 20 日至 2034 年 3 月 31 日，设有外科、内科、肿瘤科等科

室；登记床位数 150 张，实有床位数 340 张；注册卫生技术人员

236 名，其中护士124 名。

北京长峰医院前身是北京市海淀区长峰医院，成立于 1992

年 8 月。2003 年 3 月，医院名称变更为北京丰台长峰医院，登

记床位数 60 张。2003 年 9 月，取得《民办非企业单位登记证书》，

3

法定代表人为汪文杰。2007 年 2 月，汪文杰获得并持有该医院

95%的股权。2008 年2 月，《医疗机构执业许可证》中法定代表

人变更为汪文杰。2014 年 6 月，核定为二级综合医院，登记床

位数增至 150 张。2015 年 10 月，经营性质变更为营利性，《医

疗机构执业许可证》中医院名称变更为北京长峰医院。

2.北京长峰医院股份有限公司（以下简称长峰医院公司）

成立于2009 年 12 月。现法定代表人、实际控制人均为汪文

杰，统一社会信用代码为 911101066976941872，经营范围包含

医院管理（不含诊疗活动）、健康管理及需要审批的诊疗活动等。

2015 年 10 月，北京长峰医院划入长峰医院公司。2017 年 3 月，

长峰医院公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。截至事发时，

该公司共管理包括北京长峰医院在内的18 家医疗卫生机构。

3.医院建筑情况

北京长峰医院主体建筑为东门诊住院楼（以下简称东楼）及

南配楼、西门诊住院楼（以下简称西楼），东、西楼七层之间建

有连廊，南侧另有互联网医院、CT 室、核磁共振室、氧气房、

配电室等建筑。起火建筑为东楼及南配楼。

（1）起火建筑基本情况

东楼主体自东向西呈“

”型，东西长 55.3 米，南北宽18.8

米，高 23.7 米，建筑面积 5726.42 平方米，分东区、西区两部

分，两区层高不一致，通过斜坡通道连接。东区地上六层（楼层

标号为一、二、三、五、七、八），每层设有一条通道（长 21.7

4

米、宽1.4 米，以下简称北通道）；西区地下一层、地上八层（楼

层标号为一、二、三、五、六、七、八、九），每层设有一条通

道（长 38.6 米、宽 1.4 米，以下简称南通道）；南北通道通过

楼层中部楼梯间连通。（见图 1、图 2）

图1 起火建筑结构示意图（北向南）

图2 起火建筑剖面示意图（南向北）

南配楼共三层，建筑面积 999.33 平方米。南配楼一层与东

5

楼东区一层相互贯通为门诊区，二层为 PCR 实验室（基因扩增实

验室），三层通过无障碍坡道与东楼西区五层、六层和东区五层

连通，为ICU（重症加强护理病房）改造工程施工现场。（见图3）

图3 起火建筑东楼西区五层、东区三层及南配楼三层ICU 剖面图

（2）起火建筑租赁及消防审核验收情况

2012 年 4 月，长峰医院公司租赁东楼及院落，按照合同约

定负责租赁区域内的治安消防等工作，实际由北京长峰医院使

用。

2012 年 6 月，东楼内部装修工程通过原丰台区公安消防支

队消防设计审核

[1]

，11 月通过原丰台区公安消防支队消防验收

[2]

。

（3）起火建筑消防安全情况

北京长峰医院消防控制室设置在东楼一层。东楼通道墙面装

[1]《北京市丰台区公安消防支队建设工程消防设计审核意见书》（京丰公消审〔2012〕第 0122 号），审核结论

为合格。

[2]《北京市丰台区公安消防支队建设工程消防验收意见书》（京丰公消验〔2012〕第 211 号），验收结论为合格。

6

修采用大芯板

[3]

（刷防火涂料），楼内设有火灾自动报警系统、

自动喷水灭火系统、室内消火栓系统。消防用电设备未采用专用

的供电回路。

2021 年至 2023 年，长峰医院公司委托第三方消防技术服务

机构对北京长峰医院东楼消防设施进行3 次年度检测，结论均为

不合格。其中，2023 年检测报告由第三方消防技术服务机构上

传至“北京市消防技术服务机构监督管理系统”，显示“消防应

急照明和疏散指示系统、消防给水、消火栓系统、自动喷水灭火

系统、火灾自动报警系统等存在不合格项，综合结论为不合格”。

（二）相关单位情况

1.中源信诚（北京）建筑装饰有限公司（以下简称中源信诚

公司）

成立于 2021 年 3 月。现法定代表人王伟峰，统一社会信用

代码 91110109MA020N0E6X，经营范围包含施工总承包、专业承

包、工程勘察、工程设计等。持有建筑施工安全生产许可证，具

有防水防腐保温工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包

二级等资质。

2.北京宏玉浩祥科技有限公司（以下简称宏玉浩祥公司）

成立于 2009 年 8 月。现法定代表人王伟峰，统一社会信用

代码 91110106693246635P，经营范围包含住宅室内装饰装修、

建设工程施工、建设工程勘察、建设工程设计等。该公司无建筑

[3]大芯板：俗称细木工板，是具有实木板芯的胶合板。

7

业企业资质和建筑施工安全生产许可证。

3.山东淞泰医用工程有限公司（以下简称淞泰公司）

成立于 2015 年 7 月。现法定代表人孙嘉政，统一社会信用

代码 913711023490967892，经营范围包含医疗器械销售、普通

机械设备安装服务等。

（三）事发医院 ICU 改造工程情况

1.工程发包承包情况

2022 年 12 月，长峰医院公司决定在北京长峰医院建设 ICU。

2023 年 3 月，长峰医院公司与中源信诚公司签订 ICU 改造工程

施工合同,合同金额145万元（含税），合同施工面积383平方米。

2.净化工程及吊桥设备安装分包情况

2023 年 3 月23 日，王伟峰未经长峰医院公司认可，以宏玉

浩祥公司名义将北京长峰医院 ICU 净化工程及吊桥设备安装分

包给陈光辉。陈光辉以淞泰公司名义与宏玉浩祥公司签订合同

（合同签名处为陈光辉）。淞泰公司未参与实际施工，将收取的

工程款全部转至陈光辉个人账户。

陈光辉将净化工程款转给姜冬春，由姜冬春组织工人施工。

3.自流平地面施工分包情况

2023 年 3 月25 日，王伟峰将自流平地面施工以包工包料形

式分包给程福君并支付工程款；程福君组织工人施工。4 月 17

日、18 日，程福君分两次从北京硬实建筑建材科技有限公司

[4]

[4]北京硬实建筑建材科技有限公司，成立于 2015 年 12 月，法定代表人易以鹏，统一社会信用代码为

91110112MA0029HQ36，经营范围包含委托加工水泥砂浆、油漆（不含危险化学品）、涂料、干混砂浆，销售建筑

材料、金属材料、化工产品（不含危险化学品）等。

8

购买环氧树脂底涂材料共12 组

[5]

。（见图 4）

图4 事发医院ICU改造工程发包分包关系图

（四）事故发生经过

2023 年 4 月17 日，净化门安装作业人员冯大文、韩勇敢、

梁升飞到达施工现场安装净化门；中源信诚公司员工张伟鹏通知

自流平地面作业人员于 4 月 18 日进场施工。

4 月 18 日 7 时 04 分，自流平地面作业人员孙启学、李志高、

宋守业到达施工现场。7 时 21 分，净化门安装作业人员冯大文

等 3 人返回施工现场继续安装净化门。9 时 19 分，孙启学等 3

人将环氧树脂底涂材料的主剂及固化剂混合后开始用扫帚涂刷

地面。12 时 23 分许，李志高将残留的环氧树脂底涂材料扫出 ICU

西北门口外。12 时 33 分，孙启学等 3 人完成作业离场。12 时

47 分，韩勇敢使用角磨机切割修整金属净化板墙板，梁升飞安

[5]环氧树脂底涂材料：该材料用于地面基层处理，每组包括 1 桶 A 剂和 1 桶 B 剂，A 剂为主剂 15kg/桶，B 剂为

固化剂 5kg/桶，使用时将 A剂和 B剂按 3:1 的比例混合。

9

装门框，未办理动火审批手续，无动火监护人进行现场监护

[6]

。

12 时50 分，施工现场发生爆燃形成 3 处火点，梁升飞等3

人相继跑出。12 时 50 分至 12 时 53 分，梁升飞两次返回现场使

用灭火器扑灭了两处火点，随后关闭角磨机并离开，但未发现西

北门外坡道下方堆放的可燃物起火。

监控视频显示，12 时 50 分，坡道下方可燃物燃烧产生的高

温烟气通过坡道进入北通道五层、南通道六层并水平蔓延。12

时 56 分许，坡道下方明火相继引燃坡道附近及北通道五层、南

通道六层墙面木质装修材料，并产生高温烟气。之后，北通道五

层烟气沿东侧楼梯间蔓延至北通道七层、八层；南通道六层烟气

通过管道竖井和西侧楼梯间蔓延至南通道七层、八层。

（五）事故现场情况

经现场勘验，ICU 改造工程施工现场通风不畅，净化板外覆

塑料膜均有受高温作用熔化收缩现象，西北门附近净化板过火严

重，房间内用于涂刷的扫帚表面炭化。施工现场内部门框上有切

割痕迹，附近地面发现一把连接移动插座的角磨机，移动插座电

源引自西北门外临时配电箱。配电箱底部有纸箱燃烧残片，坡道

下方堆放的可燃物燃烧充分，坡道金属构件变形变色严重，呈现

出火势由此处向外蔓延的特征。（见图5、图 6）

[6]《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）6.3.1 施工现场用火应符合下列规定：1 动火作业

应办理动火许可证；动火许可证的签发人收到动火申请后，应前往现场查验并确认动火作业的防火措施落实后，

再签发动火许可证。6焊接、切割、烘烤或加热等动火作业应配备灭火器材，并应设置动火监护人进行现场监护，

每个动火作业点均应设置 1个监护人。

10

图5 坡道下方可燃物、墙面木质装

修被烧毁（由东向西）

图6 配电箱底部可燃物被烧毁

（由西向东）

图7 北通道五层墙面过火情况

（由东向西）

图8 南通道六层墙面过火情况

（由东向西）

东楼北通道五层、南通道六层墙面木质装修材料整体过火，

吊顶轻钢龙骨变形、石膏板全部脱落；南通道六层内部分房间和

管道竖井观察口木门过火、破损严重。（见图 7、图 8）

南通道七、八层部分管道竖井内未作防火封堵处理，烟熏痕

迹较重。南通道六层西侧楼梯间防火门上方石膏板隔墙被烧穿。

11

东楼自动喷水灭火系统部分喷头的玻璃球受热膨胀破裂

[7]

，破裂

后喷头均未洒水喷淋。

（六）事故应急处置及评估情况

1.事故信息接报情况

4 月 18 日 12 时 57 分，北京市消防救援总队 119 指挥中心

接北京长峰医院东楼五层病房患者报警，先后调派 9 个消防救援

站 30 辆消防车、180 名指战员赶赴现场处置。13 时 19 分，北京

市消防救援总队向北京市应急办电话报告火灾初步情况。

15时许，北京市卫生健康委向北京市委办公厅、市政府办公

厅和市应急办电话报告，人员伤亡及救治情况由丰台区委、区政

府统一上报。

15时19分、17时许，丰台区卫生健康委工作人员获悉有人员

无生命体征情况后两次通过非正式渠道（微信）向在现场的丰台

区政府办公室有关负责人报告。丰台区政府办公室有关负责人未

将相关信息向丰台区政府有关负责人报告。

17 时许，北京市成立现场工作专班，负责汇总统计人员伤

亡及救治情况。19 时44 分，北京市现场工作专班向北京市委办

公厅通报，21 人经转院救治无效死亡。

21 时 24 分、21 时 30 分，北京市卫生健康委先后向北京市

委办公厅、市政府办公厅和市应急办报告，29 人经转院救治无

效死亡。

[7]《自动喷水灭火系统第 1 部分：洒水喷头》（GB5135.1-2003）4.2.2：玻璃球喷头 通过玻璃球内充装的液体

受热膨胀使玻璃球爆破而开启的喷头。

12

2.事故现场应急处置情况

（1）事故单位初期处置情况

12 时50 分，北京长峰医院东楼感烟探测器发出报警信号，

消防控制室值班员李长虹未报警。随后，李长虹及 1 名后勤维修

人员试图进入施工现场处置但未成功。13 时 05 分，医院副院长

汪丽指派 1 名电工拉闸断电（临时断电导致供氧停止。15 时 18

分，医院总务科主任王朝阳手动恢复供氧操作），因医院消防用

电设备无专用供电回路导致消防用电同时被切断，约2 分钟后该

电工重新合闸供电。

12 时50 分至 13 时05 分，医院火灾自动报警联动控制器共

收到东楼反馈信号132 个，但火灾声光警报器、喷淋泵、消火栓

泵未自动启动。13 时18 分，医院值班人员到泵房手动启动喷淋

泵和消火栓泵，但自动喷水灭火系统和消火栓系统管网无水，未

扑灭初期火灾。

（2）应急救援、医疗救治和善后情况

13 时 03 分，第一批消防救援力量到达现场；13 时 33 分，

现场明火被扑灭。各相关部门和单位密切协同配合，共营救转移

患者、家属及医护人员 142 人。

事故发生后，北京市共派出29 辆救护车、300 余人次参与

医疗转运工作，累计转运救治 71 人至 8 家收治医院。期间，北

京市组织多学科专家对危重、重症患者进行会诊，按照“一人一

策一专班”实施救治，并成立善后处置专班，对死亡人员家属和

13

受伤人员积极开展安抚和心理疏导。

3.事故应急处置评估

北京市工作专班、丰台区现场指挥部统筹开展事故处置，应

急管理、消防、卫生健康、公安等部门和属地街道办事处迅速响

应，全力开展应急救援、医疗救治、交通疏导和现场秩序维护等

工作。期间，消防救援力量快速组织灭火、搭建救生通道、展开

人员搜救；医疗救治力量迅速赶赴事故现场开展伤员转运救治工

作，8 家收治医院开设紧急医疗救治绿色通道，集中精锐专家力

量，全力抢救伤员。

调查评估认为，事故应急处置仍存在一些问题。事故单位应

急准备不足、应急处置不力；属地政府及相关部门信息报告不规

范，部门之间信息不畅通；特别是丰台区委、区政府及区卫生健

康委履行信息报告主体责任不力，对事故人员伤亡情况统计滞

后、报告迟缓，有关负责人在获悉有人员无生命体征后，未及时

报告，未有效处置。

二、事故直接原因

通过视频分析、现场勘验、检测鉴定及模拟实验分析，认定

事故直接原因是：北京长峰医院改造工程施工现场，施工单位违

规进行自流平地面施工和门框安装切割交叉作业，环氧树脂底涂

材料中的易燃易爆成分挥发、形成爆炸性气体混合物，遇角磨机

切割金属净化板产生的火花发生爆燃；引燃现场附近可燃物，产

生的明火及高温烟气引燃楼内木质装修材料，部分防火分隔未发

14

挥作用，固定消防设施失效，致使火势扩大、大量烟气蔓延；加

之初期处置不力，未能有效组织高楼层患者疏散转移，造成重大

人员伤亡。

（一）原因分析

1.起火原因分析

一是北京长峰医院南配楼三层 ICU 改造工程施工现场，作业

人员开展自流平地面施工和净化门门框安装切割动火时，违规交

叉作业。二是自流平地面施工涂刷的环氧树脂底涂材料中易燃易

爆成分挥发，加之现场未保持有效通风，形成爆炸性气体混合物，

且浓度达到爆炸下限。三是角磨机切割金属净化板产生的火花，

遇爆炸性气体混合物引起爆燃，并引燃西北门外坡道下方堆放的

可燃物。

2.火灾蔓延原因分析

一是爆燃发生后，作业人员未将现场形成的多处火点全部扑

灭，且未第一时间报警；事发医院工作人员发现火情后也未第一

时间报警，未有效组织初期火灾扑救；固定消防设施失效，自动

喷水灭火系统和消火栓系统管网无水，未能有效控制火势。二是

坡道和医院通道墙面采用木质装修材料、施工区域与非施工区域

未按规定采用不燃材料进行防火分隔，导致明火蔓延至东楼主体

建筑内。三是部分管道竖井未进行防火封堵且未设置防火门；部

分楼梯间防火门闭门器损坏，无法正常关闭，北通道五层东侧楼

梯间常闭式防火门未保持关闭状态；南通道六层西侧楼梯间防火

15

门上方石膏板隔墙被烧穿，导致烟气蔓延扩散。

3.人员伤亡原因分析

未能及时转移疏散、吸入含一氧化碳的烟气是造成大量人员

伤亡的主要原因。一是火灾初期事发医院未启动应急预案，未有

效组织疏散转移被困人员。二是病区设置不合理，事发医院将行

动不能自理或行动不便的患者集中安置在七层、八层等高楼层，

大部分患者无自主逃生能力。三是危重病患者移动难度大，楼内

通道狭窄、转移条件差，救援转移困难。

（二）事故相关检测鉴定及实验情况

1.检测鉴定情况

在施工现场水泥地面提取的样品中，均检出环氧树脂底涂材

料成分。经应急管理部天津消防研究所、国家阻燃材料与制品质

量检验检测中心、北京市公安司法鉴定中心检测鉴定：环氧树脂

底涂材料主剂和固化剂中均检出二甲氧基甲烷、甲苯、二甲苯等

挥发性物质，挥发性有机化合物含量为 394.2 克/升，混合物的

引燃温度为 265℃、爆炸下限为 3.8%，具有易燃易爆特性。经上

海化工院检测有限公司检测鉴定，环氧树脂底涂材料主剂为《危

险化学品目录（2015 版）》中的危险化学品，序号为 2828；环

氧树脂底涂材料固化剂建议按列入《危险化学品目录（2015 版）》

中的危险化学品进行管理，序号为 2828。

2.模拟实验情况

经应急管理部天津消防研究所现场测试，角磨机切割金属净

16

化板产生的火花温度可达到 726℃，高于环氧树脂底涂材料挥发

物的引燃温度。经国家阻燃材料与制品质量检验检测中心测试，

角磨机切割金属净化板产生的高温火花，可引起环氧树脂底涂材

料中易燃易爆挥发物与空气混合形成的爆炸性气体混合物爆燃。

应急管理部天津消防研究所根据施工现场面积、高度、环氧

树脂底涂材料实际用量模拟计算，当环氧树脂底涂材料挥发 211

分钟（与施工时长一致）时，高度在 95 厘米和 185 厘米处（事

发时金属净化板切割作业高度范围）的气体浓度分别为 4.0%和

3.8%，达到爆炸下限。

（三）其他可能因素排除

经公安机关侦查，排除人为放火嫌疑。未发现施工现场角磨

机电机及电源线、移动插座电源线电气故障痕迹，排除电气故障

引发火灾的可能。施工现场未发现香烟、打火机和烟头，结合起

火前作业人员手机录制视频，排除吸烟引发火灾的可能。

三、有关责任单位存在的主要问题

（一）有关企业

1.长峰医院公司

（1）不符合医疗机构管理规定。北京长峰医院床位数量增

加后未按规定

[8][9]

向丰台区卫生健康委申请办理变更登记；每床

[8]《医疗机构管理条例》（国务院令第 149 号，2022 年修订）第十九条：医疗机构改变名称、场所、主要负责

人、诊疗科目、床位，必须向原登记机关办理变更登记或者向原备案机关备案。

[9]《医疗机构管理条例实施细则》（卫生部令第 35 号，2017 年修订）第三十条：医疗机构变更名称、地址、法

定代表人或者主要负责人、所有制形式、服务对象、服务方式、注册资金（资本）、诊疗科目、床位（牙椅）的，

必须向登记机关申请办理变更登记，并提交下列材料：（一）医疗机构法定代表人或者主要负责人签署的《医疗

机构申请变更登记注册书》；（二）申请变更登记的原因和理由；（三）登记机关规定提交的其他材料。

17

卫生技术人员配比、护士配比均不符合《医疗机构基本标准（试

行）》有关规定

[10]

。住院部公共走道宽仅有 1.4 米，不满足规范

要求

[11]

。

（2）未履行建筑施工法定义务。2017 年以来北京长峰医院

陆续进行维修、施工改造的 51 个项目（含 ICU 改造工程）中，

需要办理相关手续的38个项目（含ICU改造工程）均未按规定

[12][13][14]

向住房城乡建设部门申请办理施工许可或向街道乡镇申请办理

开工登记手续，其中部分项目也未按规定

[15][16]

向消防、住房城乡

建设部门申请消防设计审查验收。

（3）未落实施工现场安全管理职责。长峰医院公司将工程

发包给中源信诚公司后，在未聘用工程监理的情况下，未发现并

[10]《医疗机构基本标准（试行）》（卫医发〔1994〕30号）第一部分医院基本标准：二级综合医院，……；每

床至少配备 0.88 名卫生技术人员；每床至少配备 0.4 名护士；……每床建筑面积不少于 45 平方米。经核算，事

发医院每床配备卫生技术人员 0.69 名，护士0.36 名。

[11]《综合医院建筑设计规范》（JGJ49-88）3.1.7：（建筑设计一般规定）通行推床的室内走道，净宽不应小于

2.10m。

[12]《中华人民共和国建筑法》（2019 年）第七条第一款：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向

工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

[13]《建筑工程施工许可管理办法》（住房城乡建设部令第 18 号，2021 年修订）第三条第一款：本办法规定应

当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。

[14]《丰台区无施工许可手续工程和零星作业安全管理暂行办法（试行）》（丰建住发〔2019〕1 号）第七条第

一项：建设单位或个人对无施工许可手续工程和零星作业的安全生产负有以下责任：（一）开工前，建设单位或

个人应当严格按照本办法规定到街道办事处（乡镇人民政府）办理开工登记手续，并自觉接受监管单位的监督管

理，不得拒绝、阻碍监管单位按照规定进行监督和检查。

[15]《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第 119号，2012年）：第十三条第五项：对具有下列情形之一的

人员密集场所，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核，并在建设工程竣工后向出具消防设计审核

意见的公安机关消防机构申请消防验收：（五）建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童

游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学

校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍。

[16]《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房城乡建设部令第 51 号，2020 年）第十四条第五项：具

有下列情形之一的建设工程是特殊建设工程：（五）总建筑面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，

儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，

学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍。第十五条 对特殊建设工程实行消防设计审查制度。特殊建设

工程的建设单位应当向消防设计审查验收主管部门申请消防设计审查，消防设计审查验收主管部门依法对审查的

结果负责。特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工。第二十六条 对

特殊建设工程实行消防验收制度。特殊建设工程竣工验收后，建设单位应当向消防设计审查验收主管部门申请消

防验收；未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。

18

制止现场交叉作业行为，未承担工程监理法定责任和义务

[17]

；对

施工现场消防安全检查不到位，未及时督促施工单位清理现场可

燃物；未对动用明火实行严格的消防安全管理

[18]

，未及时发现施

工现场违规动火作业行为

[19]

。

（4）未按规定履行消防安全主体责任。符合界定标准但未

进行消防安全重点单位申报

[20]

；未确定消防安全重点部位并实行

每日防火巡查

[21]

，未及时消除火灾隐患；未按规定落实消防控制

室 24 小时双人值班制度

[22]

，值班人员证书未达到相应资质等级

[23]

；未对消防设施、器材定期组织维修

[24]

，未对建筑消防设施检

测

[25]

发现的问题进行整改，火灾自动报警系统、自动喷水灭火系

统、室内消火栓系统未保持完好有效；部分管道竖井未进行防火

[17]《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步改善和优化本市工程监理工作的通知》（京建发〔2018〕186 号）

第四条：依法可以不实行工程建设监理，实行自我管理模式的工程建设项目，建设单位应承担工程监理的法定责

任和义务。市区住房城乡建设主管部门应加强对该类工程施工过程安全质量的监督执法检查。

[18]《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第 61 号，2002 年）第二十条：单位应当对

动用明火实行严格的消防安全管理。禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火。

[19]《医疗机构消防安全标准化管理规定（修订）》（京卫监督字〔2019〕42号）第十五条第三项：安全用火应

符合下列规定：（三）严格切割、焊接、防水施工等明火作业管理，动火部门应按照用火管理制度办理审批手续，

并落实现场监护人，在确认无火灾危险后方可施工。

[20]《公安部关于实施〈机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定〉有关问题的通知》（公通字〔2001〕

97 号）规定，住院床位在 50张以上的医院应列入消防安全重点单位。

[21]《中华人民共和国消防法》（2021 年）第十六条第五项：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防

安全职责：（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患。第十七条第二款第二项、第三项：消防安全重点单位除应

当履行本法第十六条规定的职责外，还应当履行下列消防安全职责：（二）建立消防档案，确定消防安全重点部

位，设置防火标志，实行严格管理；（三）实行每日防火巡查，并建立巡查记录。

[22]《消防控制室通用技术要求》（GB25506-2010）4.2.1：消防控制室管理应符合下列要求：a) 应实行每日 24

小时专人值班制度,每班不应少于2 人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书。

[23]《消防救援局关于贯彻实施国家职业技能标准<消防设施操作员>的通知》（应急消〔2019〕154 号）第二条：

持初级（五级）证书的人员可监控、操作不具备联动控制功能的区域火灾自动报警系统及其他消防设施；监控、

操作设有联动控制设备的消防控制室和从事消防设施检测维修保养的人员，应持中级（四级）及以上等级证书。

[24]《中华人民共和国消防法》（2021 年）第十六条第二项：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防

安全职责：（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，

确保完好有效。

[25]北京中泰亿鑫消防技术有限公司《建筑消防设施检测报告》（报告编码：ZTYX(2023)XJ031404），对北京长

峰医院股份有限公司 2023 年度检测，综合评定结论为不合格。

19

封堵且未设置丙级防火门

[26]

，消防用电设备未采用专用的供电回

路

[27]

，东楼西侧封闭楼梯间无自然通风

[28]

。

（5）未按规定开展应急准备及应急处置。灭火和应急疏散

预案中，未针对无自理能力和行动不便的患者专门制定疏散、转

移方案

[29]

；未根据事故风险特点，组织针对失能患者疏散等关键

环节的应急演练，仅组织部分医护人员开展模拟疏散演练

[30]

；未

对每名员工定期开展消防安全培训

[31]

；火灾发生后未第一时间报

警，未有效组织初期火灾扑救和人员疏散

[32][33][34]

。

2.中源信诚公司

（1）施工现场安全管理缺失。未根据施工现场实际情况制

[26]《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）7.2.9：电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井，

应分别独立设置；其井壁应为耐火极限不低于 1.00h 的不燃烧体；井壁上的检查门应采用丙级防火门。

[27]《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）11.1.4：消防用电设备应采用专用的供电回路，当生产、生活用电

被切断时，应仍能保证消防用电。其配电设备应有明显标志。

[28]《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）3.2.1：采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间，应

在最高部位设置面积不小于 1.0m

2

的可开启外窗或开口；当建筑高度大于 10m 时，尚应在楼梯间的外墙上每5 层内

设置总面积不小于 2.0m

2

的可开启外窗或开口，且布置间隔不大于 3层。

[29]《医疗卫生机构灾害事故防范和应急处置指导意见》（卫办发〔2006〕16 号）第八条第一项、第二项：医疗

机构在灾害事故应急预案中，要专门制定医院病区（包括急诊、住院）人员疏散、转移方案。方案内容应包括：

（一）灾害事故发生时，病区医务人员应当立即按照本医院应急预案规定的程序报告，并首先组织患者和现场人

员疏散和转移。（二）对于能够自主行动的患者、在他人协助下能够行动的患者、不能自主行动或者由于病情严

重不能移动的患者，分别制定有针对性的疏散、转移方案，并采取必要的防护、救护措施。

[30]《北京市消防条例》（2011 年）第十三条第四项：消防安全重点单位除应当遵守本条例第十二条规定外，还

应当履行下列消防安全职责：(四) 对职工进行岗前消防安全培训，每年至少组织一次消防安全培训，每半年至少

组织一次有针对性的消防演练。

[31]《北京市消防条例》（2011 年）第四十八条：单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防

安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。

[32]《中华人民共和国消防法》（2021 年）第四十四条：任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应

当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立

即组织、引导在场人员疏散。任何单位发生火灾，必须立即组织力量扑救。

[33]《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第 61 号，2002 年）第二十四条第一款：单

位发生火灾时，应当立即实施灭火和应急疏散预案，务必做到及时报警,迅速扑救火灾，及时疏散人员。邻近单位

应当给予支援。任何单位、人员都应当无偿为报火警提供便利，不得阻拦报警。

[34]《医疗机构消防安全管理》（WS308-2019）4.7.3：确认发生火灾后，医疗机构应立即启动灭火和应急疏散预

案，并同时开展下列工作：f）医务人员应组织病人和现场人员疏散、转移。4.7.7：发生火灾后，医疗机构应按

下列要求开展应急疏散：b）组织疏散小组，组织病人和现场人员疏散、转移，对于能够自主行动的病人，应引导

其按确定的路线疏散；对于不能自主行动或者由于病情严重不能移动的病人，由医务人员和救护组人员按既定方

案疏散转移；在疏散、转移过程中应采取必要的防护、救护措施。

20

定施工方案，未对作业人员开展安全生产教育和培训

[35]

，并进行

针对性技术交底；未建立用火、用电管理制度并采取防火措施

[36]

，

施工区和非施工区之间未进行防火分隔，未配有专人值守

[37]

；作

业人员在未办理动火审批手续违规进行明火作业、现场无人监

护、未对现场可燃物进行清理的情况下，使用角磨机进行切割作

业

[38][39]

；未针对易燃易爆物品制定防火安全措施，违规在作业场

所调料

[40]

；环氧树脂自流平地面施工与净化门安装交叉作业

[41]

。

（2）未保持建筑业企业资质许可条件

[42][43][44]

。作为建筑装

[35]《中华人民共和国安全生产法》（2021 年）第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产

教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗

位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训

合格的从业人员，不得上岗作业。

[36]《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》（北京市人民政府第 84 号令，2001 年）第十二条：施工单

位应当建立健全用火管理制度。施工作业用火时，应当经施工现场防火负责人审查批准，领取用火证后，方可在

指定的地点、时间内作业。施工现场内禁止吸烟。第十三条：施工单位应当建立健全用电管理制度，并采取防火

措施。安装电气设备和进行电焊、气焊作业等，必须由经培训合格的专业技术人员操作。

[37]《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）4.3.3：既有建筑进行扩建、改建施工时，必须明

确划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用和居住；非施工区继续营业、使用和居住时，应符合下列规定：

1施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于 3.0h 的不燃烧体隔墙进行防火分隔。3 施

工区的消防安全应配有专人值守，发生火情应能立即处置。

[38]《中华人民共和国消防法》（2021 年）第二十一条第一款：禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明

火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业

人员应当遵守消防安全规定。

[39]《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）6.3.1：施工现场用火应符合下列规定：3焊接、

切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理；作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用

不燃材料对其覆盖或隔离。

[40]《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》（北京市人民政府第 84 号令，2001 年）第十一条第二款：

施工中使用易燃易爆化学危险物品时，应当制订防火安全措施；不得在作业场所分装、调料；不得在建设工程内

使用液化石油气；使用后的废弃易燃易爆化学危险物料应当及时清除。

[41]《自流平地面工程技术标准》（JGJ/T175-2018）7.1.2：树脂自流平地面和树脂水泥复合砂浆自流平地面施

工现场应保持通风，严禁烟火，不得进行切割或电气焊等操作，施工用材料应远离热源、火源。施工时，现场应

避免被灰尘、飞虫、杂物等沾污。7.3.2：树脂自流平地面施工应符合下列规定：1.现场应封闭，严禁交叉作业。

[42]《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159 号）23.2.2：（建筑装修装饰工程专业承包二级资质标准）（1）

建筑工程专业注册建造师不少于3 人。（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于10 人，……。（4）经考核

或培训合格的木工、砌筑工、镶贴工、油漆工、石作业工、水电工等专业技术工人不少于 15 人。

[43]《北京市住房和城乡建设委员会关于做好建筑业企业资质管理工作有关意见的通知》（京建法〔2015〕7号）

（二十六）：除注册执业人员外，技术职称人员、现场管理人员、技术工人证书上工作单位与申请单位可不一致，

但应由申请单位缴纳社保。

[44]《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部令第 22 号，2018 年修订）第二十八条第一款：取得建筑业

企业资质证书的企业，应当保持资产、主要人员、技术装备等方面满足相应建筑业企业资质标准要求的条件。

21

修装饰工程二级承包资质公司，事发时仅有 1 名注册建造师、6

名缴纳社保人员；未按规定

[45][46]

设立安全生产管理机构并配备专

职安全生产管理人员。

3.淞泰公司

将营业执照借给陈光辉，使其有条件承揽 ICU 净化工程及吊

桥设备安装，违反《中华人民共和国市场主体登记管理条例》有

关规定

[47]

。

（二）卫生健康部门

1.丰台区卫生健康委

未严格履行医疗机构校验管理职责

[48]

，对北京长峰医院未按

规定申请床位数变更登记、每床配备卫生技术人员和护士数量不

满足二级综合医院最低要求、住院部公共走道不满足规范要求等

问题监管不力。26 次变更登记仅能提供 19 次变更登记档案卷，

且 13 次缺少申请办理变更登记需提交的材料；18 次校验仅能提

供 10 次校验档案卷，且 9 次缺少必备材料。2022 年年度校验中，

委托专家组开展现场审查，未查验东楼八层增加 2 间病房变更病

床问题，未发现注册医师变更情况，出具了校验合格许可。北京

长峰医院提交“增设重症医学科及批准建设重症加强护理病房”

[45]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号，2003 年）第二十三条第一款：施工单位应当设立安全

生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

[46]《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91 号）第八条第

二项：建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、

设备管理和生产需要予以增加：（二）建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于 3 人；二级和二级以下

资质企业不少于 2人。

[47]《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（国务院令第 746 号，2021年）第三十七条第一款：任何单位和

个人不得伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照。

[48]1998 年 5月 15日至事发前，丰台区卫生行政主管部门共对北京长峰医院校验 18次，校验结果均为合格。最

近一次校验时间为 2022 年3 月21 日，校验批准文号为丰卫机校字〔2022〕1530 号。

22

的申请，在尚未获批的情况下，行政审批科负责人即擅自口头同

意其开工建设重症加强护理病房（ICU）。

未严格落实“管行业必须管安全”要求，对安全监管工作重

视不够，2022 年内设机构调整时撤销卫生应急办公室（安全生

产科），将安全监管职责转移至后勤保障科，后勤保障科编制人

员长期不在该科室实际工作，安全监管力量严重弱化；对医疗机

构日常安全监管存在漏洞，未督促指导北京长峰医院严格执行

《医疗机构消防安全管理九项规定》要求及时消除火灾隐患，未

履行对北京长峰医院 ICU 改造工程无施工许可的行业监督管理

职责

[49]

，落实北京市医疗机构消防安全组团体检式检查、建设工

程施工现场消防安全专项检查要求不力

[50][51]

，未检查发现北京长

峰医院 ICU 改造工程存在的消防问题隐患。

未通过正式渠道向丰台区委、区政府和区应急办报告事故伤

亡人员信息，不符合北京市应急值守工作有关规定。

2.北京市卫生健康委

未认真履行行业安全监管工作职责，未有效督促丰台区卫生

健康委落实“管行业必须管安全”要求。对丰台区卫生健康委履

行行业安全监管职责不力、消防安全检查不严不实、安全监管力

[49]《丰台区无施工许可手续工程和零星作业安全管理暂行办法（试行）》（丰建住发〔2019〕1 号）第六条第

二款：区相关行业主管部门……依各自职责分工履行各自行业领域无施工许可手续工程和零星作业安全生产管理

职责，并依据各自职责对重大安全隐患和安全生产事故进行依法处理。

[50]《北京市丰台区防火安全委员会关于汲取“3·27”河北沧州废弃冷库火灾教训迅速开展建设工程施工现场消

防安全专项检查的通知》（丰防安字〔2023〕7 号）要求，各街道办事处、镇政府，区属相关委、办、局，要将

新建、扩建、改建、拆除、装修装饰等建筑工程施工现场作为此次专项检查对象。

[51]《北京市医疗机构消防安全组团体检式检查工作方案》（京消〔2021〕228 号）要求，丰台区消防救援支队

应当会同丰台区卫生健康委对二级及以下医疗机构组织交叉互查检查。但丰台区消防救援支队、丰台区卫生健康

委仅要求医疗机构开展自查。

23

量严重不足等问题失察失管。对北京市委、市政府安全生产督察

反馈的问题

[52]

重视不够，未按要求组织全市卫生健康系统督促各

级各类医疗机构严格落实安全主体责任。指导落实北京市医疗机

构消防安全组团体检式检查、建设工程施工现场消防安全专项检

查要求不力

[53]

，未有效推进隐患整改工作。事故发生后，在先后

收到“6 人无生命体征”、“9 人无生命体征”两次重要信息后

未通过正式渠道报告。

（三）住房城乡建设部门

1.丰台区住房城乡建设委

未认真履行行业安全监管职责，建筑行业管理科

[54]

在编人员

均不负责该科室工作，职责全部交由事业单位丰台区建筑行业管

理处负责，造成行业安全监管职责虚化。对移交街道乡镇管理的

限额以下建设工程未进行有效的业务指导与服务配合

[55]

。对限额

以上的北京长峰医院 ICU 改造工程未取得施工许可证的行为，未

依法依规予以查处

[56]

。对 2017 年以来北京长峰医院陆续进行维

[52]《中共北京市委 北京市人民政府安全生产第三专项督察组关于对市卫生健康委员会安全生产工作专项督察的

反馈意见》中指出，全市医疗机构类型复杂，导致各医疗机构安全生产管理责任落实差别较大；一些医院建设年

代久远，安全生产和消防工作隐患整改难度大；部分民营医疗卫生机构重效益、轻安全，在安全生产、消防等设

备设施投入不够。市卫生健康委要指导各处室、各区卫生健康部门落实好安全生产责任制，抓好各级各类医疗机

构安全生产主体责任落实；要扎实开展风险评估和隐患排查，有效统筹隐患整改工作。对历史遗留的基础设施建

设等问题，要加强政策和资金支持，有计划有步骤地实施隐患整改，一时难以整改的要做到紧盯不放、严防死守。

[53]《北京市防火安全委员会关于汲取“3·27”河北沧州废弃冷库火灾教训迅速开展建设工程施工现场消防安全

专项检查的通知》（防安字〔2023〕11 号）要求，各区人民政府，市防火安全委员会各相关成员单位，要将限额

以上工程的新建、扩建、改建、拆除、装修装饰等建筑工程施工现场作为此次专项检查对象。

[54]《北京市丰台区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（京丰办发〔2019〕79 号）第

四条第六项：区住房城乡建设委设下列内设机构：（六）建筑行业管理科（安全生产科，环境保护科）负责建设

工程质量、施工安全、劳务的管理及监督工作。

[55]《丰台区无施工许可手续工程和零星作业安全管理暂行办法（试行）》（丰建住发〔2019〕1 号）第六条第

一款：各行业管理部门应加强对街道办事处（乡镇人民政府）对无施工许可手续工程和零星作业安全管理工作的

业务指导与服务配合。

[56]《北京市建筑工程施工许可办法》（北京市人民政府令第 139 号，2022年修订）第十九条：建设单位未取得

施工许可证擅自施工的……，由市或者区住房城乡建设行政主管部门责令停止施工，限期改正，……。

24

修、施工改造的 50 个工程项目（不含 ICU 改造工程）中需向属

地街道乡镇申请办理开工登记手续但实际未申请办理的 32 个项

目指导不力。落实建设工程施工现场消防安全专项检查要求不力

[57]

。对不具备取得施工许可的建设工程监管不力。

住房和城乡建设综合执法大队组建后从未主动对施工现场

进行检查并行政处罚，仅依靠外部案件线索（举报投诉、属地街

道乡镇或其他行业部门移交等）对违法企业进行行政处罚。

2.北京市住房城乡建设委

未认真履行行业安全监管职责，对行业存在不具备取得施工

许可的建设工程监管不力的问题失察失管，对丰台区住房城乡建

设委长期存在无施工许可手续工程监管职责不落实的问题失察

[58]

。

落实建设工程施工现场消防安全专项检查要求不力

[59]

。未按照有

关要求

[60]

对建筑业企业资质进行动态监管，对施工单位中源信诚

公司未保持建筑业二级资质许可条件的问题失察失管。

（四）消防部门

1.丰台区消防救援支队（原丰台区公安消防支队）

未认真履行消防监督管理职责，对北京长峰医院消防设备设

[57]《北京市丰台区防火安全委员会关于汲取“3·27”河北沧州废弃冷库火灾教训迅速开展建设工程施工现场消

防安全专项检查的通知》（丰防安字〔2023〕7 号）要求，各街道办事处、镇政府，区属相关委、办、局，要将

新建、扩建、改建、拆除、装修装饰等建筑工程施工现场作为此次专项检查对象。

[58]《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督实施办法》（京建法〔2015〕9 号）第三条第二款：北

京市住房和城乡建设委员会负责指导全市建设工程施工安全监督工作，对区、县住房城乡建设主管部门的施工安

全监督工作进行监督、考核。

[59]《北京市防火安全委员会关于汲取“3·27”河北沧州废弃冷库火灾教训迅速开展建设工程施工现场消防安全

专项检查的通知》（防安字〔2023〕11 号）要求，各区人民政府，市防火安全委员会各相关成员单位，要将限额

以上工程的新建、扩建、改建、拆除、装修装饰等建筑工程施工现场作为此次专项检查对象。

[60]《北京市住房和城乡建设委员会关于加强建筑业企业资质审批监管系统异常预警企业监管的通知》（京建发

〔2021〕80 号）要求，市区两级住房城乡建设委对预警企业应当依法责令其限期改正，……。

25

施失效、消防安全管理制度不落实等问题查处不力，2018 年以

来未对北京长峰医院开展实地消防监督检查

[61][62]

。原丰台区公安

消防支队 2012 年对北京长峰医院东楼内部装修工程进行消防验

收时，在未检查管道竖井封堵完整性，未对建筑内部装修防火、

安全疏散与消防电梯等进行评定，以及在消防用电设备未采用专

用供电回路的情况下，出具验收合格评定结论

[63]

。北京长峰医院

2009 年通过消防验收时已符合消防安全重点单位界定标准，但

直至 2022 年才确定为消防安全重点单位。落实北京市医疗机构

消防安全组团体检式检查要求不力。未正确履行施工现场消防安

全监督管理职责

[64]

，落实建设工程施工现场消防安全专项检查要

求不力。

2.北京市消防救援总队（原北京市公安消防总队）

未认真履行消防监督管理指导职责，对丰台区消防救援支队

（原丰台区公安消防支队）长期以来未将北京长峰医院确定为消

防安全重点单位的问题失察。未有效利用消防技术服务机构上传

至“北京市消防技术服务机构监督管理系统”中的检测报告。指

导落实北京市医疗机构消防安全组团体检式检查、建设工程施工

现场消防安全专项检查工作不力，未有效推进隐患整改工作。

[61]《北京市消防条例》（2011 年）第十条第四项：公安机关消防机构应当履行下列消防安全职责：（四）实施

消防监督检查，依法处理消防安全违法行为，督促火灾隐患整改，及时报告、通报重大火灾隐患。

[62]《北京市消防安全责任监督管理办法》（北京市人民政府令第 143 号，2004年）第十四条第一项：公安消防

机构应当依法履行下列职责：（一）建立监督检查制度，对单位贯彻落实消防安全责任制度的情况进行定期的监

督检查，对消防安全重点单位实行重点检查。

[63]2012 年北京丰台长峰医院内部装修工程《建筑工程消防监督卷（审核卷）》中墙面装修材料为乳胶漆，《建

筑工程消防监督卷（验收卷）》中检验报告为大芯板（刷防火涂料），未填写《建筑工程消防验收基本情况记录

表》中建筑内部装修防火、安全疏散与消防电梯以及消防水源、消防电源的评定结论。

[64]《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》（北京市人民政府令第 84 号，2001 年）第三条第一款：本

市各级公安消防机构负责施工现场消防安全监督管理工作。

26

（五）规划和自然资源部门

北京市规划和自然资源委员会丰台分局未认真履行制止和

查处违法建设职责，未及时发现并查处北京长峰医院东楼南通道

第九层、南配楼第三层建筑未办理建设工程规划许可证违法行为

[65]

。

指导街道乡镇违法建设查处工作不力

[66]

，辖区内长期存在无规划

手续即新建、扩建的行为。

（六）丰台区应急办

[67]

4月18日13时09分，丰台区应急办首次获知事故信息，并于

13时17分、13时45分、14时15分，分别收到来自北京市应急办、

市政府办公厅、应急管理部指挥中心核报通知，但直到17时33

分才首次通过正式渠道向北京市应急办报送事故信息，距离首次

获知事故信息已过去4小时24分，不符合北京市应急值守工作有

关规定。

（七）地方党委政府

1.六里桥街道党工委、办事处

未严格落实无施工许可手续工程和零星作业安全管理规定

[68]

，对北京长峰医院 2017 年以来多次未办理开工登记进行施工

[65]《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年）第四十条第一款：在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道

路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直

辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。第六十四条：未取得建设工程规划许可证或者未

按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采

取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款。

[66]《北京市禁止违法建设若干规定》（北京市人民政府令第 228 号，2011年）第九条第一款：市规划行政主管

部门指导全市违法建设查处工作。

[67]丰台区应急办：全称为丰台区突发事件应急委员会办公室。

[68]《丰台区无施工许可手续工程和零星作业安全管理暂行办法（试行）》（丰建住发〔2019〕1 号）第四条：

属地街道办事处（乡镇人民政府）负责无施工许可手续工程和零星作业的日常巡查、发现和安全管理工作。第五

条：街道办事处（乡镇人民政府）落实属地监管责任，将本辖区无施工许可手续工程和零星作业纳入安全生产管

理范围。

27

改造的行为失察。消防安全检查中未对消防安全管理制度落实情

况等必检项进行检查，对北京长峰医院长期存在的火灾隐患和消

防违法行为失察失管，履行属地消防安全监督检查职责不力

[69]

。

落实建设工程施工现场消防安全专项检查要求不力

[70]

。未认真履

行安全生产属地管理责任，对安全监管队伍建设管理不重视，安

全监管力量薄弱。

2.丰台区委、区政府

未切实督促丰台区卫生健康委严格履行医疗卫生行业管理

和医疗卫生机构安全监督管理职责，未切实督促丰台区住房城乡

建设委严格落实建设工程施工安全和施工现场安全生产的监督

管理职责，未切实督促丰台区消防救援支队深入开展消防安全专

项检查、隐患排查和推动落实消防安全责任制。未切实督促六里

桥街道落实建筑施工安全生产和消防安全责任。未有效组织开展

建设工程施工现场消防安全专项检查，落实建设工程施工现场消

防安全专项检查要求不力

[71]

。未认真履行安全生产属地管理责

任，对街道乡镇基层安全监管能力建设重视不够、基层安全监管

力量薄弱，在 2022 年全市安全生产和消防工作考核中排名倒数

第一。未及时有效整改北京市委、市政府安全生产督察发现的问题

[72]

。

[69]《北京市消防条例》（2011 年）第七十二条：乡镇人民政府和街道办事处应当建立健全本辖区消防安全检查

制度，组织专职消防队、志愿消防队进行消防安全巡视检查，发现火灾隐患、消防违法行为及时告知公安机关消

防机构、公安派出所依法处理。

[70]《北京市丰台区防火安全委员会关于汲取“3·27”河北沧州废弃冷库火灾教训迅速开展建设工程施工现场消

防安全专项检查的通知》（丰防安字〔2023〕7 号）要求，各街道办事处、镇政府，区属相关委、办、局，要将

新建、扩建、改建、拆除、装修装饰等建筑工程施工现场作为此次专项检查对象。

[71]《北京市防火安全委员会关于汲取“3·27”河北沧州废弃冷库火灾教训迅速开展建设工程施工现场消防安全

专项检查的通知》（防安字〔2023〕11 号）要求，各区人民政府，市防火安全委员会各相关成员单位，要将限额

以上工程的新建、扩建、改建、拆除、装修装饰等建筑工程施工现场作为此次专项检查对象。

[72]2021 年北京市委、市政府安全生产第三专项督察组向丰台区反馈问题包括：小患小火不重视，极易造成大灾

28

事故发生后 2 小时内未书面报告事故信息，7 小时内仍未报

送人员伤亡情况，存在信息报送不及时，伤亡人员情况报告迟缓

的问题。丰台区政府办公室有关负责人微信先后收到“6 人无生

命体征”、“14 人无生命体征”两次重要信息后未报告，不符

合《北京市突发事件总体应急预案》

[73]

及北京市应急值守工作有

关规定。北京丰台医院主要负责人未按要求及时上报事故死亡人

员信息，存在明显迟报行为。

3.北京市委、市政府

落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神存在差

距，安全发展理念不够牢固，统筹发展和安全存在不足。对卫生

健康、住房城乡建设、消防等部门未认真落实北京市医疗机构、

施工现场等重点场所安全生产和消防安全管理职责的问题失察。

未有效督促指导丰台区委、区政府严格落实属地安全生产管理责

任。

四、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）司法机关已采取强制措施的人员

长峰医院公司汪文杰（法定代表人）、汪接兵（副总裁）、

罗威（基建组负责人），北京长峰医院王晓玲（执行总经理、院

长）、汪丽（后勤副院长）、潘殿卿（业务副院长）、王朝阳（总

务科主任）、李长虹（消防控制室负责人），中源信诚公司王伟

大难、群死群伤，安全监管力量有所弱化，执法存在宽松软和盲区，企业隐患排查治理效果亟待提高，安全管理

基层基础相对薄弱。

[73]《北京市突发事件总体应急预案》（京政发〔2021〕19 号）4.1.4：……事发地的区、重点地区管委会要立

即报告市委总值班室和市应急办，同时通报市委宣传部、市委网信办等部门，详细信息最迟不得晚于事件发生后

2小时报送。

29

峰（法定代表人）、张伟鹏（事发项目现场管理人员），陈光辉

（净化工程及吊桥设备安装负责人），姜冬春（净化工程负责人），

程福君（自流平地面施工负责人），冯大文、韩勇敢、梁升飞（净

化门安装作业人员），孙启学、李志高、宋守业（自流平地面施

工作业人员）等 19 人因涉嫌重大责任事故罪，已被司法机关批

准逮捕。

（二）有关公职人员

对在事故调查中发现的地方党委政府及有关部门的公职人

员履职方面存在的问题等线索及相关材料，移交中央纪委国家监

委北京丰台长峰医院“4·18”火灾事故追责问责审查调查组。

（三）事故涉及有关单位和人员的行政处罚

1.长峰医院公司

对事故发生负有责任，由北京市应急管理等部门依据《中华

人民共和国安全生产法》第一百一十四条有关规定，依法处罚。

2.中源信诚公司

对事故发生负有责任，由北京市应急管理等部门依据《中华

人民共和国安全生产法》第一百一十四条有关规定，依法处罚。

北京市住房城乡建设部门对该公司建筑企业资质依法依规处理。

3.淞泰公司

由北京市市场监督管理部门对该公司涉嫌出借公司营业执

照等行为依法依规处理。

此外，由北京市市场监督管理等部门对宏玉浩祥公司、北京

30

硬实建筑建材科技有限公司等 2 家单位及其有关人员涉嫌违法

违规问题依法依规处理。由北京市人力资源社会保障部门对李长

虹、姚清波的“建（构）筑物消防员”从业资格依法依规处理。

（四）其他方面

鉴于北京市委、市政府对事故的发生负有重要领导责任，应

深刻汲取事故教训，持续改进工作，切实把确保人民生命安全放

在第一位落到实处，建议北京市委、市政府向党中央、国务院作

出深刻检查。

五、事故主要教训

（一） 防范化解重大风险意识薄弱。 习近平总书记多次强调，

防范化解重大风险是各级党委政府和领导干部的政治职责， 要坚

持守土有责、 守土尽责， 把防范化解重大风险工作做实做细做好。

北京作为超大城市，各类市政工程、地下管网等系统复杂，高层

建筑、人员密集场所数量庞大，许多安全风险隐患也进入集中暴

露期，安全防范压力很大。但北京市、丰台区一些领导干部对本

地区存在的重大风险认识不足， 没有及时发现并有效防控重大风

险， 也没有把他人的教训当作自己的教训， 对河南安阳 “11·21” 、

河北沧州“3·27”等重特大火灾事故暴露出的违规动火或电焊

作业问题没有引起足够重视。 丰台区对安全生产工作落后局面和

严峻复杂形势认识不足，对北京市委、市政府安全生产督察反馈

的“丰台区防范化解重特风险的系统性思考不够深入，在破解一

些重点领域安全生产问题上存在短板”等问题，纸面整改，没

31

有深查细究、举一反三。这些问题根本原因在于，学习贯彻

习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述不认真不深刻，

没有结合实际认真研究和排查本地区风险隐患。各地区要进一步

增强风险意识、底线思维，真正把职责范围内的风险防控好，不

让小风险演化成大风险，尤其北京市要深刻汲取事故教训，切实

扛起防范化解重大风险、维护首都安全稳定的重大政治责任，坚

决遏制重特大事故发生。各有关主管部门应加强对危险化学品生

产、储存、经营、运输、使用等全环节、全过程、全链条的安全

监管，及时消除安全隐患。

（二）医疗卫生行业行政审批和安全管理不严格。医疗卫生

机构是救死扶伤、为人民群众生命健康保驾护航的重要场所，但

却发生如此惨痛的事故，亟需深刻反思警醒。丰台区卫生健康部

门工作作风不实不细，审批许可流于形式，1998 年以来先后对

事发医院校验 18 次，在病床数量成倍增加却未变更登记、医护

配比不符合要求等情况下，每次校验结果均为合格；对安全生产

工作面上重视，实际却撤销安全生产科，严重弱化了安全监管力

量；没有定期开展医疗卫生机构消防安全检查，也没有对事发医

院近3 年消防检测发现的重大问题进行督促整改。北京市现有各

类医疗卫生机构 12000 多家，数量庞大、办医主体多元，且相当

部分医疗卫生机构建筑时间较长、消防等设施设备逐渐老化，安

全风险隐患突出。北京市卫生健康部门要切实落实行业管理职

责，严格行政审批许可、校验审查，狠抓医疗卫生机构安全生产

32

和消防安全工作，其他地区也要举一反三，坚决堵塞安全管理漏

洞，为人民群众营造安全放心的就医环境。

（三）建设工程规划、施工安全监管存在短板漏洞。北京市

住房城乡建设部门对建筑业企业资质条件保持情况疏于监管，动

态排查清理不符合条件企业工作滞后，中源信诚公司建筑工程专

业注册建造师、持有岗位证书的施工现场管理人员和专业技术工

人数量远不满足相关资质条件，不具备安全生产条件，却一直从

事建筑施工作业。北京市建设工程施工管理自我设“限”，主要

关注办理施工许可手续的建设工程，对限额以上未办理施工许可

证的建设工程未主动开展监督管理，把不具备申请办理施工许可

条件的建设工程排除在监管范围外，“只管合法、不管非法”；

对限额以下工程施工安全疏于管理，对属地培训指导、协调督促

又没跟上，导致基层接不住、管不好。北京市城乡规划部门履行

制止和查处违法建设职责不到位，未能有效指导属地政府及其相

关部门违法建设查处工作，对辖区内无规划手续即新建、扩建的

行为查不出、管不住。各级住房城乡建设、城乡规划等有关部门

要切实履行好建设工程相关职责，坚决杜绝不想管就不管、不好

管就不管，坚决消除违法建设安全隐患，坚决防止小施工引发大

事故。

（四）消防监督检查和专项整治不深入。医疗卫生机构作为

典型人员密集场所，消防安全至关重要。当地消防部门未认真履

行消防安全监管职责，2009 年事发医院已符合消防安全重点单

33

位界定标准，但未及时督促医院主动申报，至 2022 年才将其确

定为重点单位进行监管；确定为重点单位后，消防监督检查质效

依然不高，未及时发现和督促整改消防设施、消防供电等问题隐

患。属地消防部门日常消防监督检查和消防安全专项整治不扎

实，2018 年、2021 年，北京市先后组织开展医疗场所消防安全

检查和医疗机构消防安全组团体检式检查，丰台区消防救援支队

将部门联合组团式检查变更为单位自查。北京市消防救援总队在

全市部署开展的建设工程施工现场消防安全专项检查中，未能有

效指导丰台区消防救援支队严格落实消防监督检查职责，防火安

全委员会办公室统筹协调作用发挥不明显、未能有效推动落实行

业监管和专项监管职责，检查效果打折扣。各级消防部门要切实

履行消防监督管理职责，充分运用综合监管方法手段，坚持问题

导向、精准治理、高效监管，切实提高消防监管质效。

（五）初期应急处置能力不足。最早发现事故和最早应对处

置至关重要，但一些单位底线思维不够，应急预案针对性不强，

安全教育培训、应急演练流于形式，以致大量从业人员安全素养

不高，面对突发情况往往手忙脚乱、不知所措，容易错失最佳处

置时机，导致事故后果扩大。这次事故中，自流平地面和净化工

程作业人员均为临时雇佣人员，未经任何施工交底和安全教育培

训直接上岗，违规交叉作业导致发生火灾，之后作业人员均未第

一时间报警，仅有 1 名作业人员开展了灭火扑救，但也未能扑灭

全部火点。医院值班人员、管理人员和医护人员，在发现火情后

34

均未第一时间报警，医院未有效组织初期火灾扑救和人员疏散，

仅个别医护人员自行组织现场人员疏散。同时，这次事故也暴露

出一些政府部门和单位存在事故信息报送特别是伤亡人员信息

报送不及时不规范等问题。各地区、各部门、各单位必须引以为

戒，加强应急预案制修订，强化安全教育培训，定期组织开展应

急演练，提高应急处置能力。

六、事故整改和防范措施建议

（一）切实扛起防范化解重大风险政治责任。各级领导干部

要结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，

全面深入学习领会习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持人

民至上、生命至上，不折不扣落实《地方党政领导干部安全生产

责任制规定》，站在全面推进中国式现代化的高度，立足从根本

上消除事故隐患、从根本上解决问题，强化风险意识和底线思维，

牢固树立安全发展理念，进一步增强防范化解重大风险的政治自

觉、思想自觉和行动自觉。各地区、各部门、各单位要切实提高

风险隐患排查整改质量，切实提升发现问题解决问题的强烈意愿

和能力水平，进一步压紧压实企业主体责任、部门监管责任、地

方领导责任，深刻汲取事故教训，建立安全风险防范长效机制，

坚决守牢安全红线底线。各地区、各部门、各单位要深刻反思近

年来重特大事故教训，深入落实防范事故的各项措施，以“时时

放心不下”的责任感，抓细抓实安全生产和消防安全工作，统筹

好发展和安全两件大事，以实际行动和实际效果坚定拥护“两个

35

确立”，坚决做到“两个维护”，持续推进安全生产形势稳定向

好。

（二）着力补齐医疗卫生机构安全管理短板。各级卫生健康

部门要加强医疗卫生行业安全管理，督促各类医疗卫生机构严格

执行安全生产和消防安全管理规定，落实安全生产和消防安全责

任制，加强安全风险分级管控和隐患排查治理，组织开展医疗卫

生机构安全生产和消防安全专项排查整治。严格医疗卫生机构登

记校验、行政审批等，坚决杜绝违规审批许可现象，组织开展医

疗卫生机构依法执业情况核查，严查不如实申报情况、超许可范

围执业、违规开展医养结合服务等行为。深刻汲取事故教训，督

促医疗卫生机构统筹考虑院感防治和病患应急疏散转移，尤其要

针对长期行动不便和失能患者科学合理分布病区，将集中收治病

房和医疗用房设置在较低楼层等便于疏散转移区域。指导各类医

疗卫生机构制定专项灭火预案和应急疏散预案，按照标准规定设

置避难间，配备轮椅、担架等疏散辅助设备，病房内实现一键报

警功能并配备简易呼吸面罩，提高初期火灾扑救处置和应急疏散

能力。

（三）坚决堵塞建设工程安全监督管理漏洞。各级住房城乡

建设部门要加大资质审批后动态监管力度，组织开展建筑业企业

许可条件保持情况专项排查，及时发现并严厉查处擅自降低许可

条件的行为；严格建设工程施工许可管理，加强全口径建设工程

施工安全监管，严查不办理施工许可等法定建设手续、违法承接

36

工程、转包挂靠、违法分包、违法违规施工、冒险作业等行为；

加强施工现场特别是施工动火作业安全管理，督促有关单位严格

落实建设工程安全主体责任，及时发现并消除事故隐患。北京市

要尽快修改完善《限额以下小型工程施工安全管理办法（试行）》，

切实加强限额以下小型工程施工安全管理。各地区要抓紧修订完

善禁止使用建筑材料目录，对施工现场使用的含有挥发性有机化

合物涂料等产品实施目录清单管理。城乡规划等部门要加大对违

法建设的巡查和处置力度，对新增违建实行“零容忍”，坚决遏

制增量，有序化解存量。

（四）全面织牢织密消防安全风险防控网。各地区要按照“三

管三必须”要求，进一步压实行业部门消防安全管理责任，推行

行业消防安全标准化管理；对职能交叉和新业态新风险，按照“谁

主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”的原则及时明确监

管责任。推动街道乡镇建设应急站、消防所，发挥公安派出所、

社区、网格等群防群治力量，切实加强对小场所小单位的消防安

全管理。分领域分场所建立健全火灾风险分级管控和隐患排查双

重预防体系，深入推行单位风险隐患自知、自查、自改和公示承

诺机制，严格督促落实消防安全主体责任。修订完善消防安全重

点单位界定标准，依法督促单位主动对照标准进行申报，规范重

点单位备案流程。各级消防部门要严格履行消防监督管理职责，

推动公共消防安全治理模式向事前预防转型，紧盯医院、养老院、

大型商业综合体等高风险场所和群租房、“三合一”、经营性自

37

建房等低设防区域，实行分级分类差异化监管，做到精准研判、

精准执法、精准治理，坚决整治消防设施瘫痪、占用堵塞疏散通

道、安全出口锁闭等突出隐患问题，坚决查处违规动火作业等违

法行为，强化消防技术服务机构消防设施检测结果在消防安全检

查工作中的运用，切实提升消防监督检查质效。

（五）加快提升基层一线应急处置能力和水平。各地区要进

一步强化对各类企事业单位应急预案、演练、培训等应急准备的

组织指导、监督检查，着力解决应急预案流于形式、应急演练走

过场、应急培训不专业等突出问题，着力解决涉及人员密集和高

风险场所的各类企事业单位初期应急处置、组织疏散逃生、自救

互救等应急能力不足问题。加强基层一线作业人员安全教育和应

急培训，深入开展实操实训应急演练，确保熟悉作业场所现场处

置方案。北京市要加快安全生产和消防教育培训服务平台建设进

度，面向全社会提供随时随地进行线上安全知识技能培训学习的

条件，提升早发现、早报告、早预警、早处置能力。加强应急文

化建设，强化应急科普宣传，积极开展火灾案例警示教育和应急

知识宣传，切实增强社会公众安全意识，做到人人讲安全、个个

会应急。