# 英德浛洸英德市小北江架桥石水电有限公司“5‧23”一般火灾事故调查报告.pdf

来源：英德市应急管理局　英德市·事故调查报告（搜索直采）

原文链接：http://www.yingde.gov.cn/yqydyjgl/gkmlpt/content/1/1983/post_1983110.html

发布时间：2025-02-28　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

英德浛洸英德市小北江架桥石水电有限公司

“5‧23”一般火灾事故调查报告

英德市人民政府事故调查组

2025 年 2 月 12 日

- 1 -

英德浛洸英德市小北江架桥石水电有限公司

“5‧23”一般火灾事故调查报告

2024 年 5 月 24 日 9 时 50 分许，浛洸镇人民政府接到英德

市小北江架桥石水电有限公司电话报告，称 5 月 23日下午 17时

05 分许 2 名员工在进行维修作业时设备发生爆燃，导致 2 名员

工烧伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告

和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规规定，

2024 年 5 月 29日，英德市人民政府成立了由市府办、市司法局、

市水利局、市应急管理局、市公安局、市总工会、市供电局、浛

洸镇政府等有关人员组成的英德市小北江架桥石水电有限公司

“5·23”事故调查组（以下简称“事故调查组”），共同开展

事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查清了事故发生经

过、原因和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了

对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的

突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告

如下。

- 2 -

一、事故基本情况

（一）英德市小北江架桥石水电有限公司基本情况

英德市小北江架桥石水电有限公司（以下简称“架桥石水电

公司”）成立于 2003 年 10 月 10 日，地址位于英德市浛洸镇架

桥石，法定代表人：赖某华，主要负责人（架桥石水电站站长）：

叶某新。

架桥石水电公司登记取得《营业执照》《电力业务许可证》

《取水许可证》。持证情况如下：

1.《营业执照》。登记名称：英德市小北江架桥石水电有限

公司；法定代表人：赖某华；住所：英德市浛洸镇架桥石；登记

机关：清远市市场监督管理局；统一社会信用代码：

91441881754539571D；注册资本：5000 万元人民币；公司类型：

有限责任公司(港澳台投资、非独资)；经营范围为：水力发电。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.《电力业务许可证》。登记名称：英德市小北江架桥石水

电有限公司；法定代表人：王某文；住所：英德市浛洸架桥石；

许可机关：国家能源局南方监管局；许可证编号：略；许可类别：

发电类；有效期限：2007 年 7 月 31日至 2027 年 7 月 30日。

3.《取水许可证》。单位名称：英德市小北江架桥石水电有

限公司；统一社会信用代码：91441881754539571D；发证机关：

清远市水利局；取水地点：英德市浛洸镇架桥石（连江河）；取

- 3 -

水用途：河道内生产用水-水力发电；取水量：略；有效期限：

2022 年 9 月 21日至 2027 年 9 月 20日。

（二）架桥石水电公司安全管理情况

架桥石水电公司站长叶某新于 2010 年经清远市安全生产监

督管理局考核评审，已取得初级安全主任资格证书；车间主任邓

某文于 2008 年经英德市安全生产监督管理局培训、考核合格，

已取得安全生产管理人员资格证书；谢某标持有高压电工作业

证，签发机关：清远市应急管理局。架桥石水电公司制定了安全

生产管理规章制度及岗位安全操作规程；架桥石水电公司有按照

公司制度要求定期开展安全隐患排查；架桥石水电公司有按照公

司制度要求召开安全会议和对员工开展安全教育培训；架桥石水

电公司安全管理人员执证上岗，一般岗位人员上岗操作前经过培

训。架桥石水电公司安全生产管理人员持证配备情况见表 1。

序号 姓名 证书类型 证书编号 发证日期 发证机关 备注

1 叶某新 初级安全主任资格证书 略 2010.08.31 清远市安全生产监督管理局

2 邓某文

生产经营单

位安全资格

证书

略 2008.12.02

英德市安

全生产监

督管理局

3 邓某文

广东省初级

专业技术资

格证电气助

理工程师

略 2002.12.01 广东省人事厅

表 1 安全生产管理人员持证情况表

（三）事故相关人员情况

1.叶某新,男，汉族，身份证号码：略，户籍地址：略，英

德市小北江架桥石水电有限公司架桥石水电站站长。

- 4 -

2.邓某文,男，汉族，身份证号码：略，户籍地址：略，英

德市小北江架桥石水电有限公司车间主任、安全总监。

3.邝某杰，男，汉族，身份证号码：略，户籍地址：略，英

德市小北江架桥石水电有限公司班长，有签订劳动合同。在此次

事故中重度烧伤（95%），事故发生后已于 5 月23 日晚被送至韶

关市粤北人民医院进行医治，于 7 月 17 日死亡。

4.谢某标，男，汉族，身份证号码：略，户籍地址：略，英

德市小北江架桥石水电有限公司机修班副班长，有签订劳动合

同。在此次事故中烧伤面积约 30%，已于 5 月 23 日晚被送至韶

关市粤北人民医院进行医治。

（四）事故现场勘验和技术分析情况

事故发生地为架桥石水电公司二车间，发生事故设备为二车

间三号机并网配电屏，具体现场设备损失情况见下图。

图 1 二车间三号机组第一排配电柜，其中左三为发生短路的并网配电屏

- 5 -

图 2 二车间三号机组第一排配电柜的并网配电屏正面

- 6 -

图 3 二车间三号机组第一排配电柜的并网配电屏背面

并网配电屏上端，事故发生时处于

带电状态且柜门打开。

并网配电屏断路器上桩头连

接处，出现铜排烧断现象、周

围角铁有融化现象。

- 7 -

图 4 二车间三号机组第二排配电柜的励磁屏，位于并网配电屏背后。事故发生时，

工人正在给励磁屏接线，可见被短路故障时电弧灼烧的黑色痕迹。

- 8 -

事故发生在第一排配电柜（并网配电屏）与第二排配电柜（励

磁屏）之间，两排配电柜距离约 1.5 米。据工作人员描述，当时

谢某标、邝某杰在第二排配电柜（励磁屏）作业，突然发生事故。

现场发现故障最严重的是并网配电屏断路器上桩头连接处，

出现铜排烧断现象、周围角铁有融化现象，周围二次线出现烧断

现象。推测并网配电屏断路器上桩头附近应发生短路故障，导致

短时间积聚大量热量导致铜排烧断。并网配电屏其中一扇柜后门

存在黑色痕迹，旁边的水管和墙体也同样存在黑色痕迹，应为短

路故障时电弧灼伤痕迹，另外一扇后门无明显的黑色痕迹。

根据现场情况，推断并网配电屏后门其中一面柜门应为打开

状态（无黑色痕迹的那一面），另外一面柜未打开或者受墙体影

响未完全打开。作业人员在第二排的励磁屏进行接线作业，该作

业与并网配电屏故障点无直接的电气连接，不会直接造成并网配

电屏发生短路等故障。因此，推断并网配电屏的短路原因为异物

碰到断路器上桩头导致短路，产生电弧。

综上，并网配电屏发生线路短路的原因如下：5 月 23 日下

午，二车间的一、二号机组已开机运行，三号机组虽未开机运行，

但其上端的隔离开关没断开。一、二号机组的并网电流可以通过

一、二号机组并网配电屏上端向三号机组并网配电屏上端传电，

因此三号机组并网配电屏上端处于带电状态。在并网配电屏上端

带电且柜门打开的情况下，两名作业人员在进行励磁屏接线作

- 9 -

业，背向并网配电屏，因异物碰到并网配电屏断路器上桩头导致

短路，短路产生电弧火焰将两人烧伤。

（五）事故发生经过和救援情况

2024 年 4 月，英德地区普降暴雨，导致架桥石水电公司二

车间六台机组、三车间五台机组的发电机组被洪水浸泡而停机。

2024年5月12日架桥石水电公司委托的英德市德电机电工

程安装有限公司(以下简称“维修公司”)开始进场维修。

5 月 21 日架桥石水电公司二车间的一号、二号机组完成维

修并交付架桥石水电公司测试后正常开机发电。

5 月 22 日上午，架桥石水电公司二车间三号机组经维修公

司技术人员烘干处理后，达到试机运行条件并交付架桥石水电公

司开机试运行测试。架桥石水电公司对二车间三号机组进行第一

次开机试运行，起励不正常停机。

5 月 22 日下午，架桥石水电公司对二车间三号机组励磁配

电屏进行检查处理后，进行第二次开机试运行，起励仍然不正常，

第二次停机。车间主任邓某文将二车间三号机组励磁屏的 3 根电

源线拆下。

5 月 23 日下午，在二车间三号机组没有开机情况下，架桥

石水电公司继续检查励磁屏。5 月 23日 16 时中班值班人员接班

后，车间主任邓某文叫当班值长陈某光安排两人到二车间帮忙。

陈某光接到邓某文通知后，立即安排谢某标、邝某杰去二车间协

- 10 -

助邓某文工作。在检査完三号机励磁屏故障后，在 16 时50 分左

右，邓某文安排谢某标把三号机组励磁屏拆下的 3 根电源线接

上，并安排邝某杰在旁边监护和传递工具。谢某标拿一把梅花扳

手去到励磁屏配电柜接线，邝某杰走到谢某标身后监护，背向并

网配电屏。16 时 55分左右，并网配电屏的并网断路器突然发生

线路短路着火并发出爆炸声，邝某杰、谢某标被线路短路产生的

电弧火焰烧伤。听到爆炸声后，邓某文等人跑到现场，看到谢某

标从配电屏后面跑出来坐在凳子上，邝某杰躺在并网配电屏后面

衣服还着火。邓某文用衣服把邝某杰身上的明火扑灭，并马上让

现场人员拨打 120 急救电话。现场人员邓某辉拨打了120 急救电

话。同时，邓某文打电话通知了站长叶某新，叶某新立即赶到现

场。叶某新赶到现场后，看到邝某杰几乎全身都被烧伤，衣服都

烧烂了，立即打电话跟公司领导汇报。

5 月 23 日 17 时 10 分左右，救护车到达架桥石水电站，叶

某新等人一同跟着救护车送邝某杰、谢某标到浛洸医院进行治

疗。到达浛洸医院的时候，叶某新打电话将情况告知了伤者家属。

后根据伤情及医生建议，将邝某杰转送英德人民医院，随后再次

把两名受伤员工转送韶关市粤北人民医院救治。

5 月 23日 23 时许，邝某杰、谢某标被送到韶关市粤北人民

医院进行治疗。韶关市粤北人民医院医生诊断:邝某杰头面部、

四肢、躯干前后、臀部火焰烧伤 95%二至三度;谢某标头面部、

- 11 -

双上肢、躯干火焰烧伤 30%二至三度。

（六）医疗救治和善后情况

事故发生后，架桥石水电公司安排工作人员陪同家属前往粤

北人民医院，积极做好解释及安抚工作。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成 2 人受伤。根据《企业职工伤亡事故经济损失统

计标准》（GB/T6721）的有关规定，该事故造成的直接经济损失

约为 116 万元。

二、事故原因和事故性质认定

（一）直接原因

谢某标、邝某杰在作业期间，邝某杰背后的并网配电屏上端

带电且柜门处于打开状态，因异物碰到并网配电屏断路器上桩头

导致短路，短路产生电弧火焰将两人烧伤。

（二）间接原因

1.车间主任邓某文对作业性质误判，误将故障检测判定为试

机，没有断开三号机组的隔离开关，误认为在三号机组未开机的

情况下操作不存在安全风险。

2.车间主任邓某文未遵守中华人民共和国水利电力部《电力

安全工作规程》和《小北江架桥石电站安全制度》，在没有断开

三号机组隔离开关的情况下，安排谢某标、邝某杰作业。

3.架桥石水电公司生产安全事故隐患排查不到位，并网配电

屏绝缘保护不足，存在安全隐患。

- 12 -

4.架桥石水电公司安全生产责任制和安全生产规章制度未

有效落实，作业现场安全管理、安全生产教育和培训不到位，公

司员工安全生产意识淡薄、安全风险辨识不到位。

（三）事故性质

经事故调查组综合分析认定：英德市小北江架桥石水电有限

公司“5‧23”一般火灾事故是一起一般生产安全责任事故。

三、事故责任分析和处理意见

（一）建议给予行政处罚的单位

架桥石水电公司，未有效落实安全生产规章制度，作业现场

安全管理、安全生产教育和培训不到位，对事故发生负有责任，

建议由英德市应急管理局依法给予行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的人员

叶某新，架桥石水电公司站长，作为公司主要负责人，未认

真履行法定安全生产职责，未保证公司的安全生产规章制度有效

实施，对员工培训教育不到位，对安全生产工作督促、检查不到

位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任，

建议由英德市应急管理局依法给予行政处罚。

（三）其他建议

邓某文，架桥石水电公司车间主任，作为现场工作负责人,

对作业的性质误判，未遵守公司安全生产规章制度，没有断开二

车间三号机组的隔离开关，违章违规指挥作业，对事故发生负有

直接管理责任，建议由架桥石水电公司对邓某文进行处理。

- 13 -

（四）行业主管部门和属地政府

1.英德市水利局。认真落实年度执法检查计划，在日常工作

中切实履行行业监管职责。此次事故涉及有关职能部门工作人员

不存在失职渎职违法违规行为，建议不予处理。

2.浛洸镇人民政府。有效指导协调全镇安全生产工作，对辖

区企业安全生产工作日常监督管理到位，严格按照监管权限对企

业进行监督检查，依法依规履行职责。此次事故涉及有关单位工

作人员不存在失职渎职违法违规行为，建议不予处理。

四、事故主要教训

（一）思想认识不到位。部分企业和企业负责人对“人民至

上、生命至上”等安全理念的认识不足，还存在麻痹和侥幸思想，

安全防范不科学、不到位。

（二）责任落实有差距。企业未严格落实安全生产主体责任，

企业主要负责人未依法履行安全生产管理职责，公司制度执行不

到位，作业现场安全管理不到位。

（三）安全意识较淡薄。作业人员安全生产知识缺乏，安全

风险辨识能力低，防范风险隐患的主动性、敏感性还不够强，处

理问题存在惯性思维、经验主义和侥幸心理。

五、事故防范和整改措施

（一）英德市小北江架桥石水电有限公司。要认真贯彻执行

“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，严格落实

- 14 -

安全生产主体责任，制定详细的安全生产规章制度、安全操作规

程，落实“三级安全教育”制度，加强现场一线员工的安全培训

教育与监督管理，对安全操作规程进行培训及考核，企业员工应

经严格培训合格后方能上岗。

（二）英德市水利局。要按照“三管三必须”要求，严格落

实行业监管责任，加强对水电站安全管理的指导，对发现的隐患

问题要紧盯不放，以零容忍的态度依法打击安全生产违法违规行

为，确保我市水电行业安全生产形势稳定。

（三）浛洸镇人民政府。要切实承担起“促一方发展、保一

方平安”的政治责任，深刻汲取事故教训，举一反三，加强对辖

区范围内企业的安全生产监督检查，做到属地安全生产监管全覆

盖，切实推动企业主体责任落实，确保安全生产和维护地方社会

稳定。