# 柏乡县胜超织布厂“12·19”一般生产经营性 火灾事故调查报告

来源：邢台市应急管理局　邢台市·站内搜索补充

原文链接：https://yjglj.xingtai.gov.cn/portal/article/index/id/20112.html

发布时间：2026-02-23　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

邢台市人民政府事故调查组

2026 年 2 月 15 日

一、事故单位基本情况 .................................................................................................... - 1 -

（一）基本情况 ......................................................................................................... - 1 -

（二）经营管理情况 ................................................................................................. - 2 -

（三）涉事厂房及设备情况 ..................................................................................... - 2 -

二、事故现场情况 ............................................................................................................ - 3 -

三、事故发生经过、应急处置和报告情况 .................................................................... - 4 -

（一）事故发生经过 ................................................................................................. - 4 -

（二）应急救援情况 ................................................................................................. - 5 -

（三）应急处置评估情况 ......................................................................................... - 6 -

（四）事故报告情况 ................................................................................................. - 6 -

四、事故原因 .................................................................................................................... - 6 -

（一）直接原因 ......................................................................................................... - 6 -

（二）事故相关检验检测和鉴定情况 ..................................................................... - 6 -

五、有关责任单位存在的主要问题 ................................................................................ - 7 -

（一）事故单位 ......................................................................................................... - 7 -

（二）有关监管部门 ................................................................................................. - 8 -

（三）属地政府 ......................................................................................................... - 9 -

六、对有关责任人员和单位的处理建议 ........................................................................ - 9 -

（一）对有关公职人员的处理建议 ......................................................................... - 9 -

（二）对事故责任单位经营人的行政处罚建议 ................................................... - 12 -

七、事故主要教训 .......................................................................................................... - 13 -

（一）经营主体重效益轻安全、主体责任悬空是事故发生的根本原因 ........... - 13 -

（二）基层监管能力不足、隐患整改闭环失效是事故发生的重要诱因 ........... - 13 -

（三）从业人员安全意识淡薄、应急能力不足是事故扩大的关键因素 ........... - 13 -

（四）小微企业先天性安全隐患突出、火灾防控基础薄弱是事故后果严重的重要

原因 ........................................................................................................................... - 14 -

（五）行业监管协同发力不够、监管合力未有效形成 ....................................... - 14 -

八、事故整改和防范措施 .............................................................................................. - 15 -

（一）牢固树立安全发展理念 ............................................................................... - 15 -

（二）深刻吸取事故教训，落实主体责任 ........................................................... - 15 -

（三）提升监管效能，压实监管责任 ................................................................... - 16 -

- 1 -

・

2025 年 12月 19 日18 时 13分，柏乡县胜超织布厂发生一

起一般生产经营性火灾事故，造成 1 人死亡、1 人受伤，直接经

济损失 117.47 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和

调查处理条例》等相关法律法规，12 月 20日，市政府依法成立

了由市应急管理局牵头，市公安局、市消防救援支队、市总工会、

柏乡县人民政府等部门组成的柏乡县胜超织布厂“12・19”一般

生产经营性火灾事故调查组（以下简称“事故调查组”），对该

起事故提级调查。同时，依据省纪委办公厅和省安委办《生产安

全事故调查处理工作中加强协作配合的办法（试行）》有关规定，

市纪委监委成立追责问责组参加事故调查。

经调查认定，柏乡县胜超织布厂“12・19”事故是一起因设

备维护不到位、粉尘管控不力、安全培训流于形式、初期火灾处

置不当，加之涉事建筑耐火等级不达标、属地政府和监管部门履

职不到位、隐患整改闭环管理失效引发的一般生产经营性火灾责

任事故。

一、事故单位基本情况

（一）基本情况

- 2 -

柏乡县胜超织布厂，位于柏乡县龙华镇中町村东，登记类型

为个体工商户，统一社会信用代码 92130524MA0DW1WY8H，经营

者孙胜超，2019 年 7 月 23日完成工商注册，经营范围为白平布

加工与销售。

（二）经营管理情况

该厂由孙胜超、崔玉华（残疾）夫妻投资经营管理，无其他

安全管理人员，雇佣人员14 人，其中挡车工 12人、维修人员 2

人，实行三班制连续生产作业。挡车工负责织机巡查、机台清扫

和织机故障报修。维修工负责织机日常保养、故障维修和织机上

轴、落布。制定了《挡车工操作规定》等简单岗位操作制度，安

全管理工作由经营者凭个人经验开展（经营者夫妻二人均为初中

学历，未受过专门的安全教育培训，安全知识缺乏）；对雇佣人

员的安全教育培训仅通过口头告知、微信群提示的方式进行简单

安全提醒；安全检查工作通过从业人员岗位自查与经营者随机抽

查的模式落实。

（三）涉事厂房及设备情况

该厂房为 2007 年 10 月建成的砖混+彩钢棚顶结构建筑，该

地块原为中町村村民史明科宅基地，2010 年出租给孙胜超用作

织布生产经营场所。建筑南北长 29.5 米、东西宽27.5 米，围墙

高 2.8米、屋脊高3.7米，屋顶采用聚苯乙烯夹芯彩钢板（耐火

等级不符合国家规范要求）；厂房西南侧分隔 5.5×18米区域，

设置砖混建筑三间，用作门岗、员工宿舍和换衣间，该区域设 2

个出入口与生产车间连通；生产车间北墙东侧设有 1 个 0.8 米宽

- 3 -

疏散出口，车间内放置 20个手提式干粉灭火器，未设置消火栓，

东北侧疏散门上方安装 1 台应急照明灯。

生产车间内 50 台织布机按北向南、西向东顺序编号排列。

图1 事故车间平面示意图

二、事故现场情况

生产车间内设备表面、厂房屋顶、各类桥架及地面等区域沉

积大量纺织纤维粉尘与油污的混合物；50 台织布机密集摆放，

设备之间未预留足够安全间距；车间屋顶聚苯乙烯夹芯彩钢板已

完全烧毁，部分屋面坍塌，露出内部烧焦的泡沫夹芯，墙体被熏

烤成黑褐色，墙面涂层大面积脱落。

- 4 -

图2 事故现场照片

涉事设备为 301号 747-114 型箭杆织布机，该织机离合器壳

体呈蓝黑色，经高温氧化色专业分析，壳体温度达到350℃左右；

该设备上部钢结构、综框托架受热变形弯曲程度远高于车间内其

他织布机，离合器处于半联动运行状态，起火点周边纺织纤维粉

尘已完全燃烧，现场痕迹与证人证言、视频资料高度吻合。

图 3 301 织布机离合器拆解情况

三、事故发生经过、应急处置和报告情况

（一）事故发生经过

2025 年 12 月 19 日 8 时许，维修工王少华上班到岗，对织

- 5 -

布机等开展日常轮巡检查。16 时许，挡车工轮班，孙丽改、孙

立英、耿素珍、郝瑞欣完成轮班交接，陆续到岗开展作业。18

时许，602号织布机发生故障，王少华关闭 602号织布电源进行

停机维修。18 时 13分许，正在看管织布机的孙丽改发现编号 301

的织布机车头离合器处突然起火，遂立即到 201织布机西侧的配

电箱处断开所有织布机电源；同时，王少华也发现起火，迅速使

用干粉灭火器灭火。随后，孙丽改、郝瑞欣也参与灭火，郝瑞欣

在灭火过程中身体多处受到二度烧伤。后因火势迅速蔓延扩大，

灭火未果，车间内相关人员陆续撤到室外；孙立英出来后发现手

机遗落车间又返回火场取物，被高温有毒烟气围困，未能再次撤

离。

图 4 发现起火情况

（二）应急救援情况

2025 年 12 月 19 日 18 时 13 分，胜超织布厂起火，负责人

崔玉华 18时 15 分拨打119报警电话，18 时 28分，县消防大队

赶到现场处置。19 时 57 分，现场明火被扑灭；20 时 35 分，在

- 6 -

厂房东侧发现一名人员并移交 120急救中心急救，经120 确认人

员已死亡。另一名初期参与灭火受伤人员经治疗后已康复出院。

（三）应急处置评估情况

现场初期自救措施基本得当，但因从业人员未掌握专业灭火

技能、火势蔓延过快，初期自救未能成功；消防救援队伍处置专

业规范、调派力量及时，属地政府应急响应迅速，本次事故应急

处置工作整体有效。

（四）事故报告情况

县消防大队于 19 日 18 时 40 分，向市消防救援支队报告了

事故，但向县委、县政府上报事故信息不规范。龙华镇政府未按

规定及时向县委、县政府及县应急管理局上报事故情况。柏乡县

应急管理局于 19日 23 时33 分向市应急管理局报告，但向县委、

县政府报告事故不规范。

四、事故原因

（一）直接原因

胜超织布厂生产车间内301号747-114型箭杆织布机离合器

处于半联动运行状态，壳体因持续摩擦发热引燃周边沉积的纺织

纤维粉尘，引发本次火灾事故。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.设备专业鉴定：经机械领域专家现场拆解鉴定，301 号织

布机离合器无定期维护保养记录，内部部件磨损严重，事故发生

时处于半联动运行状态；离合器壳体高温氧化色经专业分析，温

度达到 350℃左右，达到纺织纤维粉尘的引燃温度。

- 7 -

2.现场勘验检测：经消防领域专家现场勘验，本次火灾起火

点为 301 号织布机离合器处，周边纺织纤维粉尘已完全燃烧，该

设备上部钢结构、综框托架受热变形弯曲程度远高于车间内其他

设备，排除其他起火点可能。

3.粉尘检测分析：经专业检测，车间内沉积的纺织纤维粉尘

燃点低、易燃性强，且粉尘浓度达到燃烧临界值，遇高温或明火

后极易快速燃烧并蔓延。

4.建筑耐火检测：经建筑消防领域专家检测，起火建筑屋顶

采用的聚苯乙烯夹芯彩钢板，耐火等级不符合《建筑设计防火规

范》（GB 50016-2006）相关要求，遇火后快速燃烧并释放大量

有毒有害烟气。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.经营者重效益轻安全。安全制度不健全，仅制定了《挡车

工操作规定》等简单的岗位操作要求，安全管理工作粗放，完全

依赖经营者个人经验，缺乏系统性和规范性。安全投入不足，对

相关部门检查发现的安全隐患（包括使用违规聚苯乙烯夹芯彩钢

板、未设置消火栓系统、疏散通道不畅等），因资金投入不足而

长期拖延整改，致使各类安全隐患持续存在并不断恶化。

2.安全培训教育简单化、形式化，员工安全技能不足。未对

从业人员开展系统性、常态化的安全生产和消防安全培训及应急

演练，仅通过口头告知、微信提示等方式进行简单提醒，员工普

- 8 -

遍缺乏基本的安全知识和自救互救能力，初期火灾扑灭不力，甚

至出现违规返回火场取物的危险行为，导致人员伤亡扩大。

3.安全检查流于形式，设备带病运行，日常清扫不彻底。日

常安全检查依靠从业人员岗位自查与经营者随机抽查模式，检查

内容不全面，标准不明确，对织布机离合器等关键部件未进行定

期检测检修，导致起火织布机处于半联动的“带病运行”状态；

同时，未严格落实粉尘清理制度，车间内纺织纤维粉尘（棉絮）

未做到每班清理，大量易燃粉尘在设备、屋顶、地面大量堆积，

为火灾的发生和迅速蔓延提供了充足的燃料。

（二）有关监管部门

1.县消防救援大队

作为消安委办日常工作机构，没有发挥好统一协调解决重大

消防安全问题的作用，沟通协调机制不畅，火灾隐患排查治理联

合执法机制不健全。在消防专项整治中，工作部署规格高、声势

大，但仅以收报表、发通知为主要抓手推动落实，导致落实成效

不佳，部分消防隐患未形成闭环管理。2025 年 3 月中旬，龙华

镇与县消防大队对胜超织布厂进行隐患排查，发现 15 条问题。

至 12 月事故发生时，问题仍未完全整改到位；对发现的消防安

全问题，未进一步调查处理，仅采取交办整改的方式，未进一步

调度督促龙华镇强化行政措施，督促当事人及时纠正。

2.县应急管理局

对乡镇开展工贸行业安全生产检查工作指导不到位。虽结合

乡镇工贸行业小微企业实际情况，编制了安全生产检查清单并印

- 9 -

发各乡镇，用于指导安全生产检查工作，但清单内容不够精准；

专门安全教育培训不力。对乡镇报告突发事件信息工作指导不到

位，对生产安全事故报告的时限、方式、内容等具体要求指导不

到位。作为县安委会日常工作机构，未能认真履行安全生产协调

职能，对安全生产执法权上收后乡镇安全生产检查力度疲软的问

题未能及时发现并解决。

（三）属地政府

龙华镇人民政府，对学习贯彻习近平总书记关于安全生产和

消防工作的指示精神不够深入，对安全工作重视不够。安全专业

教育培训不到位，未组织包村干部开展安全业务能力专项培训。

在各类专项安全整治中，仅以会代训的方式简短解读专项整治内

容，安全检查能力不足；安全检查整治不规范，对发现的安全问

题仅口头告知当事人整改，未采取规范形式书面通知其落实整

改；安全检查不细不实，未能发现经营者设备管理不到位，对设

备故障潜在的安全风险认识不清；属地管理责任落实不到位。3

月中旬，与县消防大队联合对胜超织布厂进行隐患排查，发现问

题 15 条，并责成胜超织布厂整改。但安全工作前后衔接不到位，

安全督促整改力度不够，针对安全隐患，未形成工作合力，督促

当事人及时整改。事故发生后未按规定要求及时向县委、县政府、

县应急管理局报告。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对有关公职人员的处理建议

1.龙华镇人民政府（3 人）

- 10 -

（1）冯晓波，男，中共党员，柏乡县龙华镇党委副书记、

镇长，主持镇政府全面工作。其在镇安全工作中存在领导不力问

题：在建筑保温材料全链条整治、冶炼企业安全生产专项整治、

冬春工贸危化行业火灾隐患排查整治等专项行动中，虽按镇工作

机制完成部署，但调度督促力度不足，对安全排查不深入、问题

整改不到位、工作衔接断层等情况失察；对长期未解决的安全问

题，未统筹全镇力量、推动各线形成合力攻坚，对事故发生负有

责任。事故后，其未按规定及时上报，建议依法依纪给予批评教

育处理。

（2）褚辉，男，中共党员，柏乡县龙华镇三级主任科员，

分管镇安全工作。其安全工作衔接不畅，对历史遗留问题底数不

清，未能采取有力措施解决已发现的安全隐患；开展安全检查时

流于表面、不够细致，在检查胜超织布厂时仅发现地面湿滑、部

分电线铺设不规范等简单问题，对事故发生负有责任，建议依法

依纪给予诫勉谈话处理。

（3）范丹茹，女，柏乡县龙华镇工作人员，系中町村分包

干部。其对该村安全隐患排查不深入、不细致，未及时发现并纠

正胜超织布厂重效益轻安全、安全问题整改消极拖延等情况，对

事故发生负有责任，建议依法依纪给予政务警告处分。

2.柏乡县消防救援大队（3 人）

（1）赵鹏，男，中共党员，柏乡县消防救援大队大队长、

县消安办主任，主持大队全面工作并分包龙华镇消防工作。其对

全县消防工作领导不力：对本部门已发现消防安全问题查处不到

- 11 -

位的情况失察；作为消安委办主任，未充分履行统筹协调职责，

部门间沟通机制不畅，未形成执法合力打击消防违法行为、化解

重大隐患；消防专项整治重部署轻落实，推动手段成效不佳；向

县委、县政府报告工作不规范，对事故发生负有责任，建议依法

依纪给予批评教育处理。

（2）党卫学，男，中共党员，柏乡县消防救援大队参谋，

协助开展消防监督抽查、宣传教育等工作。其督促乡镇开展消防

检查和隐患整改不到位，未能及时发现并纠正乡镇在消防检查与

隐患整改中的不力问题，对事故发生负有责任，建议依法依纪给

予诫勉谈话处理。

（3）李静蕊，女，柏乡县消防救援大队文员，分包联系龙

华镇消防工作。2025 年 3 月中旬，其与龙华镇联合检查胜超织

布厂时，虽发现 15 条消防安全问题并交镇政府督促整改，但未

紧盯镇政府推动企业全面落实整改，对事故发生负有责任，建议

依法依纪给予政务警告处分。

3.柏乡县应急管理局（3 人）

（1）赵宝峰，男，中共党员，柏乡县应急管理局党委书记、

局长，县安委办主任，负责全面工作。其对全县安全生产工作领

导不力：对乡镇开展生产经营单位安全检查不实不严的情况失

察；在乡镇执法权改革后，未及时发现并协调解决乡镇履行安全

检查职责不积极、隐患整改督促不力等问题；指导乡镇落实安全

生产检查职责不到位，未采取有效措施推动工作走深走实；落实

突发事件报告制度不严格，未按规定及时向上级报告胜超织布厂

- 12 -

事故，对事故发生负有责任，建议依法依纪给予批评教育处理。

（2）翟树辉，男，中共党员，柏乡县应急管理局副局长，

分管工贸行业安全生产工作。其在指导乡镇安全生产工作中存在

领导不力问题：印发给乡镇的安全生产检查指导清单针对性不

足，督促乡镇开展安全检查时不深入、不全面，对事故发生负有

责任，建议依法依纪给予责令检查处理。

（3）段江朝，男，中共党员，柏乡县应急管理局工贸股股

长。其组织编制的小微企业安全检查清单内容不全面、针对性弱；

对乡镇干部开展安全检查的帮扶指导不到位，组织乡镇干部专业

培训学习不扎实，对事故发生负有责任，建议依法依纪给予诫勉

谈话处理。

（二）对事故责任单位经营人的行政处罚建议

柏乡县胜超织布厂（个体工商户，经营者孙胜超）。安全生

产主体责任落实不到位，存在安全资金投入不足，安全生产、消

防安全规章制度不健全，安全检查流于形式，致使各类安全隐患

不能得到及时消除，安全教育简单化、形式化，设备带病运行，

棉絮清扫不彻底，应急演练不到位等问题。孙胜超作为个人经营

投资人，未按规定保证安全生产所必需的资金投入，致使安全隐

患长期存在，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全

生产法》第九十三条第 2 款之规定

1

，参照《应急管理行政处罚

裁量权基准》第十条裁量阶次 A 适用条件和具体标准，建议由邢

1

《中华人民共和国安全生产法》第九十三条：生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不

依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供

必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人

处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

- 13 -

台市应急管理局给予其 5 万元人民币罚款的行政处罚。

七、事故主要教训

（一）经营主体重效益轻安全、主体责任悬空是事故发生的

根本原因。柏乡县胜超织布厂作为个体工商户，经营者安全意识

淡薄，重效益、轻安全的思想根深蒂固，未树立“安全第一、预

防为主、综合治理”的安全生产理念。未建立健全安全管理制度，

未落实设备维护、粉尘管控、隐患排查等核心安全要求，安全资

金投入不足，安全教育培训流于形式，应急管理工作缺失，安全

生产工作完全凭经营者个人经验开展，安全生产主体责任全面悬

空，最终由安全隐患酿成生产安全事故。这充分说明，各类经营

主体若不能真正落实安全生产主体责任，安全生产就无从谈起，

隐患终将演变为事故。

（二）基层监管能力不足、隐患整改闭环失效是事故发生的

重要诱因。属地政府和行业监管部门虽开展了日常安全检查和各

类专项整治工作，但存在“重检查、轻整改，重部署、轻落实”

的突出问题。2025 年3 月联合检查发现该厂 15条重大安全隐患

后，仅口头告知整改，未出具书面整改通知、未跟踪督促整改进

度、未开展整改复查，隐患整改未形成闭环管理，直至事故发生

隐患仍未整改到位。基层安全检查人员缺乏专业培训，能力不足，

无法发现设备管理、粉尘管控等深层次安全隐患，导致安全检查

流于形式；部门间沟通协调不畅，联合执法机制不健全，未形成

监管合力，最终错失隐患整改的最佳时机。

（三）从业人员安全意识淡薄、应急能力不足是事故扩大的

- 14 -

关键因素。未对从业人员开展系统性、常态化安全生产和消防安

全培训，仅通过口头告知进行简单安全提醒，从业人员缺乏基本

的安全知识和应急处置技能，对生产过程中的潜在安全风险一无

所知。事故发生时，从业人员虽开展了初期自救，但因技能不足

未能有效控制火势；更有从业人员违反火场逃生基本原则，违规

返回火场取物，最终导致死亡的严重后果。这充分说明，安全教

育培训是安全生产的基础工作，若从业人员安全意识和应急能力

不足，即使初期处置得当，也可能因不当行为导致事故损失扩大。

（四）小微企业先天性安全隐患突出、火灾防控基础薄弱是

事故后果严重的重要原因。涉事建筑存在建筑耐火等级不达标、

消防设施配置不足、疏散通道不畅等安全隐患，车间内织布机摆

放密度超出国家规范要求，粉尘管控违反国家规定，这些问题长

期存在且未得到整改，导致火灾发生后迅速蔓延，释放大量有毒

有害烟气，最终造成人员死亡的严重后果。这充分说明，小微企

业的先天性安全隐患若不能及时整改，一旦发生事故，极易造成

严重的人员伤亡和财产损失。

（五）行业监管协同发力不够、监管合力未有效形成。县消

防救援大队、县应急管理局等行业监管部门之间沟通协调机制不

畅，联合执法机制不健全，在隐患排查、整改督促、专项整治等

工作中未形成监管合力，存在“各自为战”的问题。县消安委、

县安委会等统筹协调机构的作用未有效发挥，对辖区内安全生产

突出问题的统筹协调和督促解决不力，导致部分安全隐患长期存

在，最终引发事故。

- 15 -

八、事故整改和防范措施

（一）牢固树立安全发展理念。各级政府及其部门要深入贯

彻落实习近平总书记关于安全生产、消防安全的重要指示精神，

从践行“两个维护”的政治高度，充分认识安全发展理念对保障

人民群众生命财产安全、推动各类经营主体高质量发展的核心作

用，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，扎实做好治本攻坚三年行动、

常态化隐患排查整治等各项工作。要结合小微企业、个体工商户

的生产经营特点，选择适宜的媒介和途径，深入宣传安全法律法

规以及安全生产、消防安全知识，让每一位经营者切实认识到安

全的重要性与生命的价值，时刻绷紧安全这根弦，在生产经营中

落实“安全第一”的要求。

（二）深刻吸取事故教训，落实主体责任。各类经营主体要

认真汲取事故教训，全面落实主体责任。一要修订完善安全生产

责任制、消防安全管理制度、设备维护保养规程、隐患排查治理

制度等，明确各岗位安全职责。二要强化安全教育培训。组织全

体员工开展安全生产和消防安全专项培训，重点培训风险辨识、

隐患治理、火灾自救互救、疏散逃生等技能，培训合格后方可上

岗。三要规范安全检查与隐患治理。制定每日、每周、每月安全

检查清单，明确员工岗位自查、经营者全面检查的要求；对发现

的隐患，要建立台账并实行“闭环管理”，确保整改到位。四要

加强应急能力建设。制定各类事故应急预案，每季度组织 1 次全

员参与的应急疏散演练和初期火灾扑救演练，配备急救箱、扩音

器等应急物资，确保员工熟练掌握报警、疏散、灭火流程。五要

- 16 -

加大安全资金投入，及时消除隐患。安全资金是安全生产的重要

保障，也是防范事故的关键举措，各类经营主体无论面临何种困

难，都不得削减安全生产资金投入；唯有保障安全资金，才能有

效治理安全隐患。

（三）提升监管效能，压实监管责任。一要增强工作主动性。

加强对习近平总书记关于安全生产和消防安全系列论述及相关

法律法规的学习，厘清自身法定职责，不拖不靠、主动作为、尽

职尽责，依法对本辖区内的生产经营单位开展监督检查，依法严

肃处理各类安全违法行为。二要加强协作配合，形成工作合力。

部门之间、部门与乡镇之间要强化沟通支持，特别是在各类专项

整改活动中，对其他部门或乡镇移送、上报的违法行为和隐患，

要及时处理、严厉打击，不推诿扯皮、相互补台、弥补短板，形

成督促各类经营主体落实主体责任、加大资金投入、消除安全隐

患的合力。三要建立隐患排查治理常态化机制。排查是手段，隐

患清零是目标。各部门、乡镇要通过检查、执法等措施，深入全

面细致地排查并消除隐患；专项整治要扎实深入，严禁走过场；

日常监管要全面覆盖，不留死角。督促隐患整改要全力以赴，坚

持隐患不清零不放过；对顽固不化、隐患久治不愈的主体，要运

用法律手段予以制裁。四要推动各类经营主体合规化建设。编制

小微企业安全生产合规化建设指南，引导织布、服装等行业的经

营主体依法合规生产经营，通过合规引导推动其建立全员、全过

程、全方位的安全管理体系。